Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija (užsakovo reikalavimai)“

Techninė specifikacija /užsakovo reikalavimai/

| - Bendri duomenys: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Statytojo (Užsakovo) pavadinimas, adresas, kontaktinis asmuo | UAB „Radviliškio vanduo“, juridinio asmens kodas 171265176, Gedimino g. 50. Vyr. inžinierius Mindaugas Gapšys, el.p.: mindaugas.gapsys@radvanduo.lt, tel.: 068745263 |
|  | Statinys (pavadinimas, adresas) | - Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų Ąžuolų a., Geležinkelininkų, Aukštaičių, Geležinkelio stoties, Kėdainių, Pilies, Vilniaus, Taikos, Paniauduvės, Pakruojo, Vakoniškio, Šiaulėnų, Darbininkų g., Panevėžio g., 5 vnt. nuotekų siurblinių Šeduvos m., Radviliškio r. sav. projektavimo ir statybos rangos darbai. - Pirkimo objektas skaidomas į 6 pirkimo objekto dalis (toliau- POD): 2.2.1 Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų projektavimo ir statybos rangos darbų atlikimas Ąžuolų a., Ringužio g.; 2.2.2 Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų projektavimo ir statybos rangos darbų atlikimas Geležinkelininkų g., Geležinkelio Stoties g., Aukštaičių g., Kėdainių g.; 2.2.3 Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų projektavimo ir statybos rangos darbų atlikimas Pilies g.; 2.2.4 Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų projektavimo ir statybos rangos darbų atlikimas Vilniaus g., Taikos g., Paniauduvos g., Pakruojo g.; 2.2.5 Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų projektavimo ir statybos rangos darbų atlikimas Vakoniškio g., Šiaulėnų g., Darbininkų g.; 2.2.6 Vandentiekio ir buitinių nuotekų statybos rangos darbų atlikimas Panevėžio g. (pagal 2022 m. UAB Statybų inžinerinės paslaugos parengtą supaprastintą statybos projektą "Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Panevėžio g., Šeduvos m., Radviliškio r. statybos projektas", Nr.A-TDPPVP-2205-13-SPP-ŠED-VN, statybą leidžiantis dokumentas yra gautas). 2.3. Rangovas (-ai), laimėjęs (-ę) viešojo pirkimo konkursą, turės parengti atskirus 2.2.1-2.2.5 p. nurodytų statinių projektus. |
|  | Statinių kategorija, ir naudojimo paskirtis | - Statinio kategorija: nesudėtingas; neypatingas. Statybos rūšis: nauja statyba; Naudojimo paskirtis: inžineriniai tinklai: vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklai. PASTABA: Vadovaujantis STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 251 punkto nuostata, statinio kategoriją pagal Reglamente pateiktus požymius nustato ir projektuojamam statiniui priskiria statinio projekto vadovas. Gatvėse, kur numatoma įrengti gaisrinius hidrantus, vandentiekio tinklų kategorija: neypatingas. Kitose gatvėse nuotekų ir vandentiekio tinklų kategorija: nesudėtingas. |
|  | Statinio apibūdinimas, esama padėtis | - UAB „Radviliškio vanduo“ numato Šeduvos m. pakloti centralizuotus vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklus, kad centralizuotas paslaugas galėtų gauti visi pageidaujantys vartotojai. Radviliškio rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitime numatyta Šeduvos vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų plėtra. Preliminarus naujų vandentiekio tinklų ilgis- apie 5480 m, buitinių nuotekų tinklų ilgis- apie 5658 m, preliminarus nuotekų siurblinių skaičius- 5 vnt.Tikslus tinklų ilgis bus nustatytas projektavimo metu. |
|  | Kita | - Ši techninė specifikacija ir ją papildantys priedėliai yra neatsiejama UAB „Radviliškio vanduo“ (Užsakovas), sutarties su Rangovu dalis. - Ši Specifikacija apima darbų perdavimą, darbų pradžią, techninės dokumentacijos rengimą, darbų atlikimo tvarką bei terminus. - Visi dokumentai turi būti pateikti lietuvių kalba. Jei atitinkami dokumentai yra ne lietuvių kalba, būtina pateikti jų vertimą į lietuvių kalbą, patvirtintą vertimų biuro spaudu ir parašu. |
| II. Perkami darbai: |  |  |
|  | Perkamų darbų ir susijusių paslaugų apimtis ir reikalavimai | Bendrieji |
|  |  | - Prieš pradedant darbus Rangovas paruošia visus dokumentus, susijusius su perkamais darbais, įskaitant projektinius pasiūlymus, techninį darbo projektą, statybos darbų atlikimo technologinį projektą (STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“) arba supaprastintą statinio projektą, kai statinys(-iai) nesudėtingi ; - Rangovas turi gauti visus būtinus leidimus žemės darbams, darbams kelio zonoje ir apmokėti už tai; - Iki žemės darbų pradžios sklype, kuriam nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos ir šalia sklypo esančių inžinerinių tinklų apsaugos zonose: - Rangovas privalo iškviesti į vietą inžinerinius tinklus eksploatuojančių (komunalines paslaugas teikiančių) įmonių atstovus; - Išlaikyti tinklų apsaugos zonų reikalavimus bei tinklų normatyvinius įgilinimus, nustatytus galiojančiais teisės aktais; - Pastatyti viešinimo stendą. - Turi būti surašytas statybvietės perdavimo aktas su foto nuotraukomis bei video medžiaga; - Rangovas išsikviečia kitų požeminių komunikacijų atstovus tinklų nužymėjimui; - Į statybvietės perdavimo procedūras turi būti kviečiamas ir savivaldybės atstovas; - Jei atliekant statybos ar kitokius darbus aptinkama archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo nedelsiant informuoti Kultūros paveldo departamento skyrių bei statytoją/užsakovą. Vilniaus g. ir dalis Taikos g. patenka į kultūros paveldo zoną. Archeologiniai tyrimai vykdomi vadovaujantis PTR 2.13.01:2022 „Archeologinio kultūros paveldo tvarkyba“ . Jei žemės judinimo darbų metu bus aptikta vertingų archeologinių struktūrų, projekto sprendiniai turi būti keičiami, užtikrinant kultūros paveldo objektų, kompleksų ir vietovių vertingųjų savybių išsaugojimą. - Vykdant darbus neturi būti nutraukiamas elektros tiekimas, vandens tiekimas ir nuotekų surinkimas vartotojams, kurie minėtas paslaugas gavo iki darbų vykdymo pradžios. Jeigu to padaryti visiškai neįmanoma – apie reikalingą laikiną paslaugų nutraukimą būtina gauti leidimą iš tinklus eksploatuojančios įmonės, bei informuoti užsakovą ir vartotojus. - Įrengiant tinklus, Rangovas privalo užtikrinti privažiavimą, priėjimą prie esamų pastatų, nesudaryti nepatogumų; - Bet kuriuo metu būtina užtikrinti eismą, nebent Rangovas gauna iš atitinkamų žinybų visus reikiamus leidimus, reikalingus gatvės uždarymui ir eismo nukreipimui kitu maršrutu bei padengia visas su tuo susijusias išlaidas; - Atlikęs visus darbus Rangovas sutvarko ir atstato prieš kasimo darbus buvusią dangą (žalią veją, asfaltą, plyteles, gatvės bortus, kitą dangą nurodytą techninėje specifikacijoje ir / ar darbų žiniaraščiuose). Paklojus inžinierinius tinklus sutvarkoma aplinka, išvežamas statybinis laužas, pateikiami sutvarkymą įrodantys dokumentai, teritorijos atstatomos pagal buvusį lygį. Kasimo vietose gatvių dangos ir jų pagrindai turi būti atstatomi pagal esamą arba tipinę konstrukciją, atitinkančią gatvės kategoriją; - Jei dėl oro sąlygų negalima uždėti asfalto dangos, kasimo vietoje dedama šalto asfalto ar betono danga, kuria Rangovas rūpinasi iki uždės nuolatinę asfalto dangą. - Jei atliekant darbus pažeidžiamas greta esantis inžinerinis statinys, Rangovas prisiima visus kaštus susijusius su pažeidimu; - Specifikacijoje nurodyti darbai apima visas reikalingas medžiagas, darbus, mechanizmus ir kitas reikalingas išlaidas pilnam nurodytam darbo atlikimui. - Baigus darbus ir perduodant statinius Užsakovui turi būti parengti ir pateikti išpildomieji brėžiniai ir dokumentai su visais pakeitimais, papildymais, išmatavimais ir kt., patikslinimais natūroje. Rangovas, baigęs darbus, privalo pateikti kontrolinę geodezinę nuotrauką (masteliu M1:500) 3 egz. ir 1 kompl. CD – skaitmeninėje laikmenoje. Geodezinė nuotrauka turi būti atlikta pagal reglamento GKTR 2.08.01:2000 reikalavimus. Rangovas turės atlikti pastatytų statinių kadastrinius matavimus, pateikiant 1 egz. kadastro bylų popieriniame formate ir 1 kompl. CD – skaitmeninėje laikmenoje. Rangovas, gavęs įgaliojimą, turi Užsakovo vardu suderinti parengtas statinių kadastro duomenų bylas su Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytoju VĮ Registrų centru; - Rangovas įgaliojamas parengti deklaraciją (-as) statytojo vardu (arba parengti prašymą statybos akto užbaigimo išdavimui ir įkelti prašymą su privalomais dokumentais į IS „Infostatybą“ – jei taikoma) arba parengti deklaraciją (-as) statytojo vardu statybos įstatymo 28 straipsnio 3 dalyje nustatytais atvejais nuotoliniu būdu per IS „Infostatyba“ ir kartu su STR 1.05.01:2017 93 punkte nurodytais priedais pateikti tvirtinti jas statinio (dalies) ekspertizės rangovui, su kuriuo sudaryta sutartis dėl deklaracijos tvirtinimo. ir atsiskaitymo už suteiktą paslaugą; - Rangovui pavedamas Elektroninio statybos darbų žurnalo pildymas pagal statybos techninio reglamento „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ STR 1.06.01:2016 4 priedo reikalavimus. Rangovas įgliojamas pateikti IS „Infostatyba“ pranešimą apie statybos darbų pradžią. - Rangovas atlieka visus privalomus bandymus pagal STR 2.07.01:2003 "Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai" reikalavimus, organizuoja statybos užbaigimo procedūrą pagal STR 1.05.01:2017. „Statybą leidžiantys dokumentai. statybos užbaigimas. statybos sustabdymas. savavališkos statybos padarinių šalinimas. statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ , statybos užbaigimo deklaracijos užpildymą, reikiamos dokumentacijos įkėlima į IS Infostatyba. |
|  | Perkamų darbų ir susijusių paslaugų apimtis, techniniai rodikliai | Inžineriniai tinklai ir statiniai |
|  |  | Reikalavimai buitinių nuotekų ir vandentiekio tinklų įrengimui: - Buitinių nuotekų tinklus įrengti iš DN200 mm ar DN160 mm skersmens vamzdyno (nustatoma projekavimo metu pagal nuotekų srautus). Atšakas gyventojams įrengti iš ne mažesnio diametro nei DN110mm vamzdyno. Fasoninių ketinių dalių danga turi atitikti GSK standartą (arba lygiavertį) ir turėti RAL-GZ 662 sertifikatą (arba lygiavertį). - Buitinių nuotekų trasoje montuojami plastikiniai ne mažesnio nei DN1000 mm diametro šuliniai, montuojant iki 3,0 metrų gylio ir gelžbetoniniai ne mažesnio nei DN1500 mm šuliniai montuojant virš 3,0 metrų gylio. Trasoje taip pat galima montuoti ne mažesnio kaip DN425 mm vidinio diametro plastikinius šulinius. - Atšakos gyventojams užbaigiamos ne mažesnio diametro nei DN315 mm vidinio diametro plastikiniais šuliniais ties gyventojo sklypo riba arba aklėmis jei atstumas mažiau 2 m. iki gyventojo sklypo ribos nuo pagrindinės trasos šulinio. - Savitakiniai nuotekų tinklai gatvėse turi būti iš PVC vamzdžių ne mažesnių diametrų nei DN200 mm ir DN160 mm, ne žemesnės nei SN4 klasės, klojamų iki 5 m gylyje ir ne žemesnės nei SN8 klasės – virš 5 m gylio. Jei tinklai klojami uždaru būdu, jie turi būti ne mažesnių diametrų nei DN200 mm ir DN160 mm, PE100 daugiasluosknių vamzdžių ne žemesnės nei PN10 klasės; - Jei vamzdžiai klojami mažesniame nei 1 m gylyje, reikalingas sustiprinimas virš vamzdžio apkrovos išsklaidymui. - Vartotojų prisijungimui į gatvės tinklus iki sklypų ribų turi būti išvadai iš PVC vamzdžių ne mažesnio diametro nei DN110 mm, ne žemesnės klasės nei SN4 klasės, klojamų iki 5 m gylyje ir SN8 klasės – virš 5 m gylio. Jei išvadai klojami uždaru būdu, jie turi būti ne mažesnio diametro nei DN110 mm, PE100 vamzdžių PN10 klasės. Prisijungimo šulinių gylis ne mažiau kaip 1,5 m. Atšakos jungiamos prie gatvės tinklo prie šulinių su kritimo stovais, kai kritimo aukštis > 0,3 m. Atšakų įrengimo vietos turi būti tikslinamos projekto rengimo metu; - Polivinilchlorido (PVC) vamzdžiai naudojami jų klojimui atviru (tranšėjiniu) būdu. Vamzdžiai turi būti klojami pagal gamintojo rekomendacijas. Jei nėra jokių kitų faktorių, įtakojančių pasirenkant savitakinių PVC vamzdžių klasę, turi būti naudojami ne žemesnės kaip 4 kN/m2 stiprumo klasės vamzdžiai. Vamzdžiai ir sujungiamosios vamzdyno dalys turi atitikti LST EN 1401-1, LST EN 681-1 (arba lygiaverčių) standartų reikalavimus. Guminės tarpinės pagamintos iš NBR arba SBR gumos, turi atitikti LST EN 681-1 standartą (arba lygiavertį). Vamzdžiai sertifikuoti pagal kokybės tarptautinį standartą ISO 9000 (arba lygiavertį). Atsparūs smūgiams pagal ISO 3127 standartą (arba lygiavertį). Vamzdžiai ir fasoninės dalys tiekiami su aukščiau nurodytais atitikties sertifikatais (sertifikatai pateikiami sutarties vykdymo metu). Vamzdžiai sujungiami tos paties medžiagos kaip ir vamzdis standartinėmis jungtimis, nebent kitaip nurodyta gamintojo montavimo taisyklėse. PVC vamzdžiai turi būti gamykliškai identifikuojami iš vidinės pusės (gamintojas, diametras, sienutės storis, medžiaga, standumo klasė). Vamzdžiai turi būti įrengiami laikantis gamintojo nurodymų; - Vandentiekio tinklus įrengti iš DN160, DN100, DN63, DN32 skersmens vamzdyno. Įvadai prie sklypų užbaigiami požeminėmis sklendėmis. Prisijungimo taškai gyventojams įrengiami prie sklypo ribos, kurios raštiškai suderinamos su kiekvienu sklypo savininku. Visiems gyventojams turi būti sudarytą galimybė prisijungti prie vandentiekio ir savitakinių nuotekų tinklų. - Ąžuolų a., Ringužio g., Taikos g., Pakruojo g., Geležinkelininkų g., Geležinkelio stoties g., Kėdainių g., Šiaulėnų g., Vakoniškio gatvėse numatyti gaisrinių hidrantų įrengimą, vadovaujantis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2009 m. gegužės 22 d. įsakymo Nr. 1-168 redakcija patvirtintomis “Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklėmis”. Galutinį gaisrinių hidrantų kiekį, gatves ir vietas nustato projekto vadovas, suderinęs su Užsakovu. - Įvadai ir išvadai įrenginėjami prie Priede Nr. 1 nurodytų sklypų. - Vandentiekio ir nuotekų planuojamų tinklų schemos su buitinių nuotekų siurblinių preliminariomis vietomis pagal gatves pateikiamos Priede Nr. 1. - Užbaigus darbus, parengiama pilna (su įvardintomis visomis komunikacijomis ir sklypų ribomis) tinklų kontrolinė išpildomoji nuotrauka, turi būti atliktas jų išbandymas ir praplovimas bei televizinė diagnostika; - Atlikęs visus darbus Rangovas pagal gautą įgaliojimą atlieka Statybos užbaigimo procedūras pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymą ir STR 1.05.01:2017. - Rangovas atsakingas už pilnas statybos užbaigimo procedūras: statybos užbaigimo dokumentų parengimą, statinių kadastrinių bylų parengimą ir suderinimą su VĮ Registrų centru. |
|  |  | Statinių projektavimas ir susijusios paslaugos |
|  |  | - Projekto rengimui privalo vadovauti projekto vadovas turintis reikiamą kvalifikaciją. Projekto apimtis ir detalumas turi būti pakankami Statytojo sumanymui suprasti, projekto ekspertizei atlikti, statybą leidžiančiam dokumentui gauti (pagal poreikį), statybos darbams atlikti, statybos darbų ir pastatyto statinio kokybei vertinti. Projekto sudedamųjų dalių sudėtis turi atitikti STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nurodytą sudėtį; - Projekte turi būti pažymėtos nuosavybės teise arba kitokia teise priklausančių sklypų ribos (pagal VĮ „Registrų centras“ arba kitų šaltinių duomenis). - Tinklus projektuoti valstybinėje žemėje. Esant būtinybei tinklus projektuoti žemės sklypuose, arba kai statinius numatoma projektuoti arčiau savininkų sklypų ribų, negu numatyta teisės aktuose, reikia gauti rašytinį žemės sklypo savininko sutikimą, kurį privaloma pateikti statybos projekto sudėtyje; - Bet kokie pakeitimai projektinėje dokumentacijoje, kurie gali įtakoti statybos darbus turi būti fiksuojami ir rangovas turi juos pateikti rašytinėje formoje Užsakovui pilnam ir galutiniam suderinimui prieš pradedant vykdyti statybos darbus - Projektą rengti vadovaujantis šiais Užsakovo reikalavimais, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, Statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“, Statybos techninio reglamento STR 1.0701:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai, statybos užbaigimas“ bei kitų statinio projektavimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais. - Projekto sprendiniai (pateikti techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose) tarpusavyje turi būti susieti, atskiruose projekto dokumentuose bei tarp atskirų projekto dalių neturi prieštarauti vieni kitiems, ypač atkreipiant dėmesį į projekto dokumentų – projekto sąnaudų kiekio žiniaraščių – kiekių duomenų atitiktį projekto sprendiniams. Jei statinio projekte randama neatitikimų ar prieštaravimų tarp atskirų dokumentų, nustatoma tokia projekto dokumentų hierarchija: 6.38.1 techninės specifikacijos; 6.38.2 aiškinamieji raštai; 6.38.3 brėžiniai; 6.38.4 sąnaudų kiekių žiniaraščiai. - Nurodoma, kad projekto sprendinių techninės specifikacijos nustatytų esminius (būtinus) parametrus dėl kokybinių reikalavimų statybos darbams ir produktams, nebūtų pernelyg smulkiai detalizuotos, taip pat ir galimas leistinų nukrypimų ribas ir sąlygas. Statybos produktų esminės charakteristikos nustatomos darniosiose techninėse specifikacijose, turi turėti gamintojo išduotą eksploatacinių savybių deklaraciją (lietuvių kalba), kaip nustatyta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022-01-24 įsakymu Nr. D1-15 ir šio įsakymo Reglamentuojamų statybos produktų sąraše. - Parengtas projektas turi užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų (prekių tiekėjų, paslaugų teikėjų, rangovų). Parengtame projekte negali būti nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, taip pat vengtinas pernelyg didelis ir perteklinis projektinių sprendinių detalizavimas, konkrečių techninių brošiūrų kopijos, kurie neleistų užtikrinti plačios konkurencijos. - Užsakovas paveda projektuotojui, užsakyti ir gauti prisijungimo sąlygas, atlikti geologinius tyrinėjimus (jei būtina projekto rengimui) ir kitus tyrimus, kurie gali būti reikalingi TDP parengimui, gauti statybą leidžiantį dokumentą, atlikti esamų statinių statybinius tyrinėjimus; PVSV (poveikio visuomenės sveikatai vertinimą), PAV (poveikio aplinkai vertinimą), NATURA 2000 vertinimą (jei reikia). - Numatyti statybinių atliekų tvarkymo bei šalinimo sprendinius. - Reikalingų tyrimų atlikimo, statinio (-ių) statybos projekto(-ų) parengimo, statybą leidžiančio dokumento gavimo, darbų atlikimo terminai pagal kiekvieną POD nurodyti Priede Nr.2 “Terminai”. - Statinio projekto parengimui reikalingų tyrimų, matavimų, topografinių planų parengimo pradžia- po rangos sutarties įsigaliojimo; - Archeologinių tyrimų, jei reikalinga techninio darbo projekto rengimui, pradžia- techninio darbo projekto rengimo metu arba statybos metu (pagal statinio projekto specifikacijos reikalavimus). - Projektinių pasiūlymų ar supaprastinto statybos projekto parengimo pradžia- po reikalingų tyrimų atlikimo ir (ar) topografinių planų parengimo. - Statybą leidžiančio dokumento gavimas: pradžia-Rangovas, po projektinių sprendinių parengimo, suderinimo su Užsakovu ir Užsakovo patvirtinimo (patvirtinimo raštą ar kitą dokumentą, arba vizą ant projektinių sprendinių Užsakovas privalo pateikti per 5 kalendorines dienas nuo tinkamai parengtų, sprendinių pristatymo, aptarimo nuotoliniu arba tiesiogiai Užsakovui jo patalpose), privalės per 3 d.d. pateikti dokumentus statybą leidžiančio dokumento gavimui į IS „Infostatyba“ nuo projektinių pasiūlymų patvirtinimo; - Techninio darbo projekto rengimo pradžia- po statybą leidžiančio dokumento gavimo dienos. PASTABA: projekto bendrosios ekspertizės laikas į Rangovo paslaugų terminą nėra įskaičiuojamas. - Rengdamas projektinius pasiūlymus, techninį darbo projektą (toliau- projektas, TDP) Rangovas: - Užsakovui įgaliojus, gauna visus privalomus dokumentus projekto rengimui (užpildo paraiškas, gauna prisijungimo sąlygas, patvirtina statinių schemas savivaldybėje, gauna sutikimus vykdyti darbus valstybinėje žemėje, gauna trečiųjų asmenų sutikimus). Suderina projektą su visomis institucijomis („Energijos skirstymo operatorius“ AB, Telia Lietuva, AB, VIA Lietuva AB, institucijomis, atsakingomis už darbus kelio zonoje, raudonųjų linijų ribose, seniūnijomis ir kitomis institucijomis), pateikti projektą derinti savivaldybei, pateikti parengtus projektus Perkančiajam subjektui bendrosios ekspertizės atlikimui (Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ numatytais atvejais); - Parengia šias projekto dalis : - Bendrąją; - Sklypo (-ų) plano (-ų); - Vandentiekio ir nuotekų šalinimo; - Technologinę; - Elektrotechnikos, procesų valdymo ir automatizacijos, apsauginės signalizacijos (nuotekų siurblinės); - Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo. PASTABA: galutinę projekto sudėtį nustato projekto vadovas. - parengia darbų organizavimo projektą kaip sudėtinę projekto dalį; - savo rizika ir nuožiūra aplanko ir išžvalgo nurodytą objekto vietą, jo aplinką ir surenka visą informaciją, kuri gali būti reikalinga rengiant projektą; - užsako ir apmoka inžinerinius geologinius tyrimus (vadovaujantis Statybos techninio reglamentų STR 1.04.02:2011 “Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“ bei kitais inžinerinius geologinius tyrimus reglamentuojančiais teisės aktais; - Užsako ir apmoka topografinių planų parengimą. Privalo be papildomo Užsakovo apmokėjimo pataisyti projektą pagal ekspertizės privalomas pastabas, Užsakovo pastabas, jei jos neprieštarauja normatyviniams statybos techniniams dokumentams ir normatyviniams statinio saugos ir paskirties dokumentams; - pagal įgaliojimą gauna statybą leidžiančius dokumentus, atlieka kitas su projekto rengimu susijusius darbus ir užduotis be kurių negalimas tinkamas projekto įgyvendinimas. - Dokumentai turi būti ruošiami lietuvių kalba, Užsakovui perduodamas projektinių dokumentų komplektų skaičius – 3 egz. ir 1 kompl. CD (skaitmeninėje laikmenoje). Skaitmeninėje laikmenoje įrašomos projekto kopijos minimalus raiškos reikalavimas – ne mažiau 200 dpi, formatai – *.dwg, *.pdf (arba lygiaverčių) su paieškos tekste galimybe. - Reikalavimai buitinių nuotekų siurblinių projektavimui ir statybos darbams: - Kiekvienai siurblinei turi būti privestas požeminis elektros tiekimo kabelis iš komercinio apskaitos skydo (KAS). KAS įrengia ESO rangovas. - Numatoma elektros tiekimo kategorija III. Įtampa 0,4/0,23 kV, 50 Hz. - Buitinių nuotekų siurblinė (ės) numatoma su dviem galinčiais dirbti po vieną ar abu kartu panardinamais siurbliais. Nuotekų siurblinė (ės) turi būti pilnai sukomplektuota su visa reikiama įranga ir parengta saugiam eksploatavimui, įskaitant nuotekų debitmatį. Siurblinės turi būti sukomplektuotos ir kiek įmanoma pilniau surinktos gamykloje. Statybos vietoje siurblinė (ės) turi būti tik sujungtos su nuotakyno, elektros, valdymo tinklais, bei jų sistemomis. Siurblinės (ių) rezervuaro landos uždarymui, turi būti numatytas užrakinamas dangtis, užtikrinantis netrukdomai iškelti siurblius ir nešmenų krepšį. Turi būti numatytos priemonės siurblių iš siurblinės (ių) iškėlimui. Siurblinės (ių) užrakinamas dangtis žaliuose plotuose gali būti pagamintas iš polietileno ar stikloplasčio, o važiuojamoje dalyje ar šaligatvių zonoje – iš kalaus ketaus. Abiem atvejais siurblinės (ių) dangtis turi būti apšiltintas, fiksuojamas atidarytoje padėtyje, su grotelėmis po viršutiniu dangčiu apsaugai nuo atsitiktinio įkritimo. Jei reikia, siurblinės (ių) korpusas papildomai gali būti montuojamas gelžbetoninėse apsauginėse konstrukcijose. Numatomas nevažiuojamoje dalyje planuojamos siurblinės aptvėrimas 1,80 m aukščio tvora, kuri turi būti sudaryta iš metalinių žalios spalvos, cinkuotų ir milteliniu dažymu padengtų stulpelių ir tarp jų montuojamų tvoros segmentų. Tvoros segmentai turi būti iš metalinių žalios spalvos, cinkuotų ir milteliniu dažymu padengtų strypų ne mažiau 5 mm storio. Įrengti dvivėrius rakinamus vartus iš tos pačios medžiagos. Turi būti numatyti nesikemšančio tipo pakaitomis dirbantys siurbliai su specialia dviejų menčių nusivalančia pastovaus efektyvumo, pusiau atviro tipo darbo ratu. Nuotekose gausu smėlio ir kitų abrazyvių dalelių, todėl darbo ratas turi būti pagamintas iš atsparios dėvėjimuisi medžiagos, kurios lydinio kietumas pagal Rokvelio skalę turi būti ne mažesnis kaip 60HRC. Kietintos, grūdintos ar specialiais dažais (dangomis) dengtos sparnuotės nepriimtinos ir nebus laikomos tolygiomis. Siurblinėms, parenkamas siurblio galingumas, tam, kad būtų galima išplauti siurblinėje susikaupusį dumblą, pagerinti jo darbo sąlygas ir sumažinti visos siurblinės sistemos valymo kaštus, prie siurblio korpuso jungties turi būti sumontuotas praplovimo vožtuvas. Dėl praplovimo vožtuvo, įjungus siurblį, pirmas 20-40 sekundžių (trukmę galima reguliuoti) jis veikia kaip aukšto slėgio srovės maišytuvas. Praplovimo vožtuvas veikia kaip čiurkšlinis siurblys ir yra valdomas automatiškai, priklausomai nuo siurblio srovės bei slėgio. - Nuotekų siurblinių elektros, automatikos, apsaugos ir duomenų perdavimo įranga turi būti sumontota rakinamame elektros ir automatikos skyde, kuris įrengiamas apsauginiame skyde lauke ant tam skirto apskardinto rėmo šalia siurblinės; - Siurblinių automatiniam valdymui ir kontrolei, numatyti laisvai programuojamus loginius valdiklius bei operatoriaus LCD (arba lygiavertės technologijos) pultu, kuris būtų sumontuotas valdymo skydo vidinėse durelėse. - Duomenys apie nuotekų siurblinių siurblių darbą (veikia/neveikia/gedimas), avarinį nuotekų lygį, įsilaužimą į siurblinę, elektros ir darbo laiko sąnaudos. turi būti perduodami į esamą Užsakovo dispečerinę Gedimino g. 50, Radviliškis (perduodamus signalus derinti su Užsakovu). Dispečerinėje būtina atlikti visus ryšio, SCADA sistemos, bei visų su SCADA susijusių programų (ataskaitos, elektros apskaita ir t.t) darbus. - Duomenys perduodami į esamą SCADA GSM/LTE ryšiu APN (access point name technologija) per telekomunikacinių paslaugų operatorių. Numatoma, kad iš dispečerinės bus galima įjungti/išjungti siurblius ir perrašyti tecnologinius duomenis (lygis). Turi būti numatyta ir galimybė siurblius valdyti vietoje. Turi būti galimybė siurblinės valdymo parametrus keisti iš SCADA sistemos; - Rangovas turi užtikrinti nepertraukiamą esamos Užsakovo SCADA sistemos darbą naujų objektų diegimo metu. Būtina įvertinti esamos aparatūrinės ir programinės įrangos pajėgumus ir užtikrinti, kad, pabaigus darbus, SCADA sistema dirbtų ne mažesniu našumu, negu iki naujų objektų pajungimo. - Rangovas projektavimo metu turės susipažinti su esama Užsakovo automatizuota valdymo sistema (SCADA), joje naudojamais ryšio protokolais ir turėti visas reikiamas aparatūrines bei programines priemones naujų objektų prijungimui prie esamos sistemos. Siurblinių atvaizdavimui nebetelpant į pagrindinį SCADA langą turi būti įdiegiama papildoma išplėtimo licenzija pagal poreikį. - Numatomas ne mažesnis nei šių duomenų/signalų kiekio perdavimas ir atvaizdavimas SCADA: • Nuotekų lygis ; • Elektros įtampos buvimas ; • Elektros energijos apskaita (kWh), įtampa ir srovė; • Siurblių režimas – automatinis, išjungta, vietinis ; • 1 siurblio veikimo laikas ; • 1 siurblio avarija ; • 1 siurblio variklio srovė ; • 2 siurblio veikimo laikas ; • 2 siurblio avarija ; • 2 siurblio variklio srovė ; • siurblinės dangčio ir automatikos skydo durų atidarymas. - Signalai SCADA programoje vaizduojami siurblinės schemoje, pateikiami įvykių lentelėje ir grafikuose; - Skyduose turi būti LED apšvietimas, įžeminimas ir viršįtampių ribotuvai; - Siurblinių teritorijos apšvietimui projektuojamas šviestuvas su LED lempa montuojamas stulpe. Šviestuvas būtų įjungiamas rankiniu arba automatiniu režimu tamsiu paros metu – valdomas astronominiu laikrodžiu. - Visų elektrą vartojančių įrenginių, skydo, technologinių metalinių vamzdynų, siurblinių konstrukcijų metalinės dalys turi būti įžemintos. - Nuotekų siurblinėse numatyti ir įdiegti apsauginę signalizaciją pagal LR aplinkos ministro 2006 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. D1-314 „Dėl nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo paslaugas teikiančių įmonių fizinės ir informacinės saugos reikalavimai“ patvirtintus reikalavimus. |
|  | Medžiagų, įrangos tiekimas | - Rangovas turi turėti kokybiškam darbų atlikimui būtiną techniką ir kitus nepaminėtus įrenginius specifikacijoje aprašytų darbų vykdymui savarankiškai visais metų laikais bei pakankamą kiekį tinkamai apmokytų darbuotojų, kad iki nurodyto termino baigtų vykdyti darbus. - Visomis reikalingomis medžiagomis ir įranga Rangovas apsirūpina pats. |
|  | Reikalavimai gaminiams, medžiagoms | - Rangos darbai apima požeminių vamzdžių apskritai, vandentiekio, nuotekų vamzdynų, paruošimą, tiekimą bei sumontavimą apimant, visus kasybos, užpildymo, paruošimo ir sumontavimo, visų medžiagų, tinklų išbandymo ir pagalbinius bei susijusius darbus., pagal techninio darbo projekto arba supaprastinto statybos projekto reikalavimus. - Visi vamzdžiai, sklendės, kita armatūra ir technologinė įranga bei sujungiamosios vamzdyno dalys, kitos statinių statyboje naudojamos medžiagos, įrengimai, įrenginiai privalo turėti gamintojo išduotą eksploatacinių savybių deklaraciją (lietuvių kalba), kaip nustatyta LR aplinkos ministro 2022-01-24 įsakymu Nr.D1-15 „Dėl reglamentuojamų statybos produktų sąrašo patvirtinimo“. Rangovas perduos Techninei priežiūrai eksploatacinių savybių deklaraciją (lietuvių kalba) prieš darbų pradžią. - Kad sumažinti sujungimų skaičių, vamzdžiai turi būti užsakomi didžiausių galimų ilgių. - Geriamojo vandentiekio tinklams naudojami vamzdžiai turi turėti ne maisto prekės higieninį pažymėjimą, leidžiantį juos naudoti geriamojo vandens vandentiekio sistemai, - Visi vamzdžiai turi būti sandėliuojami pagal gamintojo rekomendacijas, siekiant apsaugoti jų kokybę ir būklę. - Lauko buities nuotekų tinklai projektuojami iš PVC plastikinių beslėgiminių vamzdžių ir PE slėgio vamzdynų. Vamzdžiai turi turėti ne maisto prekės higieninį pažymėjimą, leidžiantį juos naudoti nuotekų sistemai, ir eksploatacinių savybių deklaraciją. - Šulinių dangčiai turi būti pažymėti UAB „Radviliškio vanduo“ užrašu. |
|  | Reikalavimai Rangovo dokumentams (kiekvienam objektui, nurodytam 2.2.1-2.2.6 p.) | - Statinio statybos projektas (2 vnt. popierine forma, skaitmenine versija pdf formatu ir brėžinius .dwg arba lygiaverčiu formatu, įrašyta į USB atmintinę) kiekvienam objektui, nurodytam 2.2.1-2.2.5 p. - Statybą leidžiantis (-ys) dokumentas (-ai) kiekvienam objektui, nurodytam 2.2.1-2.2.5 p . - Kai atliekamiems darbams Rangovas išsiima leidimą žemės kasimo darbams, pilnai baigus darbus per 5 darbo dienas Radviliškio r. savivaldybės administracijos skyriui pateikia reikiamus dokumentus (kiekvienam objektui, nurodytam 2.2.1-2.2.6 p.). - Pagrindų sutankinimo protokolai (turi būti įvertinta pasiūlymo kainoje) (kiekvienam objektui, nurodytam 2.2.1-2.2.6 p.). - Pilnai baigti darbai perduodami Užsakovui, kai Rangovas pateikia atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktą (-us) ir Užsakovas juos pasirašo. Visa reikiama darbų atlikimą patvirtinanti dokumentacija pateikiama ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo darbų atlikimo (kiekvienam objektui, nurodytam 2.2.1-2.2.6 p.). - Atliktų darbų aktai. Atliktų darbų aktai sudaromi kiekvienam iš 2.2.1-2.2.6 p. nurodytų objektų atskirai ir jo įgyvendinimui panaudota lėšų suma, bei pastatyto tinklo ilgis. - Darbų vykdymo dokumentacija, kartu su bandymų ir/ar tyrinėjimų aktais (kiekvienam objektui, nurodytam 2.2.1-2.2.6 p.); - Kontrolinė - geodezinė nuotrauka (popierinis ir skaitmeninis variantai įskaitant brėžinius dwg formatu) (kiekvienam objektui, nurodytam 2.2.1-2.2.6 p.). - Pastatytų inžinerinių tinklų suderinta(-os) kadastrinių matavimų byla (-os) (kiekvienam objektui, nurodytam 2.2.1-2.2.6 p.). - Išpildomoji tinklų dokumentacija ((kiekvienam objektui, nurodytam 2.2.1-2.2.6 p.) apima inžinerinių sistemų brėžinius, požeminių inžinerinių tinklų kontrolines geodezinės nuotraukas, kadastrinius matavimus, eksploatavimo ir priežiūros instrukcijas ir kitą dokumentaciją, būtiną statinių/inžinerinių tinklų pripažinimui tinkamu naudoti. Rangovas turi gauti Užsakovo ir techninio prižiūrėtojo pritarimą dėl išpildomosios dokumentacijos turinio. Prieš paslėptų darbų uždengimą techninės priežiūros vadovui turi būti pateikta paslepiamų darbų išpildomoji dokumentacija. Vandentiekio ir nuotekų tinklų, siurblinių privaloma dokumentacija turi būti pateikta prieš pradedant baigiamuosius bandymus pagal STR 2.07.01:2003 "Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai" reikalavimus . Kiekvienas išpildomosios dokumentacijos brėžinys bei statinio projekto techninės specifikacijos turi būti pasirašytas statinio statybų vadovo ir techninės priežiūros vadovo. - Parengti ir užpildyti IS Infostatyba statybos užbaigimo dokumentai (kiekvienam objektui, nurodytam 2.2.1-2.2.6 p.). |
|  | Susidariusių statybinių atliekų sutvarkymas | - Už statybinių atliekų, susidariusių darbų vykdymo metu, utilizavimą atsakingas Rangovas. |
|  | Metalo laužo sutvarkymas | - Susidariusį metalo laužą Rangovas privalo pristatyti utilizavimui. |
|  | Bandymai, derinimai, paleidimas, personalo apmokymas | - Priimant nuotekų ir vandentiekio tinklų sistemas, turi būti patikrintas vamzdynų veikimo tinkamumas. Užsakovui prieš tinklų pridavimą Rangovas turės pateikti: darbo brėžinių komplektą, išpildomąją dokumentaciją, paslėptų darbų aktus; inžinerinių tinkle, sistemų hidraulinio bandymo aktus; - Užbaigęs atskiras darbo dalis, Rangovas privalo atlikti vietinius bandymus, dalyvaujant Užsakovo atstovui; - Rangovas turi paruošti visus dokumentus reikalingus bandymams. - Užsakovo atstovai apie bandymų atlikimą turi būti informuoti išanksto prieš 5 d.d.; - Vanduo, reikalingas vamzdžių ir talpų išbandymui, įskaitant naujų vamzdžių ir talpų išbandymą, yra Rangovo išlaidos. Taip pat Rangovas turi pasirūpinti cisternomis ir gabenimu. Jei pirmasis naujų statinių išbandymas nepavyksta, Rangovas privalo padengti tolesnių bandymų išlaidas. - Rangovas atlieka visų vamzdžių bandymus slėgiu ir sandarumo bandymus. Rangovas pasirūpina visa bandymams reikalinga darbo jėga ir įranga. Visi slėginiai vamzdynai išbandomi pagal LST EN 805 reikalavimus. - Rangovas atsako už visų vamzdynų ir įvadų, kurie bus naudojami miesto vandentiekiui, dalių, kontaktuojančių su vandeniu, rūpestingą išvalymą ir dezinfekavimą pagal įstatymus ir vandens tiekimo įmonės nustatytas taisykles; - Rangovas turės savo sąskaita pravesti kontaktinius (vietoje, ne nuotolinius) mokymus Užsakovo darbuotojams (7 specialistams) Šeduvos m./Radviliškio m., kaip eksploatuoti ir tinkamai prižiūrėti pastatytą objektą ir jame sumontuotą įrangą, ne mažiau 8 val. |
|  | Kita | - Apskaičiuojant darbų kainas, į kainos sudėtį įeina pilnas darbų atlikimas, dangų atstatymas, vandens ir dumblo šalinimas iš šulinių bei kamerų, paruošiamieji darbai būtini darbų vykdymui. |
| - Kiti reikalavimai: |  |  |
|  | Papildomi reikalavimai | - Vykdant darbus vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, dangų atstatymo taisyklėmis, statybos rangos sutarties nuostatais, kitais norminiais aktais (nurodytais, bet neapsiribojant, specifikacijos punkte Nr. 15). - Kai oro sąlygos nepalankios dangų atstatymo vykdymui (šaltis ir sustabdyta asfaltbetonio gamyba), išardytas dangas sutvarkyti įrengiant laikiną dangą (šaltuoju asfaltbetoniu). Nusistovėjus palankiems orams, laikiną dangą išardyti ir įrengti naują asfalto dangą. Iki to laiko įrengtus laikinus pagrindus ir dangą prižiūri bei atsako už jų būklę Rangovas; - Nuo darbų pradžios iki darbų pabaigos Rangovas atsako už saugų automobilių ir pėsčiųjų eismą iškasos zonoje, kelio ženklų ir aptvėrimų pastatymą bei priežiūrą. Suderina transporto organizavimo pakeitimus darbų vykdymo laikotarpiu bei atsako už pasekmes susijusias su įsipareigojimo nevykdymu. - Laikytis saugos darbe taisyklių reikalavimų, prisiimant atsakomybę už savo darbuotojų ir visų asmenų, kurie gali atsirasti, darbų atlikimo ribose saugumą. |
|  | Teisės aktų reikalavimų laikymasis | Vykdomas žaliasis pirkimas vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas) patvirtinto 2011-06-28 aplinkos apsaugos ministro įsakymu Nr.D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) 4.3 papunkčiu, kai darbui tiekėjas taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ (toliau – LST EN ISO 14001) arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (toliau – EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus ( aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimai nustatyti pirkimo specialiųjų sąlygų 4 priede) ir 4.4.1 papunkčiu, t. y., perkamas aplinkosauginis ir aplinkai palankus produktas, kuris patenka į orientacinį aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų sąrašą pagal 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/2174 dėl orientacinio aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų rinkinio, Europos aplinkos ekonominėms sąskaitoms skirtų duomenų perdavimo formato ir kokybės ataskaitų teikimo sąlygų, struktūros ir periodiškumo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 691/2011 dėl Europos aplinkos ekonominių sąskaitų –Nuotekų valymo įrenginiams ir vandentvarkai skirti vamzdžiai ir vamzdeliai; Nuotekų valymo ir atliekų tvarkymo įrenginiai ir kanalizacijos sistemos . Projektas turi būti parengtas vadovaujantis: Lietuvos Respublikos statybos įstatymas; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas; LR Geriamojo vandens įstatymas; LR Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas; Lietuvos Respublikos želdynų įstatymas; Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas; Lietuvos Respublikos architektūros įstatymas; Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas; STR 1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“; STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“; STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“; STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“; STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“; STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“; STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“; STR 2.01.01(4):2008 „Esminis statinio reikalavimas „Naudojimo sauga“; STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo“; STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“; STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“; STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“; STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“; Higienos normos ir kiti normatyviniai reglamentai: HN 24:2023 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ HN 44:2006 „Vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų nustatymas ir priežiūra“; HN 98:2014 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai“; Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės; Visuomeninių statinių gaisrinės saugos taisyklės; RSN 156-94 „Statybinė klimatologija”; Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės; Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės; LST 1516:2015/1K:2021 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“; Atliekų tvarkymo taisyklės; Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės; Nuotekų tvarkymo reglamentas; Ir kiti Lietuvos Respublikoje galiojantys teisės aktai. Visi teisės aktai, normatyviniai ir kiti dokumentai bei duomenys, kuriais vadovaujantis turi būti parengtas statinio projektas turi būti aktualios redakcijos. |

Priedas Nr. 1  „Planuojamų vandetiekio ir nuotekų tinklų schemos“, 7 lapai.

Priedas Nr. 2 „Terminai“, excell formatu.

Priedas Nr. 3. UAB Statybų inžinerinės paslaugos parengtą supaprastintą statybos projektą "Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Panevėžio g., Šeduvos m., Radviliškio r. statybos projektas", Nr.A-TDPPVP-2205-13-SPP-ŠED-VN.