UAB „Mažeikių vandenys“

Uždaroji akcinė bendrovė, Skuodo g. 24, Mažeikiai, Tel. +37065836082. El. paštas mazvandenys@mvandenys.lt Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 166486116, PVM kodas LT664861113

PATVIRTINTA:

Perkančiojo subjekto Viešųjų pirkimų komisijos 2025-09-24 protokolu Nr. 1

SUPAPRASTINTO VIEŠOJO „BUITINIŲ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ SEDOS M. IR KAPĖNŲ K., MAŽEIKIŲ R.,  PROJEKTAVIMO IR REKONSTRUKCIJOS  RANGOS DARBŲ PIRKIMO“

ATVIRO KONKURSO SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Versija Nr. 2

TURINYS

1.	Bendra informacija	3

2. Pirkimo objektas	3

3. Susitikimai su tiekėjais ir objekto apžiūra	4

4. Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos reikalavimai	4

5.Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu	5

6. Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui	5

7.	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas	6

8.	Elektroninis aukcionas	7

9.	Pasiūlymų vertinimas	7

10.	Sutarties sudarymas	7

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Terminai“	8

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“	11

Pirkimo sąlygų 3 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“	22

Pirkimo sąlygų 4 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“	23

Pirkimo sąlygų 5 priedas „Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas“	34

Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“	35

Pirkimo sąlygų 7 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“	36

Pirkimo sąlygų 8 priedas „Rangos sutarties projektas“	38

Pirkimo sąlygų 9 priedas „Tiekėjo deklaracija dėl atitikties PĮ 58 str. 4 1 d. nuostatoms“	39

Pirkimo sąlygų 10 priedas „Sąnaudos ir eksploatacijos kaštai 1 POD“	40

Pirkimo sąlygų 11 priedas „Sąnaudos ir eksploatacijos kaštai 2 POD“	42

Pirkimo sąlygų 12 priedas „Reikalavimai rangovo techniniam pasiūlymui“	44

Pirkimo sąlygų 13 priedas „Atliktų svarbiausių statybos darbų sąrašas“	49

Pirkimo sąlygų 14 priedas „Specialistų  sąrašas“	50

Pirkimo sąlygų 15 priedas „Vartojamos energijos kiekio garantija“	51

Pirkimo sąlygų 16 priedas „Reagentų kiekio garantija“	52

- Bendra informacija

  - Perkantysis subjektas – UAB „Mažeikių vandenys“, juridinio asmens kodas 166486116, adresas Skuodo g. 24, Mažeikiai, darbo laikas I-IV nuo 8:00 iki 17:00, V nuo 8:00 iki 15:45, pietų pertrauka nuo 12:00 iki 12:45 Perkantysis subjektas yra PVM mokėtojas.

  - Perkančiojo subjekto darbuotojo, kuris įgaliotas palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų (ne tarpininkų) pranešimus, susijusius su pirkimų procedūromis: A. Latakienė, UAB „Mažeikių vandenys“ pirkimų specialistė , mob.tel. : 370 689 37716; el.paštas: a.latakiene@mvandenys.lt.

  - Pirkimas neatliekamas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos centralizuotų pirkimų katalogu CPO.LT, nes kataloge nėra pirkimo specifikacijos žemiau nurodytų objektų pirkimui.

  - Stebėtojai dalyvauti Komisijos posėdžiuose nėra kviečiami.

  - Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“  (toliau- Žaliųjų pirkimų tvarkos aprašas) 4.3 punktu, kai nėra produktų sąraše, bet perkamiems darbams tiekėjas taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ (toliau – LST EN ISO 14001) arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (toliau – EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais, ir 4.4.1 papunkčiu, perkamas aplinkosauginis ir aplinkai palankus produktas, kuris patenka į orientacinį aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų sąrašą pagal 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2174 dėl orientacinio aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų rinkinio, Europos aplinkos ekonominėms sąskaitoms skirtų duomenų perdavimo formato ir kokybės ataskaitų teikimo sąlygų, struktūros ir periodiškumo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 691/2011 dėl Europos aplinkos ekonominių sąskaitų priede nurodytas prekes ir paslaugas: nuotekų valymo įrenginiams ir vandentvarkai skirti vamzdžiai ir vamzdeliai; nuotekų valymo ir atlieku tvarkymo įrenginiai ir kanalizacijos sistemos. Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti 4 priede Nr. „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“.

  - Reguliarus orientacinis  skelbimas apie pirkimą nebuvo paskelbtas.

  - Pirkime  Perkantysis subjektas nenumato skelbti pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo.

  - Pirkime neleidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų.

  - Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.

2. Pirkimo objektas

  - Perkantysis subjektas numato įsigyti buitinių nuotekų valymo įrenginių Sedos m., Mažeikių r. ir Kapėnų k., Mažeikių r., projektavimo ir rekonstrukcijos rangos darbus. Reikalavimai pirkimo objektui nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede „Techninė specifikacija“. Projektavimo ir statybos rangos darbai iš dalies finansuojami Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšomis.

  - Pirkimo objektas skaidomas  į 2 pirkimo objekto dalis (toliau- POD), tiekėjas gali pateikti pasiūlymą vienai arba abiejoms POD:

    - 1 POD- buitinių nuotekų valymo įrenginių Sedos m., Mažeikių r., projektavimo ir rekonstrukcijos rangos darbų pirkimas;

    - 2 POD- buitinių nuotekų valymo įrenginių Kapėnų k., Mažeikių r., projektavimo ir rekonstrukcijos rangos darbų pirkimas.

Dėl kiekvienos POD  bus sudaromos atskiros pirkimo sutartys.

  - Projektavimo ir rangos darbų pirkimas vykdomas kartu, neskaidant į atskiras dalis, kadangi nuotekų valymo įrenginiai yra technologiniai įrenginiai, kurių tinkamas suprojektavimas,  sukomplektavimas, sumontavimas ir išvalytų nuo teršalų iki normatyvinio lygio, nurodyto LR Aplinkos ministro 2007 m. spalio mėn. 8 d. įsakyme Nr. D1-515 „Dėl nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ nuotekų, kaip valyklos technologinio (gamybos) proceso rezultato gavimas ir bus rangos darbų, kuriuos savo rizika ir atsakomybe atliks viešuoju pirkimu atrinktas rangovas, rezultatas. Svarbu, kad tas pats ūkio subjektas a) parinktų valymo įrenginių technologiją b) suprojektuotų valymo įrenginius ir jų tinkamą pralaidumą c) pagamintų/sukomplektuotų valymo įrenginius c) tinkamai atliktų statybos rangos/montavimo– paleidimo darbus, nes priešingu atveju, valytų nuotekų išleidimo sraute viršijus teršalų (azoto, fosforo ir kt.)  kiekiui nustatytas normas, arba, nuotekų valyklai nespėjant priimti klaidingai suprojektuoto nuotekų srauto, neaišku, kas turėtų prisiimti atsakomybę- projektuotojas ar rangovas, ko pasėkoje  gali kilti neapibrėžtumas ir rizika, kad valyklos tinkamų rezultatų/rodiklių nepasiekimas gali įtakoti, nuotekų valyklos pridavimo eksploatacijai vėlavimo terminus, padidėjusią aplinkos taršą, neracionalų lėšų naudojimą dėl poreikio samdyti nešališkus ekspertus ginčo tarp projektuotojų ir rangovo atveju arba papildomų darbų atlikimą klaidų taisymui.

  - Tiekėjas gali pateikti pasiūlymą vienai, arba visoms pirkimo objekto dalims. Dėl kiekvienos pirkimo dalies bus sudaroma atskira pirkimo sutartis.

  - Pirkimo apimtys, reikalavimai ir techninė specifikacija apibrėžti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede „Techninė specifikacija“.

  - Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, protokolai, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

  - Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

3. Susitikimai su tiekėjais ir objekto apžiūra

3.1. Perkantysis subjektas nerengs susitikimo su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo.

3.2. Perkantysis subjektas  suteiks galimybę apžiūrėti objektą (darbų atlikimo vietą). Apie konkrečią apžiūros datą, laiką ir vietą bus paskelbta atskiru pranešimu CVP IS ir išsiųsta tiekėjams CVP IS susirašinėjimo priemonėmis. Tiekėjai, norintys dalyvauti apžiūroje,  likus 1 dienai iki apžiūros pradžios turi atsiųsti 1.2 p. nurodytu el.paštu vardus,  pavardes, pareigas asmenų, ketinančių dalyvauti apžiūroje.

4. Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos reikalavimai

4.1. Reikalavimai dėl tiekėjo ir subtiekėjų , ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, pašalinimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priede „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“.

4.2. Tiekėjams nustatomi kvalifikacijos reikalavimai ir (arba) reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi ir jų atitiktį patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“.

4.3. Prieš nustatydamas laimėjusį pasiūlymą Perkantysis subjektas reikalaus, kad ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikęs Tiekėjas pateiktų aktualius dokumentus, patvirtinančius jo atitiktį kvalifikacijos reikalavimams ir reikalavimams dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi, kurie nurodyti 4 priede. 4.4. Tiekėjui pateikus EBVPD, pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, nereikalaujama. Pažymų, patvirtinančių tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, Perkantysis subjektas gali reikalauti iš tiekėjų tik turėdamas pagrįstų abejonių dėl šių tiekėjų patikimumo. Vis dėlto, Perkantysis subjektas bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti kandidatų ar dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių jų pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

5.Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu

5.1 Perkantysis subjektas atmes tiekėjo pasiūlymą, jei bus tenkinama bent viena Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (toliau-PĮ) 58 straipsnio 41 dalies 1,2,3,6 punktuose nurodytų sąlygų.  Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti laisvos formos atitikties deklaraciją, užpildant specialiųjų pirkimo sąlygų 11 priedą, dėl atitikties PĮ 58 straipsnio 41 dalies 1, 2, 3,6 punktams.

5.2. Perkančiajam subjektui kilus abejonių dėl tiekėjo laisvos formos deklaracijoje nurodytos informacijos teisingumo, jis prašys ekonomiškai naudingiausią  pasiūlymą pateikusio tiekėjo pateikti šioje deklaracijoje nurodytą informaciją patvirtinančius, Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ)  51 straipsnio 12 dalyje nurodytus ar kitus perkančiajam subjektui priimtinus dokumentus ir (ar) paaiškinimus. Tokių dokumentų ir (ar) paaiškinimų Perkantysis subjektas gali prašyti bet kuriuo pirkimo procedūros metu siekdamas užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

5.3. Perkantysis subjektas laiko, kad tiekėjas kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, kai sandorio pagrindu susidarytų aplinkybės, nurodytos Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo (toliau- Nacionalinio saugumo įstatymas) 13 straipsnio  4 dalies 1 punkte. Nustačius pasiūlymų eilę, esant Nacionalinio saugumo įstatymo 13 str. 1 dalyje nurodytoms aplinkybėms,  Perkantysis subjektas kreipsis į Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisiją dėl numatomo sudaryti sandorio atitikties nacionalinio saugumo interesams. Perkantysis subjektas prašys tiekėjo pateikti/užpildyti Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisijos prašomus dokumentus.

5.4. Perkantysis subjektas, veikiantis srityse, kurios laikomos nacionaliniam saugumui užtikrinti strategiškai svarbių ūkio sektorių dalimi, laiko, kad tiekėjo siūlomos prekės (taip pat jų gamintojai), paslaugos ar darbai kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė yra priėmusi sprendimą, patvirtinantį, kad ketinamas sudaryti sandoris neatitinka nacionalinio saugumo interesų vadovaujantis Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymu.

6. Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

6.1. Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS pateikiamų ir žemiau nurodytų dokumentų visuma:

    - tiekėjo pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priedą „Pasiūlymo forma“ pateiktą pasiūlymo formą.

    - užpildytas EBVPD (specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedas „EBVPD“). Pasirašydamas pasiūlymą, tiekėjas patvirtina ir EBVPD tikrumą;

    - specialiųjų pirkimo sąlygų 7 priede „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“ nurodyti dokumentai ir užpildyti priedai;

    - jungtinės veiklos sutarties kopija (jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu);

    - dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo, kuris pasirašė pasiūlymą (jei jis ne tiekėjo vadovas), turėjo teisę jį pasirašyti;

    - pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas ;

    - jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį;

    - jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subtiekėjo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo sutikimą būti subtiekėju pirkime;

    - dokumentai, patvirtinantys, kad ūkio subjektas, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, atsižvelgdamas į specialiųjų pirkimo sąlygų nustatytus ekonominio ir finansinio pajėgumo reikalavimus, kartu su tiekėju įsipareigoja solidariai atsakyti už tiekėjo įsipareigojimų pagal sutartį vykdymą ir atlyginti bet kokią žalą, kuri kiltų dėl tiekėjo netinkamo įsipareigojimų vykdymo ar nevykdymo.

6.2. Pasiūlymas gali būti pasirašytas fiziniu parašu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu tiekėjas dokumentus tvirtina naudodamas elektroninį, o ne fizinį parašą, elektroninis parašas turi atitikti PĮ 34 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Perkančiajam subjektui kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo, jis turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus. Gali būti:

6.2.1 pateikiami kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai;

    - skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).

  - Pasiūlymas turi būti parengtas, lietuvių kalba. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą. Perkančiajam subjektui turint įtarimų dėl pasiūlyme pateikto dokumento vertimo kokybės ir (ar) jo atitikties dokumento originalo turiniui, Perkantysis subjektas reikalauja pateikti vertimą atlikusio asmens parašu ir vertimų biuro antspaudu (jei turi) patvirtintą šio dokumento vertimą.

  - Bendra pasiūlymo kaina (sąnaudos) su PVM  turi būti nurodoma dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikštos neribojant skaičių po kablelio kiekio.

  - Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM.

- Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas

  - Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti Perkančiajam subjektui priimtino turinio pasiūlymo galiojimo užtikrinimą. Jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikiančių ūkio subjektų pasiūlymo galiojimo užtikrinimas turi būti pateiktas visų jungtinės veiklos pagrindu veikiančių ūkio subjektų, kurie teikia pasiūlymą, vardu.

  - Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo suma : 1 POD- 1,5 proc. nuo pasiūlymo vertės; 2 POD- 1,5 proc. nuo pasiūlymo vertės. Teikiant pasiūlymą 1 POD ir 2 POD, pasiūlymo užtikrinimo dokumentas su reikalaujamomis užtikrinimo sumomis gali būti pateiktas viename dokumente, aiškiai nurodant atskiras POD ir užtikrinimo sumas.

  - Tiekėjo pateikiamo pasiūlymo galiojimas gali būti užtikrintas vienu iš žemiau nurodytų būdų:

    - Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantija. Garantija turi būti besąlyginė ir neatšaukiama ir negali būti ribojama jokiomis išankstinėmis sąlygomis ar papildomomis prievolėmis Perkančiajam subjektui arba

    - Užstatu, kuris iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos turi būti pervestas į UAB „Mažeikių vandenys“  sąskaitą Nr. LT04 7300 0101 9298 2745, AB Swedbankas (mokėjimo paskirtyje nurodant informaciją apie pirkimo objektą). Pasiūlymą užtikrinant užstatu, kartu turi būti pateikiama banko ar kitos mokėjimus vykdančios įstaigos išrašo apie įvykdytą pavedimą kopija.

  - Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui keliami šie reikalavimai:

    - Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo dokumente turi būti nurodytas jo galiojimo terminas. Garantija turi galioti visą pasiūlymo galiojimo laikotarpį, bet ne trumpiau nei 120 dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos;

  - Dalyvis netenka pasiūlymo galiojimo užtikrinimo esant bent vienai šių sąlygų:

    - dalyvis iki perkančiojo subjekto nurodyto termino pabaigos nepateikia jokios prašomos informacijos dėl pateikto pasiūlymo patikslinimo, papildymo arba paaiškinimo, neįprastai mažos kainos pagrindimo ar aritmetinių klaidų ištaisymo,- nepateikia informacijos dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo ar kvalifikaciją pagrindžiančių dokumentų;

    - dalyvis atsisako savo pasiūlymo arba jo dalies (pasiūlyme nurodyto pirkimo objekto, jo kiekio (apimties), siūlomų kainų, tiekimo ar mokėjimo terminų, kitų pasiūlyme nurodytų sąlygų), nors pasiūlymo galiojimo terminas dar nebus pasibaigęs;

    - laimėjęs viešąjį pirkimą dalyvis atsisako pasirašyti pirkimo sutartį pagal Pirkimo dokumentuose pateiktą preliminariosios sutarties projektą. Jei per nurodytą terminą nepasirašo preliminariosios pirkimo sutarties, laikoma, kad tiekėjas atsisakė pasirašyti preliminarią pirkimo sutartį;

    - dalyvis, kurio pasiūlymas laimėjo viešąjį pirkimą, per 10 darbo dienų nuo preliminarios pirkimo sutarties sudarymo dienos nepateikia pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo.

  - Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas dalyviui grąžinamas gavus rašytinį tiekėjo prašymą per 5 (penkias) darbo dienas esant bent vienai iš šių sąlygų:

    - pasibaigia pasiūlymų užtikrinimo galiojimo laikas;

    - įsigalioja Pirkimo sutartis;

    - nutraukiamos pirkimo procedūros.

- Elektroninis aukcionas

8.1. Perkantysis subjektas pirkime netaikys elektroninio aukciono.

- Pasiūlymų vertinimas

9.1. Perkantysis subjektas ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainos ar sąnaudų ir kokybės santykį. Duomenys, kuriuos savo pasiūlyme turi pateikti rangovas, vertinimo kriterijai ir tvarka, pagal kurią vertinami tiekėjo pateikti duomenys, pateikiama specialiųjų pirkimo sąlygų 7 priede „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“.

9.2. Vienai POD laimėjusiu pasiūlymu galės būti pripažintas tik 1 (vienas) ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, esantis pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje.

- Sutarties sudarymas

  - Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs, o kai pirkimas skaidomas į dalis – su tiekėjais, kurių pasiūlymai bus pripažinti laimėję. Sutarties sąlygos pateikiamos Sutarties sąlygos pateikiamos specialiųjų pirkimo sąlygų 8 priede  „Rangos sutarties projektas“.

  - Pirkimo sutarties galiojimo terminas, įskaitant pratęsimą: 24 mėn.

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Terminai“

| Eil.Nr. | VEIKSMAS | DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS (Lietuvos laiku) | PASTABOS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymų pateikimo terminas | nurodytas skelbime | Perkantysis subjektas turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą. |
| 2. | Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais | Pradedamas ne anksčiau nei po 30 minučių po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos |  |
| 3. | Prašymą paaiškinti, patikslinti pirkimo sąlygas tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip: | 6 (šešios) dienos iki pasiūlymų pateikimo termino dienos |  |
|  | Perkantysis subjektas pirkimo sąlygų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems tiekėjams ne vėliau kaip: | 4 (keturios) dienų iki pasiūlymų pateikimo termino dienos |  |
|  | Objekto apžiūra bus vykdoma: | Apie konkrečią apžiūros datą, laiką ir vietą bus paskelbta atskiru pranešimu CVP IS ir išsiųsta tiekėjams CVP IS susirašinėjimo priemonėmis |  |
|  | Perkantysis subjektas rengs susitikimus su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo | NETAIKOMA |  |
|  | Tiekėjai turi pateikti prekių pavyzdžius | NETAIKOMA |  |
|  | Pasiūlymo galiojimo ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (jei taikoma) terminas ne trumpesnis kaip | 120 (šimtas dvidešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos |  |
|  | Perkantysis subjektas atsako tiekėjui, ar ji sutinka priimti tiekėjo siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos |  |
|  | Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pirkimo dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per | 5 (penkias) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos |  |
|  | Perkantysis subjektas informuoja pirkimo dalyvius apie EBVPD vertinimo rezultatus ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
|  | Perkantysis subjektas pirkimo dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
|  | Perkantysis subjektas, pirkimo dalyviui raštu paprašius, jam pateikia PĮ 68 straipsnio 2 dalyje nustatytą informaciją ne vėliau kaip per | 15 (penkiolika) dienų nuo pirkimo dalyvio raštu pateikto prašymo gavimo dienos |  |
|  | Tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajam subjektui, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per | 5 (penkias) darbo dienas (išskyrus PĮ 108 str. 3-4 d.) nuo perkančiojo subjekto pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie perkančiojo subjekto priimtus sprendimus dienos, jei PĮ nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiojo subjekto priimtus sprendimus; 15 (penkiolika) dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos, jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis. |  |
|  | Perkantysis subjektas privalo išnagrinėti tiekėjo pretenziją priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui ir suinteresuotiems pirkimo dalyviams ne vėliau kaip per | 6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos |  |
|  | Jeigu Perkantysis subjektas per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, tiekėjas turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui | per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią Perkantysis subjektas turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems pirkimo dalyviams. |  |
|  | Perkantysis subjektas negali sudaryti sutarties anksčiau kaip po | 5 (penkių) darbo dienų, nuo pranešimo apie sprendimą nustatyti laimėjusį pirkimo pasiūlymą (o jei buvau gauta pretenzija – nuo pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą dėl pretenzijos) išsiuntimo iš perkančiojo subjekto pirkimo dalyviams dienos, o jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis, – ne anksčiau kaip po 15 (penkiolikos) dienų. |  |
|  | Jeigu suinteresuotas dalyvis paprašys perkančiojo subjekto pateikti laimėjusį pasiūlymą | PĮ 108 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami papildomam terminui, jį skaičiuojant nuo suinteresuoto dalyvio prašymo pateikti laimėjusį pasiūlymą pateikimo perkančiajam subjektui dienos iki tol, kol suinteresuotam dalyviui bus pateiktas minėtas pasiūlymas. Jeigu laimėjusio dalyvio pasiūlymas pateikiamas tą pačią dieną, kai buvo paprašyta, PĮ 108 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami vienai darbo dienai. |  |

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

1 POD BUITINIŲ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ SEDOS M., MAŽEIKIŲ R. SAVIVALDYBĖJE  PROJEKTAVIMO IR REKONSTRUKCIJOS  RANGOS DARBŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA /UŽSAKOVO REIKALAVIMAI/

- Rangovas privalo parengti sklypo topografinį planą, atlikti geologinius tyrimus (jei būtina techninio darbo projekto parengimui), parengti buitinių nuotekų valymo įrenginių (toliau-NVĮ)  Vaclovo Bartusevičiaus g. 2, Sedos m., Mažeikių r. sav.,  projektinius pasiūlymus, gauti statybą leidžiantį dokumentą, gauti prisijungimo technines sąlygas, parengti paraiškos specialiųjų sąlygų gavimui (jei reikalinga), parengti rekonstrukcijos techninį darbo projektą (toliau- TDP), numatant NVĮ pajėgumą padidinti iki 255 m3/d,  ir atlikti suprojektuotus statybos darbus, dalyvauti statybos užbaigimo procedūroje, įskaitant techninės ir kitos dokumentacijos elektroniniu būdu įkėlimą į informacinę sistemą „Infostatyba“; parengti išpildomuosius brėžinius, atlikti geodezinius matavimus, atlikti statinių kadastrinius matavimus, parengti kadastrinių matavimų bylas ir jas Užsakovo vardu suderinti su VĮ Registrų centru. Užsakovas suteiks įgaliojimus rangovui parengti paraiškas ir gauti specialiąsias sąlygas, prisijungimo prie inžinerinių tinklų/susisiekimo komunikacijų technines sąlygas. Esant poreikiui, rengiant NVĮ TDP,  rangovas privalės įsivertinti ir nusimatyti išlaidas ir laiko sąnaudas geologinių tyrimų atlikimui. Rangovas bus atsakingas už elektroninio statybos darbų žurnalo pildymą ir  prieinamumą visiems statybos dalyviams, bei statybos priežiūrą kontroliuojančioms institucijoms.

- Atliekant NVĮ rekonstrukcijos darbus, numatoma:

- Esamus NVĮ  statinius (techninio aptarnavimo namelį su orapūtėmis, kurio pažymėjimas plane 1H1/g;  buitinių patalpų namelį, kurio pažymėjimas plane 2H1/g, kitus inžinerinius statinius (esamus nuotekų valymo įrenginius, slėgio gesinimo šulinį, aerotanką, debito matavimo šulinį, nereikalingus nuotekų šulinius, išleidimo kamerą, dumblo aikštelę),  kurie trukdo naujų statinių statybai ir eksploatacijai, demontuoti. Demontavimo laiką rangovas nustato, atsižvelgdamas į 8 p. nurodytą sąlygą užtikrinti nepertraukiamą nuotekų valymo procesą statybos darbų metu.

2.2 Įrengti naujų NVĮ darbui reikalingus inžinerinius tinklus;

2.3 Pastatyti naują lengvų konstrukcijų, apšiltintą „Sandwich“ tipo (arba lygiavertėmis) plokštėmis su poliuretanu (arba lygiaverte medžiaga), apdaila, NVĮ technologinį pastatą, kuriame,  bus montuojamas gesinimo kamera, debito matavimo prietaisas, mechaninio valymo įranga (su integruotomis automatinėmis grotomis, su smėliagaude ir riebalų šalinimu), dozavimo įranga fosforo šalinimui, vieta ir įranga anglies šaltinio dozavimui, orapūčių patalpa su orapūtėmis,  el. skydinė, valdymo skydas. Pastate turės būti numatyta: natūralios traukos vėdinimo sistema; vandentiekio ir nuotekų tinklai mechaninio valymo įrangai, vietos fosforo šalinimo ir anglies šaltinio dozavimo įrangai; patalpų apšvietimui numatomi energiją taupantys LED technologijos šviestuvai; įrengiamos gaisrinė ir apsauginė signalizacijos. Pastato išorėje numatyti LED tipo prožektorius su judesio davikliais; ne mažiau kaip 1 vnt. spalvoto vaizdo, reguliuojamo stebėjimo kampo  kamerą, užtikrinančią kokybišką dieninį/naktinį vaizdo stebėjimą ir įrašymą,  su vidiniu pakraunamu akumuliatoriumi, užtikrinančiu autonominį veikimą iki 8 val.,  ir vaizdo perdavimu GSM ryšiu į pagrindinių nuotekų valymo įrenginių operatorinę adresu Skuodo g. 46, Troškučių k.; virš lauko įėjimo durų apsauginį stogelį. Numatyti pastato žaibosaugą;

2.4 Įrengti/sumontuoti nuotekų išlyginimo talpą, anaerobines kameras, sekos bioreaktorius ne mažiau 2 vnt., dumblo talpą, mėginių ėmimo/debito matavimo talpą. Talpos ir rezervuarai turi būti gelžbetoniniai arba lygiavertės medžiagos;

2.5 Privaloma suprojektuoti ir įrengti (prijungti)  laisvai pastatomą dyzelinį elektros generatorių su pastoge. Generatoriaus galingumas parenkamas pagal suprojektuotų NVĮ įrenginių elektros energijos poreikį, įskaitant teritorijos apšvietimą. Dyzelinis generatorius turi užtikrinti ne mažiau, kaip 48 val. autonominį NVĮ veikimą, nutraukus elektros energijos tiekimą ESO tinklu. Generatorius turi automatiškai įsijungti, dingus elektrai, ir išsijungti, atstačius elektros tiekimo iš ESO tinklo, rankinio įjungimo/išjungimo galimybė,  turi būti numatyta nuotolinio parametrų (įtampa, srovė, kuro likutis) stebėjimo galimybė nuotėkų infrastruktūros dispečerinėje, esamoje SCADOJE  „Ametistas“  adresu Skuodo g. 46, Troškučių k. Generatoriaus aptarnavimui, kuro užpylimui turi būti suprojektuotas ir įrengtas privažiavimo kelias autocisternai su skaldos danga;

2.6 Vadovaujantis 2004 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. D1-543 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2024 m. gruodžio 3 d. įsakymo Nr. D1-423 redakcija) patvirtinto Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių viešųjų geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų ir jiems nuosavybės teise priklausančios ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros fizinės ir veiklos apsaugos reikalavimais, suprojektuoti ir aptverti NVĮ  teritoriją ne žemesne kaip 2,50 m. aukščio tvora, kuri turi būti sudaryta iš metalinių cinkuotų ir milteliniu dažymu padengtų stulpelių (arba lygiaverčių) ir tarp jų montuojamų tvoros segmentų. Įrengti dvivėrius ne mažesnius nei 3,8 m. pločio vartus ir vartelius (plotis – 0,9-1,0 m). NVĮ teritorijos kampuose turi būti įrengtas apšvietimas su LED tipo lauko šviestuvais,   ant stulpų su judesio davikliais. Montuojami šviestuvai ne mažiau nei 40 W galios, su LED tipo lempomis, maitinama 230 V , montuojamais stulpe. Šviestuvai  būtų įjungiami rankiniu arba automatiniu režimu tamsiu paros metu – valdomi astronominiu laikrodžiu. Numatyti teritorijos perimetro apsauginę signalizaciją;

2.7 NVĮ teritorija turi būti  planiruota ir apželdinta. Rangovas privalės atstatyti visas statybos laikotarpiu sugadintas dangas. Reikalinga suprojektuoti esamos (jei aptarnavimo aikštelė išliks toje pačioje vietoje naujų NVĮ aptarnavimui) automobilių aikštelės rekonstrukciją  valyklos teritorijoje įrenginių aptarnavimui (su asfaltbetonio danga,  apie 20 x12 m, tikslinama projektavimo metu) arba įrengti naują NVĮ aptarnavimui skirtą automobilių aikštelę. Taip pat numatyti ir įrengti aptarnavimo takus aplink NVĮ iš trinkelių dangos;

2.8. Reikalavimai NVĮ technologiniams įrenginiams ir nuotekų valymui nurodyti šios specifikacijos 5 priede „Sedos NVĮ  technologinės dalies specifikacija“.

- Rangovas turės parengti šias TDP dalis: bendrąją, architektūrinę, konstrukcijų, technologijos, sklypo plano, vandentiekio ir nuotekų šalinimo, elektrotechnikos, lauko elektrotechnikos, elektroninių ryšių ir telekomunikacijų, apsauginės signalizacijos, gaisro aptikimo ir signalizavimo, procesų valdymo ir automatizavimo, pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo, statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo, ekonominę.

PASTABA: Galutinę techninio darbo projekto sudėtį nustato projektą rengiantis projekto vadovas. TDP sudėtyje arba atskiru projektu turi būti parengtas esamo techninio aptarnavimo namelio su orapūtėmis, kurios žymėjimas kadastro bylos plane 1H1g, buitinių patalpų namelio, kurio apžymėjimas plane 2H1/g, valymo įrenginių, kitų inžinerinių statinių, kurie trukdo NVĮ rekonstrukcijos darbams, griovimo aprašas.

- Terminai. Rangovo prisiimtų sutartinių įsipareigojimų, t.y. projektavimo ir kitų inžinerinių paslaugų suteikimo bei rangos darbų atlikimo terminas NVĮ rekonstrukcijos darbų, įskaitant prisijungimo techninių sąlygų gavimą, paraiškos specialiųjų sąlygų gavimui parengimą, tyrimų, matavimų, projektinių pasiūlymų ir TDP parengimo galutinis terminas yra 18 mėn. (su pratęsimu 20 mėn.), tame skaičiuje:

4.1. Geologinių, geotechninių tyrimų (jei reikalinga TDP parengimui) atlikimas, topografinio plano parengimas- 1 mėn. nuo rangos sutarties įsigaliojimo dienos;

4.2. Projektinių pasiūlymų parengimas, visuomenės informavimo procedūros atlikimas, prisijungimo techninių sąlygų gavimas, paraiškos specialiųjų sąlygų gavimui (jei reikalinga) parengimas : pradžia- nuo rangos sutarties įsigaliojimo, trukmė- 4 mėn.;

4.3. Statybą leidžiančio dokumento gavimas: pradžia-Rangovas, po projektinių sprendinių parengimo, suderinimo su Užsakovu ir Užsakovo patvirtinimo (patvirtinimo raštą ar kitą dokumentą, arba vizą ant projektinių sprendinių Užsakovas privalo pateikti per 5 kalendorines dienas nuo tinkamai parengtų, sprendinių pristatymo, aptarimo nuotoliniu arba tiesiogiai Užsakovui jo patalpose), privalės per 3 d.d. pateikti  dokumentus statybą leidžiančio dokumento gavimui į IS „Infostatyba“ nuo projektinių pasiūlymų patvirtinimo, trukmė 2 mėn.;

4.4. Techninio darbo projekto parengimas: pradžia- nuo statybą leidžiančio dokumento gavimo dienos, trukmė- 3 mėn.

4.5. NVĮ rekonstrukcijos rangos darbų atlikimas, kadastrinių matavimų atlikimas ir statinių kadastro bylų suformavimas bei suderinimas su VĮ Registrų centru: pradžia- nuo  statybvietės perdavimo ir pranešimo apie statybos darbų pradžią Statybos įstatymo nustatyta tvarka, trukmė- 7 mėn., iki statybos užbaigimo  procedūros įvykdymo (statybos užbaigimo deklaracijos patvirtinimo).

4.6. Į 4 p. nurodytą Rangovo prisiimtų įsipareigojimų įvykdymo terminą terminą neįskaičiuojamas TDP bendrosios ekspertizės atlikimas, kurį organizuoja Užsakovas, terminas. Bendrosios ekspertizės akto su teigiamomis išvadomis planuojamas gavimo terminas   ne ilgiau, nei per 30 kalendorinių dienų (šiam laikotarpiui stabdomas rangovo sutartinių įsipareigojimų vykdymas) nuo tinkamai parengto, pilnos apimties TDP gavimo dienos. Rangovas po Užsakovo pritarimo (Užsakovas pritarimą tinkamai parengtam ir iš anksto suderintiems  TDP sprendiniams turi pateikti raštu per 5 d.d. nuo pilnos apimties TDP gavimo dienos)  parengtam TDP gavimo, privalo per 3 d.d. pateikti pilnos apimties TDP atrinktai ekspertizės paslaugas teiksiančiai įmonei (ekspertizės rangovui). Rangovas atsakingas už TDP koregavimą, tikslinimą pagal ekspertų pastabas ir galutinio TDP parengimą, kuriam būtų galima išduoti teigiamas bendrosios ekspertizės išvadas. Bendras TDP koregavimo pagal ekspertizės pastabas, nurodytas tarpiniame(-iuose) ekspertizės aktuose, terminas negali viršyti 30 kalendorinių dienų (1 mėn.), kuris yra įskaičiuojamas į 4 p. nurodytą Rangovo prisiimtų įsipareigojimų įvykdymo terminą. Viršijus šį terminą, bus skaičiuojama bauda už kiekvieną praterminuotą dieną, pagal rangos sutarties 9.10 p.

4.7. Galimas sutartinių įsipareigojimų pratęsimo terminas- 2 mėn.

- Statybvietės perdavimo terminas- per 14 k.d. nuo statybą leidžiančio dokumento gavimo. Preziumuojama, kad Rangovui reikalingų tyrimų, tyrinėjimų, matavimų, reikalingų techninės dokumentacijos, projektinių pasiūlymų, TDP,  rengimui,  atlikimui netrukdo statybvietės neperdavimas. Užsakovas sudarys sąlygas aukščiau nurodytiems Rangovo veiksmams (matavimams, tyrimams, tyrinėjimams) atlikti per 5 d.d. nuo rangos sutarties įsigaliojimo ir Rangovo kreipimosi.

- Rangovas turės įrengti, sumontuoti/išmontuoti ir statybos metu prižiūrėti laikiną informacinį stendą, sumontuoti  nuolatinį aiškinamąjį stendą  pagal ES projektų matomumo ir viešinimo reikalavimus.

- Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose  nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

- Rangovas turės užtikrinti nepertraukiamą NVĮ funkcionavimą rekonstrukcijos darbų metu, įrengiant laikiną technologinę įrangą arba naudoti esamus įrenginius ir juos demontuoti, pastačius naujus.

- Darbų apimtį sudaro nuotekų valyklos ir jos įrengimui reikalingų reikmenų, įrenginių, įrengimų tiekimas ir sumontavimas, visus darbus atliekant iki galo, įskaitant išbandymą, įrengimų paleidimą-derinimą ir perdavimą eksploatuoti. Rangovas atsako už projektinių pasiūlymų, statybą leidžiančio dokumento gavimą, TDP parengimą ir jų patvirtinimą pagal Lietuvoje galiojančius įstatymus, visų darbų vykdymui reikalingų leidimų gavimą, faktinės pastatymo būklės brėžinių (išpildomųjų dokumentų/brėžinių) parengimą, eksploatavimo ir priežiūros instrukcijų parengimą, darbuotojų, kurie prižiūrės ir eksploatuos įrenginius, apmokymą, sklypo ir statinių kadastrinių matavimų atlikimą ir kadastro bylų, suderintų su VĮ Registrų centras parengimą, geodezinių matavimų atlikimą ir išpildomųjų geodezinių nuotraukų parengimą, užsakovo vardu statybos užbaigimo procedūros atlikimą.

- Rangovas turės atlikti darbuotojų, kurie prižiūrės ir eksploatuos įrenginius, ne mažiau 8 val. apmokymą šiems Užsakovo darbuotojams UAB „Mažeikių vandenys“ patalpose ir NVĮ sumontavimo vietoje: inžinieriui, vyr. inžinieriui, 2 operatoriams, inžinieriui-ekologui, energetikos skyriaus darbuotojui, vyr.elektromonteriui.

- Esant poreikiui, suprojektuoti  elektros energijos galios didinimą (jei reikia), prieš tai gavus technines (prisijungimo) sąlygas iš AB Elektros skirstomųjų tinklų (ESO). Šiuo metu NVĮ elektros įvado galia- 20 kW.  Elektros galios didinimo poreikio įvertinimui pateikiame esamų NVĮ elektros tinklų nuosavybės ribų aktą.

- Suprojektuoti ir sumontuoti biologinio valymo įrenginius su azoto ir fosforo šalinimu.

- Suprojektuoti ir sumontuoti nuotekų valyklos vidaus elektros tinklus.

- Suprojektuoti, sumontuoti, išbandyti, suderinti visą nuotekų valymo technologinę ir automatinę įrangą.

- Suprojektuoti ir įrengti nuotekų valyklos procesų valdymą, praplečiant esamą  SCADA sistemą „Ametistas“. Kaip alternatyva, suteikiama galimybė uždarą SCADA sistemą „Ametistas“    keisti į VinCC 7.5 arba lygiavertę. Vadovaujantis STR STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 9 priedo XIV skirsnio „Procesų valdymas ir automatizavimas“ 35.1.3.5. p. suprojektuoti automatizavimo įrangą, prietaisus, kompiuterinę techniką ir jos išdėstymą.  Užsakovo dispečerinėje instaliuoti atskirą NVĮ procesų valdymui ir automatizavimui reikalingą  kompiuterį, kurio kietasis diskas (SSD tipo arba lygiavertis) ne mažiau 254GB, operacinė sistema - Windows 11 PRO licencijuota versija arba lygiaverte operacine sistema, suderinama su kituose Užsakovo kompiuteriuose naudojama operacine sistema. Kompiuteris prieš SCADA diegimą turi būti įtrauktas į domeną mvandenys.lt.

- Atlikti automatikos valdymo ir technologinio proceso paleidimo – derinimo darbus, parengti tolimesnės eksploatacijos instrukcijas, apmokyti 10 p. nurodytą aptarnaujantį personalą.

- Suprojektuoti ir įrengti telemetrinių parametrų perdavimo sistemą į UAB „Mažeikių vandenys“ pagrindinių nuotekų valymo įrenginių operatorinę Skuodo g. 46, Troškučių k., Mažeikių r. sav., suplanuotą naują kompiuterį (detaliau žr. 15 p.). Kompiuteryje įrengti duomenų priėmimą, vizualizaciją, parametrų ataskaitų ir aliarminių pranešimų formavimą ir spausdinimą.

- Suprojektuoti ir įrengti vietas nuotekų bandinių paėmimui prieš valymą ir po valymo proceso.

- Suprojektuoti ir įrengti valytų nuotekų išleidimo linijas bei išleistuvus.

- Suprojektuoti ir įrengti aikštelę valyklos teritorijoje įrenginių aptarnavimui (su asfaltbetonio danga).

- Atlikti sklypo ir statinių kadastrinius matavimus, parengti kadastrines bylas, suderinti su VĮ Registrų centras.

- Rangovas atsako už viso objekto apsaugą nuo vandalizmo, vagystės ar tyčinio sugadinimo per visą laikotarpį nuo darbų pradžios iki pabaigos. Rangovas atsako už privataus ar visuomeninio turto, esančio statybvietėje ar greta joje vykdomų darbų saugojimą ir apsaugą nuo sugadinimo jam vykdant darbus pagal sutartį. Rangovas privalo atstatyti visus jo darbo metu sugadintus ar sužalotus paviršius bei turtą ir visiškai atsako už visų baigtų išorinių bei vidinių paviršių, įrangos ir įtaisų apsaugą nuo dėmių, žymių, purvo ir kt., pradedant nuo jų statybos ar montavimo momento ir baigiant perdavimu.

- Rangovas privalo gauti visus reikalingus suderinimus iš gyventojų (jei reikia) ir atitinkamų valdžios institucijų, trečiųjų šalių. Techninės-projektinės dokumentacijos parengimo, leidimų, sutikimų išlaidos turi būti įtrauktos į pasiūlymo kainą. Rangovas statinių TDP, tyrimus bei statybos darbus privalo atlikti laikydamasis Lietuvos Respublikos Statybų įstatymo, Lietuvos statybos techninių reglamentų ( STR), Statybos taisyklių (ST) ir Užsakovo reikalavimų nuostatų. Rangovas, prieš pradėdamas projektavimo darbus, privalės įdėmiai išnagrinėti užsakovo reikalavimus, išsamiai susipažinti su statybviete, patikrinti projektinius duomenis, užsakyti reikiamus topografinius, geologinius tyrinėjimus (jei reikalinga). Rangovas parengtus projektinius pasiūlymus ir TDP pateiks Užsakovui, kuris patikrins projekto apimčių atitikimą sutarties sąlygoms ir reikalavimams, ir pateiks raštišką pritarimą arba pastabas. Rangovas, ištaisęs pagrįstas užsakovo pastabas, turės pateikti užsakovui  du (2) pilnai sukomplektuotus projektinių pasiūlymų ir TDP egzempliorius ir vieną (1) elektroninėje  USB laikmenoje, įskaitant brėžinius pdf ir dwg arba lygiaverčiais formatais. Po raštiško Užsakovo pritarimo Rangovas galės tęsti statybos leidimo gavimo, derinimų su valstybės kontroliuojančiomis institucijomis procedūras.

- Rangovas Užsakovui kartu su projektinių pasiūlymų / techninio darbo projekto bylomis perleidžia Užsakovui visas autoriaus turtines teises, numatytas Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme, į visą projektinę dokumentaciją ir (arba) jos pavienes dalis, suteikiant teisę Užsakovui disponuoti kūriniais jo nuožiūra ir (arba) kitaip realizuoti turtines teises, įgytas pirkimo sutarties pagrindu. Rangovas  nurodo ir patvirtina, kad Užsakovas neprivalo sumokėti Tiekėjui papildomai už šiame punkte nurodytas perleistas autoriaus turtines teises į kūrinius (projektinę dokumentacija ir/arba pavienes jos dalis).

- Statiniai turi būti projektuojami ne trumpesniam nei 50 metų tarnavimo laikui. Mechaninė ir elektros įranga vietinėmis Mažeikių r. klimato sąlygomis turi gebėti dirbti 24 valandas per parą, tiek su pertrūkiais (po  el.energijos tiekimo atstatymo įvykus el.energijos nutrūkimui, po mechaninio gedimo ir gedimo pašalinimo).

- Visi nuotekų valymo technologiniai ir juos aptarnaujantys procesai turi vykti automatiškai pagal nustatytas programas. Nuotekų valymo procesai, vykdomi NVĮ, turi būti kontroliuojami, reguliuojami ir stebimi, naudojant SCADA sistemą, esant poreikiui, numatyti jos praplėtimą, licencijų įsigijimą. Sistemos turi turėti darbinių parametrų stebėjimo ir keitimo galimybes. Tiekėjas TDP rengimo metu turės įvertinti esamos dispečerinės aparatūrinės ir programinės įrangos plėtrą bei modifikaciją susijusią  su nuotekų valymo įrenginiais. Pastoviai dirbantis operatorius NVĮ nenumatomas. Duomenys turi būti perduodami į pagrindinių nuotekų valymo įrenginių operatorinę adresu Skuodo g. 46, Troškučių k., Mažeikių r. sav . Duomenys planuojama perduoti GSM mobiliojo ryšio tinklo pagalba. Turi būti numatyti nepertraukiamos srovės šaltiniai prie visų informacijos perdavimo šaltinių ir dispečerinėje.  Visi technologiniai procesai vykdomi nuotekų valykloje turi būti kontroliuojami, reguliuojami ir stebimi naudojant SCADA sistemą. Sistema turi turėti darbinių parametrų stebėjimo ir modifikavimo galimybes, kad aptarnaujant nuotekų valymo įrenginius būtų galima stebėti automatizuotos mechaninės įrangos darbą bei automatiniais matavimo prietaisais fiksuojamus techninius ir technologinius parametrus ir gauti aliarminius pranešimus apie sistemų sutrikimus bei gedimus. Nuotekų valymo įrenginių darbo parametrus, pranešimus apie darbo sutrikimus ir signalizacijos būklę bei vaizdo signalus perduoti į Užsakovo dispečerinės esamą, nutolusių objektų valdymo ir kontrolės SCADA  sistemą, ją atitinkamai išplečiant. Taip pat, turi būti numatyta galimybė atskirus įrenginius įjungti/ išjungti ir „rankiniame“ režime.

- Aptarnaujantis personalas turi galėti:

27.1. Stebėti automatiniais matavimo prietaisais fiksuojamus techninius ir technologinius parametrus;

27.2. Keisti reikiamus technologinius parametrus;

27.3. Gauti  ir spausdinti aliarminius pranešimus apie sistemų sutrikimus ir gedimus;

27.4. Stebėti  ir spausdinti grafikus visų matavimo prietaisais fiksuojamų parametrų;

27.5. Stebėti ir spausdinti ataskaitas visų matavimo prietaisais fiksuojamų parametrų ir kiekvieno įrenginio suminio darbo laiką (per parą, per mėnesį, per metus). .

- Visos statinių statyboje naudojamos medžiagos, įrengimai, įrenginiai privalo turėti gamintojo išduotą eksploatacinių savybių deklaraciją (lietuvių kalba), kaip nustatyta LR aplinkos ministro 2022-01-24 įsakymu Nr.D1-15 „Dėl reglamentuojamų statybos produktų sąrašo patvirtinimo“. Rangovas perduos techniniam prižiūrėtojui eksploatacinių savybių deklaracijas  prieš darbų pradžią.

- Vykdomas žaliasis pirkimas vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas) patvirtinto 2011-06-28 aplinkos apsaugos ministro įsakymu Nr.D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401  redakcija) 4.3  papunkčiu, kai perkami darbai nėra produktų sąraše, bet perkamiems  darbams tiekėjas taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ (toliau – LST EN ISO 14001) arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (toliau – EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus ( aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimai nustatyti pirkimo specialiųjų sąlygų 4 priede) ir 4.4.1 papunkčiu, t. y., perkamas aplinkosauginis ir aplinkai palankus produktas, kuris patenka į orientacinį aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų sąrašą pagal 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/2174 dėl orientacinio aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų rinkinio, Europos aplinkos ekonominėms sąskaitoms skirtų duomenų perdavimo formato ir kokybės ataskaitų teikimo sąlygų, struktūros ir periodiškumo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 691/2011 dėl Europos aplinkos ekonominių sąskaitų –Nuotekų valymo įrenginiams ir vandentvarkai skirti vamzdžiai ir vamzdeliai; Nuotekų valymo ir atliekų tvarkymo įrenginiai ir kanalizacijos sistemos.

Techninės specifikacijos priedai:

- Sedos m. NVĮ situacijos schema, 1 lapas;

- VĮ Registrų centras Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašas, 4 lapai;

- Nekilnojamųjų daiktų  kadastrinių matavimų bylos, 77 lapai.

- Elektros tinklų nuosavybės ribų aktas Nr. 24-RA28807, 2 lapai.

- Sedos m. NVĮ  technologinės dalies specifikacija, 6 lapai.

| Direktorius | Kęstutis Kazlauskas |
| --- | --- |

2 POD BUITINIŲ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ KAPĖNŲ K., MAŽEIKIŲ R. SAVIVALDYBĖJE  PROJEKTAVIMO IR REKONSTRUKCIJOS  RANGOS DARBŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA /UŽSAKOVO REIKALAVIMAI/

- Rangovas privalo parengti sklypo topografinį planą, atlikti geologinius tyrimus (jei būtina techninio darbo projekto parengimui), parengti buitinių nuotekų valymo įrenginių (toliau-NVĮ)  Pavasario g.20, Kapėnų k., Viekšnių sen., Mažeikių r. sav.,  projektinius pasiūlymus, gauti statybą leidžiantį dokumentą, gauti prisijungimo technines sąlygas, parengti paraiškos specialiųjų sąlygų gavimui (jei reikalinga), parengti rekonstrukcijos techninį darbo projektą (toliau- TDP), numatant NVĮ pajėgumą padidinti iki 135 m3/d,  ir atlikti suprojektuotus statybos darbus, dalyvauti statybos užbaigimo procedūroje, įskaitant techninės ir kitos dokumentacijos elektroniniu būdu įkėlimą į informacinę sistemą „Infostatyba“; parengti išpildomuosius brėžinius, atlikti geodezinius matavimus, atlikti statinių kadastrinius matavimus, parengti kadastrinių matavimų bylas ir jas suderinti su  VĮ Registrų centru. Užsakovas suteiks įgaliojimus Rangovui parengti paraiškas ir gauti specialiąsias sąlygas, prisijungimo prie inžinerinių tinklų/susisiekimo komunikacijų technines sąlygas. Esant poreikiui, rengiant NVĮ TDP,  rangovas privalės įsivertinti ir nusimatyti išlaidas ir laiko sąnaudas geologinių tyrimų atlikimui. Rangovas  bus atsakingas už elektroninio statybos darbų žurnalo  pildymą ir  prieinamumą visiems statybos dalyviams, bei statybos priežiūrą kontroliuojančioms institucijoms.

- Atliekant NVĮ rekonstrukcijos darbus, numatoma:

  - Esamus NVĮ  statinius ( aerokanalą,  nereikalingus nuotekų šulinius, rezervuarus),  kurie trukdo naujų statinių statybai ir eksploatacijai, demontuoti, atsižvelgiant į 8 p. nurodytą sąlygą užtikrinti nuotekų valymą viso statybos proceso metu.

2.2 Įrengti naujų NVĮ darbui reikalingus inžinerinius tinklus;

2.3 Pastatyti naują lengvų konstrukcijų, apšiltintą „Sandwich“ tipo (arba lygiavertėmis) plokštėmis su poliuretanu (arba lygiaverte medžiaga), apdaila, NVĮ technologinį pastatą, kuriame,  bus montuojama gesinimo kamera, debito matavimo prietaisas, mechaninio valymo įranga (su integruotomis automatinėmis grotomis, su smėliagaude ir riebalų šalinimu), dozavimo įranga fosforo šalinimui, vieta ir įranga anglies šaltinio dozavimui, orapūčių patalpa su orapūtėmis,  el. skydinė, valdymo skydas. Pastate turės būti numatyta: natūralios traukos vėdinimo sistema; vandentiekio ir nuotekų tinklai mechaninio valymo įrangai, vietos fosforo šalinimo ir anglies šaltinio dozavimo įrangai; patalpų apšvietimui numatomi energiją taupantys LED technologijos šviestuvai; įrengiamos gaisrinė ir apsauginė signalizacijos. Pastato išorėje numatyti LED tipo prožektorius su judesio davikliais; ne mažiau 1 vnt. spalvoto vaizdo, reguliuojamo stebėjimo kampo stebėjimo kamerą, užtikrinančią kokybišką dieninį/naktinį vaizdo stebėjimą ir įrašymą,  su vidiniu pakraunamu akumuliatoriumi, užtikrinančiu autonominį veikimą iki 8 val.,  ir vaizdo perdavimu GSM ryšiu į pagrindinių nuotekų valymo įrenginių operatorinę adresu Skuodo g. 46, Troškučių k., Mažeikių r.; virš lauko įėjimo durų apsauginį stogelį. Numatyti pastato žaibosaugą;

2.4 Įrengti/sumontuoti nuotekų išlyginimo talpą, anaerobines kameras, sekos bioreaktorius ne mažiau 2 vnt., dumblo talpą, mėginių ėmimo/debito matavimo talpą. Šios minimos talpos ir rezervuarai turi būti gelžbetoniniai arba lygiavertės medžiagos.

2.5 Privaloma suprojektuoti ir įrengti (prijungti)  laisvai pastatomą dyzelinį elektros generatorių su pastoge. Generatoriaus galingumas parenkamas pagal suprojektuotų NVĮ įrenginių elektros energijos poreikį, įskaitant teritorijos apšvietimą. Dyzelinis generatorius turi užtikrinti ne mažiau, kaip 48 val. autonominį NVĮ veikimą, nutraukus elektros energijos tiekimą ESO tinklu. Generatorius turi automatiškai įsijungti, dingus elektrai, ir išsijungti, atstačius elektros tiekimo iš ESO tinklo, rankinio įjungimo/išjungimo galimybė,  turi būti numatyta nuotolinio parametrų (įtampa, srovė, kuro likutis) stebėjimo galimybė nuotėkų infrastruktūros dispečerinėje, esamoje SCADA programoje  „Ametistas“  adresu Skuodo g. 46, Troškučių k. Generatoriaus aptarnavimui, kuro užpylimui turi būti suprojektuotas ir įrengtas privažiavimo kelias autocisternai su skaldos danga;

2.6 Vadovaujantis 2004 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. D1-543 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2024 m. gruodžio 3 d. įsakymo Nr. D1-423 redakcija) patvirtinto Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių viešųjų geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų ir jiems nuosavybės teise priklausančios ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros fizinės ir veiklos apsaugos reikalavimais, suprojektuoti ir aptverti NVĮ  teritoriją ne žemesne kaip 2,50 m. aukščio tvora, kuri turi būti sudaryta iš metalinių cinkuotų ir milteliniu dažymu padengtų stulpelių (arba lygiaverčių) ir tarp jų montuojamų tvoros segmentų. Įrengti dvivėrius ne mažesnius nei 3,8 m. pločio vartus ir vartelius (plotis – 0,9-1,0 m). NVĮ teritorijos kampuose turi būti įrengtas apšvietimas su LED tipo lauko šviestuvais,   ant stulpų su judesio davikliais. Montuojami šviestuvai ne mažiau nei 40 W galios, su LED tipo lempomis, maitinama 230 V , montuojamais stulpe. Šviestuvai  būtų įjungiami rankiniu arba automatiniu režimu tamsiu paros metu – valdomi astronominiu laikrodžiu. Numatyti teritorijos perimetro apsauginę signalizaciją;

2.7 NVĮ teritorija turi būti  planiruota ir apželdinta. Rangovas privalės atstatyti visas statybos laikotarpiu sugadintas dangas. Reikalinga suprojektuoti ir  įrengti automobilių aikštelę valyklos teritorijoje įrenginių aptarnavimui (su asfaltbetonio danga,  apie 10 x10 m, tikslinama projektavimo metu), aptarnavimo takus aplink įrenginius iš trinkelių dangos);

2.8. Reikalavimai NVĮ technologiniams įrenginiams ir nuotekų valymui nurodyti šios specifikacijos 5 priede „Kapėnų k. NVĮ  technologinės dalies specifikacija“.

- Rangovas turės parengti šias TDP dalis: bendrąją, architektūrinę, konstrukcijų, gamybos technologijos, sklypo plano, vandentiekio ir nuotekų šalinimo, elektrotechnikos, lauko elektrotechnikos, elektroninių ryšių ir telekomunikacijų, apsauginės signalizacijos, gaisro aptikimo ir signalizavimo, procesų valdymo ir automatizavimo, pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo, statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo, ekonominę.

PASTABA: Galutinę techninio darbo projekto sudėtį nustato projektą rengiantis projekto vadovas.

- Terminai. Rangovo prisiimtų sutartinių įsipareigojimų, t.y. projektavimo ir kitų inžinerinių paslaugų suteikimo bei rangos darbų atlikimo terminas NVĮ rekonstrukcijos darbų, įskaitant prisijungimo techninių sąlygų gavimą, paraiškos specialiųjų sąlygų gavimui parengimą, tyrimų, matavimų, projektinių pasiūlymų ir TDP parengimo galutinis terminas yra 18 mėn., tame skaičiuje:

4.1. Geologinių, geotechninių tyrimų (jei reikalinga TDP parengimui) atlikimas, topografinio plano parengimas- 1 mėn. nuo rangos sutarties įsigaliojimo dienos;

4.2. Projektinių pasiūlymų parengimas, visuomenės informavimo procedūros atlikimas, prisijungimo techninių sąlygų gavimas, paraiškos specialiųjų sąlygų gavimui (jei reikalinga) parengimas : pradžia- nuo rangos sutarties įsigaliojimo, trukmė- 4 mėn.;

4.3. Statybą leidžiančio dokumento gavimas: pradžia-Rangovas, po projektinių sprendinių parengimo, ir Užsakovo patvirtinimo (patvirtinimo raštą ar kitą dokumentą, arba vizą ant projektinių sprendinių Užsakovas privalo pateikti per 5 kalendorines dienas nuo tinkamai parengtų, sprendinių pristatymo, aptarimo nuotoliniu arba tiesiogiai Užsakovui jo patalpose), privalės per 3 d.d. pateikti  dokumentus statybą leidžiančio dokumento gavimui į IS „Infostatyba“ nuo projektinių pasiūlymų patvirtinimo, trukmė 2 mėn.;

4.4. Techninio darbo projekto parengimas: pradžia- nuo statybą leidžiančio dokumento gavimo dienos, trukmė- 3 mėn.

4.5. NVĮ rekonstrukcijos rangos darbų atlikimas, kadastrinių matavimų atlikimas ir statinių kadastro bylų suformavimas bei suderinimas su VĮ Registrų centru: pradžia- nuo  statybvietės perdavimo ir pranešimo apie statybos darbų pradžią Statybos įstatymo nustatyta tvarka, trukmė- 7 mėn., iki statybos užbaigimo  procedūros įvykdymo (statybos užbaigimo deklaracijos patvirtinimo).

4.6. Į 4 p. nurodytą Rangovo prisiimtų įsipareigojimų įvykdymo terminą  neįskaičiuojamas TDP bendrosios ekspertizės atlikimas, kurį organizuoja Užsakovas, terminas. Bendrosios ekspertizės akto su teigiamomis išvadomis planuojamas gavimo terminas   ne ilgiau, nei per 30 kalendorinių dienų nuo tinkamai parengto, pilnos apimties TDP gavimo dienos. Rangovas po Užsakovo pritarimo (Užsakovas pritarimą tinkamai parengtam ir iš anksto suderintiems  TDP sprendiniams turi pateikti raštu per 5 d.d. nuo pilnos apimties TDP gavimo dienos)  parengtam TDP gavimo, privalo per 3 d.d. pateikti pilnos apimties TDP atrinktai ekspertizės paslaugas teiksiančiai įmonei (ekspertizės rangovui). Rangovas atsakingas už TDP koregavimą, tikslinimą pagal ekspertų pastabas ir galutinio TDP parengimą, kuriam būtų galima išduoti teigiamas bendrosios ekspertizės išvadas. Bendras TDP koregavimo pagal ekspertizės pastabas, nurodytas tarpiniame(-iuose) ekspertizės aktuose, terminas negali viršyti 30 kalendorinių dienų, kuris yra įskaičiuojamas į 4 p. nurodytą Rangovo prisiimtų įsipareigojimų įvykdymo terminą. Viršijus šį terminą, bus skaičiuojama bauda už kiekvieną praterminuotą dieną, pagal rangos sutarties 9.10 p.

4.7. Galimas sutartinių įsipareigojimų pratęsimo terminas- 2 mėn.

- Statybvietės perdavimo terminas- per 14 k.d. nuo statybą leidžiančio dokumento gavimo. Preziumuojama, kad Rangovui reikalingų tyrimų, tyrinėjimų, matavimų, reikalingų techninės dokumentacijos, projektinių pasiūlymų, TDP,  rengimui,  atlikimui netrukdo statybvietės neperdavimas. Užsakovas sudarys sąlygas aukščiau nurodytiems Rangovo veiksmams (matavimams, tyrimams, tyrinėjimams) atlikti per 5 d.d. nuo rangos sutarties įsigaliojimo ir Rangovo kreipimosi.

- Rangovas turės įrengti, sumontuoti/išmontuoti ir statybos metu prižiūrėti laikiną informacinį stendą, sumontuoti  nuolatinį aiškinamąjį stendą  pagal ES projektų matomumo ir viešinimo reikalavimus.

- Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

- Rangovas turės užtikrinti nepertraukiamą NVĮ funkcionavimą rekonstrukcijos darbų metu, įrengiant laikiną technologinę įrangą arba naudoti esamus įrenginius ir juos demontuoti, pastačius naujus.

- Darbų apimtį sudaro nuotekų valyklos ir jos įrengimui reikalingų reikmenų, įrenginių, įrengimų tiekimas ir sumontavimas, visus darbus atliekant iki galo, įskaitant išbandymą, įrengimų paleidimą-derinimą ir perdavimą eksploatuoti. Rangovas atsako už projektinių pasiūlymų, statybą leidžiančio dokumento gavimą, TDP parengimą ir jų patvirtinimą pagal Lietuvoje galiojančius įstatymus, visų darbų vykdymui reikalingų leidimų gavimą, faktinės pastatymo būklės brėžinių (išpildomųjų dokumentų/brėžinių) parengimą, eksploatavimo ir priežiūros instrukcijų parengimą,  sklypo ir statinių kadastrinių matavimų atlikimą ir kadastro bylų, suderintų su VĮ Registrų centras parengimą, geodezinių matavimų atlikimą ir išpildomųjų geodezinių nuotraukų parengimą, užsakovo vardu statybos užbaigimo procedūros atlikimą.

- Rangovas turės atlikti darbuotojų, kurie prižiūrės ir eksploatuos įrenginius, ne mažiau 8 val. apmokymą šiems Užsakovo darbuotojams UAB „Mažeikių vandenys“ patalpose ir NVĮ sumontavimo vietoje: inžinieriui, vyr. inžinieriui, 2 operatoriams, inžinieriui-ekologui, energetikos skyriaus darbuotojui, vyr.elektromonteriui.

- Esant poreikiui, suprojektuoti  elektros energijos galios didinimą (jei reikia), prieš tai gavus technines (prisijungimo) sąlygas iš AB Elektros skirstomųjų tinklų (ESO). Šiuo metu NVĮ elektros įvado galia- 5 kW.  Elektros galios didinimo poreikio įvertinimui pateikiame esamų NVĮ elektros tinklų nuosavybės ribų aktą.

- Suprojektuoti ir sumontuoti biologinio valymo įrenginius su azoto ir fosforo šalinimu.

- Suprojektuoti ir sumontuoti nuotekų valyklos vidaus elektros tinklus.

- Suprojektuoti, sumontuoti, išbandyti, suderinti visą nuotekų valymo technologinę ir automatinę įrangą.

- Suprojektuoti ir įrengti nuotekų valyklos procesų valdymą, praplečiant esamą  SCADA sistemą „Ametistas“. Kaip alternatyva, suteikiama galimybė uždarą SCADA sistemą „Ametistas“    keisti į VinCC 7.5 arba lygiavertę. Vadovaujantis STR STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 9 priedo XIV skirsnio „Procesų valdymas ir automatizavimas“ 35.1.3.5. p. suprojektuoti automatizavimo įrangą, prietaisus, kompiuterinę techniką ir jos išdėstymą.

- Atlikti automatikos valdymo ir technologinio proceso paleidimo – derinimo darbus, parengti tolimesnės eksploatacijos instrukcijas, apmokyti 10 p.  nurodytą aptarnaujantį personalą.

- Suprojektuoti ir įrengti telemetrinių parametrų perdavimo sistemą į UAB „Mažeikių vandenys“ pagrindinių nuotekų valymo įrenginių operatorinę Skuodo g. 46, Troškučių k. Mažeikių r.sav, . Esamame Užsakovo kompiuteryje įrengti duomenų priėmimą, vizualizaciją, parametrų ataskaitų ir aliarminių pranešimų formavimą ir spausdinimą.

- Suprojektuoti ir Įrengti vietas nuotekų bandinių paėmimui prieš valymą ir po valymo proceso.

- Suprojektuoti ir Įrengti valytų nuotekų išleidimo linijas bei išleistuvus.

- Suprojektuoti ir įrengti aikštelę valyklos teritorijoje įrenginių aptarnavimui (su asfaltbetonio danga).

- Atlikti sklypo ir statinių kadastrinius matavimus ir parengti kadastrines bylas bei suderinti su VĮ Registrų centras.

- Rangovas atsako už viso objekto apsaugą nuo vandalizmo, vagystės ar tyčinio sugadinimo per visą laikotarpį nuo darbų pradžios iki pabaigos. Rangovas atsako už privataus ar visuomeninio turto, esančio statybvietėje ar greta joje vykdomų darbų saugojimą ir apsaugą nuo sugadinimo jam vykdant darbus pagal sutartį. Rangovas privalo atstatyti visus jo darbo metu sugadintus ar sužalotus paviršius bei turtą ir visiškai atsako už visų baigtų išorinių bei vidinių paviršių, įrangos ir įtaisų apsaugą nuo dėmių, žymių, purvo ir kt., pradedant nuo jų statybos ar montavimo momento ir baigiant perdavimu.

- Rangovas privalo gauti visus reikalingus suderinimus iš gyventojų (jei reikia) ir atitinkamų valdžios institucijų, trečiųjų šalių. Techninės-projektinės dokumentacijos parengimo, leidimų, sutikimų išlaidos turi būti įtrauktos į pasiūlymo kainą. Rangovas statinių TDP, tyrimus bei statybos darbus privalo atlikti laikydamasis Lietuvos Respublikos Statybų įstatymo, Lietuvos statybos techninių reglamentų ( STR),  Statybos taisyklių (ST) ir Užsakovo reikalavimų nuostatų. Rangovas, prieš pradėdamas projektavimo darbus, privalės įdėmiai išnagrinėti užsakovo reikalavimus, išsamiai susipažinti su statybviete, patikrinti projektinius duomenis, užsakyti reikiamus topografinius, geologinius tyrinėjimus (jei reikalinga). Rangovas parengtus projektinius pasiūlymus ir TDP pateiks Užsakovui, kuris patikrins projekto apimčių atitikimą sutarties sąlygoms ir reikalavimams, ir pateiks raštišką pritarimą arba pastabas. Rangovas, ištaisęs pagrįstas užsakovo pastabas, turės pateikti užsakovui  du (2) pilnai sukomplektuotus projektinių pasiūlymų ir TDP egzempliorius ir vieną (1) elektroninėje  USB laikmenoje, įskaitant brėžinius pdf ir dwg arba lygiaverčiais formatais. Po raštiško Užsakovo pritarimo Rangovas galės tęsti statybos leidimo gavimo, derinimų su valstybės kontroliuojančiomis institucijomis procedūras.

- Rangovas Užsakovui kartu su projektinių pasiūlymų / techninio darbo projekto bylomis perleidžia Užsakovui visas autoriaus turtines teises, numatytas Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme, į visą projektinę dokumentaciją ir (arba) jos pavienes dalis, suteikiant teisę Užsakovui disponuoti kūriniais jo nuožiūra ir (arba) kitaip realizuoti turtines teises, įgytas pirkimo sutarties pagrindu. Rangovas  nurodo ir patvirtina, kad Užsakovas neprivalo sumokėti Tiekėjui papildomai už šiame punkte nurodytas perleistas autoriaus turtines teises į kūrinius (projektinę dokumentacija ir (arba) pavienes jos dalis).

- Statiniai turi būti projektuojami ne trumpesniam nei 50 metų tarnavimo laikui. Mechaninė ir elektros įranga vietinėmis Mažeikių r. klimato sąlygomis turi gebėti dirbti 24 valandas per parą, tiek su pertrūkiais (po  el.energijos tiekimo atstatymo įvykus el.energijos nutrūkimui, po mechaninio gedimo ir gedimo pašalinimo).

- Visi nuotekų valymo technologiniai ir juos aptarnaujantys procesai turi vykti automatiškai pagal nustatytas programas. Nuotekų valymo procesai, vykdomi NVĮ, turi būti kontroliuojami, reguliuojami ir stebimi, naudojant SCADA sistemą, esant poreikiui, numatyti jos praplėtimą, licencijų įsigijimą . Sistemos turi turėti darbinių parametrų stebėjimo ir keitimo galimybes. Tiekėjas TDP rengimo metu turi įvertinti esamos dispečerinės aparatūrinės ir programinės įrangos plėtrą bei modifikaciją susijusią  nuotekų valymo įrenginiais. Pastoviai dirbantis operatorius NVĮ nenumatomas. Nuotekų valykloje turi būti numatyta galimybė aptarnaujančiam personalui įjungti/išjungti atskirus įrengimus ir „rankiniame“ režime. Duomenys perduodami į esamą SCADA  sistemą „Ametistas“ esančią pagrindinių nuotekų valymo įrenginių operatorinę Skuodo g. 46, Troškučių k. Mažeikių r.sav. Duomenys planuojama perduoti GSM (mobiliojo telefono) tinklo pagalba. Turi būti numatyti nepertraukiamos srovės šaltiniai prie visų informacijos perdavimo šaltinių ir dispečerinėje.  Visi technologiniai procesai vykdomi nuotekų valykloje turi būti kontroliuojami, reguliuojami ir stebimi naudojant SCADA sistemą. Sistema turi turėti darbinių parametrų stebėjimo ir modifikavimo galimybes, kad aptarnaujant nuotekų valymo įrenginius būtų galima stebėti automatizuotos mechaninės įrangos darbą bei automatiniais matavimo prietaisais fiksuojamus techninius ir technologinius parametrus ir gauti aliarminius pranešimus apie sistemų sutrikimus bei gedimus. Taip pat, turi būti numatyta galimybė atskirus įrenginius įjungti/ išjungti ir „rankiniame“ režime.

- Aptarnaujantis personalas turi galėti:

  - Stebėti automatiniais matavimo prietaisais fiksuojamus techninius ir technologinius parametrus;

  - Keisti reikiamus technologinius parametrus;

  - Gauti  ir spausdinti aliarminius pranešimus apie sistemų sutrikimus ir gedimus;

  - Stebėti  ir spausdinti grafikus visų matavimo prietaisais fiksuojamų parametrų;

  - Stebėti ir spausdinti ataskaitas visų matavimo prietaisais fiksuojamų parametrų ir kiekvieno įrenginio suminio darbo laiką (per parą, per mėnesį, per metus).

- Visos statinių statyboje naudojamos medžiagos, įrengimai, įrenginiai privalo turėti gamintojo išduotą eksploatacinių savybių deklaraciją (lietuvių kalba), kaip nustatyta LR aplinkos ministro 2022-01-24 įsakymu Nr.D1-15 „Dėl reglamentuojamų statybos produktų sąrašo patvirtinimo“.  Rangovas perduos techniniam prižiūrėtojui eksploatacinių savybių deklaracijas  prieš darbų pradžią.

- Vykdomas žaliasis pirkimas vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas) patvirtinto 2011-06-28 aplinkos apsaugos ministro įsakymu Nr.D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401  redakcija) 4.3  papunkčiu, kai perkami  darbai nėra produktų sąraše, bet perkamiems darbams tiekėjas taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ (toliau – LST EN ISO 14001) arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (toliau – EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus ( aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimai nustatyti pirkimo specialiųjų sąlygų 4 priede) ir 4.4.1 papunkčiu, t. y., perkamas aplinkosauginis ir aplinkai palankus produktas, kuris patenka į orientacinį aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų sąrašą pagal 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/2174 dėl orientacinio aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų rinkinio, Europos aplinkos ekonominėms sąskaitoms skirtų duomenų perdavimo formato ir kokybės ataskaitų teikimo sąlygų, struktūros ir periodiškumo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 691/2011 dėl Europos aplinkos ekonominių sąskaitų –Nuotekų valymo įrenginiams ir vandentvarkai skirti vamzdžiai ir vamzdeliai; Nuotekų valymo ir atliekų tvarkymo įrenginiai ir kanalizacijos sistemos;.

Techninės specifikacijos priedai:

- Kapėnų k. NVĮ situacijos schema, 1 lapas;

- VĮ Registrų centras Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašas, 5 lapai;

- Nekilnojamojo daikto  kadastrinių matavimų byla, 9 lapai.

- Elektros tinklų nuosavybės ribų aktas Nr. 23-KA1805863, 2 lapai.

- Kapėnų k. NVĮ  technologinės dalies specifikacija, 6 lapai.

Direktorius 	                                                          Kęstutis Kazlauskas

Pirkimo sąlygų 3 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI

PRIDEDAMA ATSKIRU DOKUMENTU

Perkantysis subjektas šiame priede pateikia informaciją apie tiekėjams taikomus pašalinimo pagrindus (žr. Pašalinimo pagrindų lentelę).

__________

Pirkimo sąlygų 4 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“

TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI IR REIKALAVIMAI LAIKYTIS KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS IR (ARBA) APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMOS STANDARTŲ

- Tiekėjo kvalifikacija turi atitikti šiame priede nustatytus reikalavimus kvalifikacijai.

- Reikalaujamą kvalifikaciją tiekėjas (ar jo personalas) privalo būti įgiję iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

| 1 POD kvalifikacijos reikalavimai: buitinių nuotekų valymo įrenginių Sedos m., Mažeikių r., projektavimo ir rekonstrukcijos rangos darbų pirkimas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Kvalifikacijos reikalavimas | Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai | Subjektas, kuris turi atitikti reikalavimą |
|  | Teisė verstis veikla |  | - |
|  | Finansinis ir ekonominis pajėgumas |  |  |
|  | Tiekėjo vidutinės metinės visos veiklos pajamos, per paskutinius 2 finansinius metus, o jei ūkio subjektas įregistruotas vėliau ar veiklą atitinkamoje srityje pradėjo vėliau – nuo ūkio subjekto įregistravimo ar veiklos pradžios, yra ne mažesnės nei 660 000 Eur be PVM. | Su pasiūlymu turi būti pateiktas EBVPD (specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedas). Perkančiajam subjektui atlikus EBVPD patikrinimo procedūrą, patikrinus pasiūlymus ir išrinkus galimą laimėtoją, tik jo yra prašomi dokumentai, patvirtinantys kvalifikacijos reikalavimo atitiktį. Pateikiama paskutinių 2 finansinių metų ūkio subjekto finansinių ataskaitų rinkinys su auditoriaus išvada (tais atvejais, kai auditas atliktas) ar jo ištrauka, jeigu šalies, kurioje registruotas tiekėjas, įstatymuose reikalaujama skelbti metinį finansinių ataskaitų rinkinį. Jei finansinės atskaitomybės dokumentai dar nepaskelbti Juridinių asmenų registre, teikiamas ūkio subjekto vadovo ir ūkio subjekto vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba kito asmens, galinčio tvarkyti ūkio subjekto buhalterinę apskaitą pagal teisės aktus, pasirašytų finansinių ataskaitų rinkinys ar jo ištrauka arba pažyma apie gautas metines visos veiklos pajamas. Jeigu tiekėjas dėl pateisinamų priežasčių negali pateikti pirkimo vykdytojo reikalaujamų jo finansinį ir ekonominį pajėgumą įrodančių dokumentų, jis turi teisę pateikti kitus pirkimo vykdytojui priimtinus dokumentus. | Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti visi kartu (pajėgumai sumuojami); Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais: reikalavimą turi atitikti visi kartu (šių ūkio subjektų pajėgumai gali būti sumuojami su tiekėjo pajėgumais). Pirkimo vykdytojas reikalauja, kad tiekėjas ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, prisiimtų solidarią atsakomybę už pirkimo sutarties įvykdymą (pateikiamas dokumentas (sutartis ar kt.), įrodantis solidarios atsakomybės prisiėmimą pirkimo laimėjimo atveju) Subtiekėjams šis kvalifikacijos reikalavimas netaikomas. |
|  | Techninis ir profesinis pajėgumas |  |  |
|  | Tiekėjas per paskutinius 5 metus (jeigu veikla vykdyta mažiau nei 5 metus – per laikotarpį nuo įregistravimo dienos) iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos yra pastatęs ir (ar) rekonstravęs ir (ar) kapitališkai suremontavęs bent 1 buitinių nuotekų valyklą, kurios 3.1.1. našumas ne mažesnis kaip 127 m3/d; 3.1.2. svarbiausių darbų vertė buvo ne mažesnė kaip 300 000 Eur be PVM, o darbų atlikimas ir galutiniai rezultatai buvo tinkami. Svarbiausi darbai yra: buitinių nuotekų valyklos statybos ir (ar) rekonstrukcijos ir (ar) kapitalinio remonto darbai, įskaitant technologinės įrangos sumontavimą, paleidimą ir derinimą. Galutinį rezultatą tiekėjas gali būti pasiekęs pagal vieną ar kelias sutartis, bet ne daugiau kaip 3. 5 (penkerių) metų terminas skaičiuojamas nuo paskutinės pasiūlymo pateikimo termino dienos. | Su pasiūlymu turi būti pateiktas EBVPD (specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedas). Perkančiajam subjektui atlikus EBVPD patikrinimo procedūrą, patikrinus pasiūlymus ir išrinkus galimą laimėtoją, tik jo yra prašomi dokumentai, patvirtinantys kvalifikacijos reikalavimo atitiktį. Pateikiamas Tiekėjo atliktų svarbiausių darbų sąrašas, parengtas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 13 priede pateiktą formą, kartu su užsakovo pažyma(-omis), kad svarbiausi statybos darbai buvo atlikti tinkamai ir laiku, kuriose nurodomas svarbiausių statybos darbų* vykdytojas, kokie svarbiausi statybos darbai* buvo atlikti, kokia svarbiausių statybos darbų* vertė, kad svarbiausių statybos darbų* atlikimas ir galutiniai rezultatai buvo tinkami (svarbiausi statybos darbai buvo atlikti ir užbaigti pagal darbų atlikimą reglamentuojančių teisės aktų bei sutarties reikalavimus). Tiekėjui nedraudžiama remtis sutartimi, kurią tiekėjas vykdė ne vienas, bet kartu su kitais ūkio subjektais. Tačiau tokiu atveju turi būti vertinami būtent konkretaus ūkio subjekto, dalyvaujančio viešajame pirkime, atlikti darbai, jų apimtis, vertė, o ne visas vykdytos sutarties objektas. Jei sutartis apima kelis objektus, kurių vienas yra pilnai užbaigtas ir atitinka keliamus reikalavimus, tokia sutartis yra tinkama. Sąvokos „pilnai užbaigtas objektas“ ir „galutiniai rezultatai tinkami“ reiškia, kad dėl objekto (-ų) ar jo dalies yra pasirašytas statybos užbaigimo aktas arba pasirašyta statybos užbaigimo deklaracija. | Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti visi ūkio subjektų grupės nariai kartu (ūkio subjektų grupės narių turima patirtis sumuojama), atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus. Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų. Subtiekėjams šis reikalavimas nenustatomas. |
| 3.2. | Tiekėjas pirkimo sutarties vykdymui privalo turėti arba turėti galimybę pasitelkti specialistus: - Bent 1 specialistą, turintį teisę eiti neypatingojo statinio statybos vadovo pareigas: Inžinerinių statinių grupė: kiti inžineriniai statiniai; inžinerinių statinių pogrupis (paskirtis): kitos paskirties; pavadinimas: nuotekų valyklos statiniai. - bent 1 specialistą, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatyta tvarka turintį teisę eiti neypatingojo statinio projekto vadovo pareigas: Inžinerinių statinių grupė: kiti inžineriniai statiniai; inžinerinių statinių pogrupis (paskirtis): kitos paskirties; pavadinimas: nuotekų valyklos statiniai. | Su pasiūlymu turi būti pateiktas EBVPD (specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedas). Perkančiajam subjektui atlikus EBVPD patikrinimo procedūrą, patikrinus pasiūlymus ir išrinkus galimą laimėtoją, tik jo yra prašomi dokumentai, patvirtinantys kvalifikacijos reikalavimo atitiktį. 1. Užpildytas 14 priedas Tiekėjo siūlomų „Specialistų sąrašas“. 2. Pateikiami siūlomų specialistų, atitinkančių Statybos įstatyme nurodytus kvalifikacijos reikalavimus, atestatų, Statybos sektoriaus vystymo agentūros (SSVA) išduotų Lietuvos Respublikos ir (ar) trečiųjų valstybių piliečiams, numeriai (arba teisės pripažinimo dokumentai, jei specialistas yra iš Europos Sąjungos valstybių narių, Šveicarijos Konfederacijos arba valstybių, pasirašiusių Europos ekonominės erdvės sutartį* ). Pirkimo vykdytojas savarankiškai patikrins atestatų, skelbiamų SSVA interneto svetainėje: https://is.ssva.lt/public/certificates/persons turinį. Tas pats asmuo gali būti siūlomas kelioms pozicijoms, jeigu jis atitinka toms pozicijoms keliamus kvalifikacijos reikalavimus Tinkamais specialistais bus laikomi ir statinio statybos vadovas/projekto vadovas, turinys teisę eiti ypatingojo statinio statybos vadovo/projekto vadovo pareigas, pateikiant atitinkamą kvalifikacijos atestatą. Jei kvalifikacijos dokumente yra nurodyta visa reikalaujama inžinerinių statinių grupė (neišskirti / nenurodyti pogrupiai (paskirtis) ar pavadinimas) arba nurodytas konkretus pogrupis, atitinkantis nurodytą kvalifikacijos reikalavime, – tokie kvalifikacijos dokumentai yra tinkami. *Jeigu dėl specialisto, kuris yra Europos Sąjungos valstybės narės, Šveicarijos konfederacijos arba valstybės, pasirašiusios Europos ekonominės erdvės sutartį, pilietis arba kitas fizinis asmuo, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis, kvalifikacijos pagrindimo pateikiama ne teisės pripažinimo pažyma, o kitas įrodantis dokumentas (pvz. minėto specialisto kilmės šalyje išduotas specialisto atestatas, įrodantis, kad jis paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną buvo atitinkamai kvalifikuotas) ir dokumentai, įrodantys, jog dar nepasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui specialistas kreipėsi į Statybos sektoriaus vystymo agentūrą dėl teisės pripažinimo pažymos gavimo, tuomet teisės pripažinimo pažyma privalo būti pateikta iki pirkimo sutarties sudarymo. To nepadarius, bus laikoma, kad tiekėjas neatitinka kvalifikacijos reikalavimo . | Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti ūkio subjektų grupės nario (-ių) specialistai, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti; Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai (jų darbuotojai) patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų; Subtiekėjai – jei tiekėjas (jo pasitelkiami specialistai) pats atitinka nustatytą reikalavimą, tačiau ketina pasitelkti subtiekėjus (jo specialistus), subtiekėjų specialistai privalo atitikti nustatytus reikalavimus, jeigu subtiekėjai (jų darbuotojai) patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia nustatytos kvalifikacijos. Tuo atveju jei siūlomas specialistas (specialistai) dirba kitoje įmonėje (ne tiekėjo ar ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, įmonėje), pateikiamas tokio specialisto – kvazisubtiekėjo sutikimas/susitarimas teikti sutartyje nurodytas paslaugas visą pirkimo sutarties galiojimo laiką su patvirtinimu, kad jis pirkimo laimėjimo atveju bus įdarbintas tiekėjo ar ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi įmonėje (tuo atveju, jei šis specialistas nesiūlomas kaip ūkio subjektas, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi). Pateikiamos dokumentų kopijos. |
| 3.3. | Tiekėjas privalo turėti arba galimybę pasitelkti bent 1 specialistą: 1. geodezininką, turintį teisę verstis veikla, kuri būtina sutarčiai įgyvendinti: geodezijos ir kartografijos paslaugos; 2. matininką, turintį teisę nustatyti nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenis. | Su pasiūlymu turi būti pateiktas EBVPD (specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedas). Pateikiamas užpildytas 14 priedas „Specialistų sąrašas“ ir tiekėjo siūlomo specialisto matininko ir geodezininko kvalifikacinio(-ių) pažymėjimo(-ų), išduotų Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos, numeriai. Pirkimo vykdytojas patikrina minėtų pažymėjimų įtraukimą į Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos sąrašus, adresu : https://nzt.lrv.lt/lt/kvalifikacijos-pazymejimai/. Tas pats asmuo gali būti siūlomas kelioms pozicijoms, jeigu jis atitinka toms pozicijoms keliamus kvalifikacijos reikalavimus. |  |
| 4. | Aplinkos apsaugos vadybos priemonės: |  |  |
| 4.1 | Perkamiems statybos darbams tiekėjas taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ (toliau – LST EN ISO 14001) arba Europos Sąjungos aplinkos apsaugos vadybos ir audito sistemą (angl. Eco–Management and Audit Scheme, EMAS) arba kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais (lygiaverčiai įrodymai gali būti priimami atliekant supaprastintus pirkimus ar Viešųjų pirkimų įstatymo ir Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo prieduose nurodytų socialinių ir kitų specialiųjų paslaugų pirkimus, o kitų pirkimų atvejais lygiaverčiai įrodymai priimami tik jeigu tiekėjas dėl nuo jo nepriklausančių objektyvių priežasčių negali pateikti sertifikatų per nustatytą laiką) . | Su pasiūlymu turi būti pateiktas EBVPD (specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedas). Perkančiajam subjektui atlikus EBVPD patikrinimo procedūrą, patikrinus pasiūlymus ir išrinkus galimą laimėtoją, tik jo yra prašomi dokumentai, patvirtinantys šio reikalavimo atitiktį. Nepriklausomos įstaigos išduoto galiojančio sertifikato, patvirtinančio, kad tiekėjas laikosi reikalaujamos aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų, skaitmeninė kopija. Perkantysis subjektas pripažįsta lygiaverčius sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų. Pirkimo vykdytojas, atlikdamas supaprastintą pirkimą, priima ir kitus tiekėjo lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus, kurie patvirtintų, kad jo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus ir pateikia įrodymus, kurie patvirtintų, kad tiekėjo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus. Kiti lygiaverčiai aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių priimtini įrodymai gali būti tiekėjo parengtų ir taikomų atliekant statybos darbus aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymas, kuris tenkina visus reikalavimus, nurodytus Žaliųjų pirkimų tvarkos aprašo 10.1-10.6 papunkčiuose. | Jeigu tiekėjas pats atitinka šį reikalavimą, tačiau pasitelkia subtiekėjus nurodytiems darbams atlikti , kuriems (-ioms) yra keliamas šis reikalavimas, pateikiamas: tiekėjo vidaus dokumentas (pvz., įmonės patvirtinta aplinkos apsaugos politika ar kiti dokumentai) arba su subtiekėju pasirašytas susitarimas, arba kitas dokumentas, kuriame yra aprašyta, kad subtiekėjas turi laikytis tiekėjo aplinkos apsaugos vadybos standarto tiek kiek jis taikomas atsižvelgiant į subtiekėjo prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti bei nustatyta tiekėjo atsakomybė prižiūrėti, kad subtiekėjas vadovautųsi tiekėjo turimu aplinkos apsaugos vadybos standartu. |

__________

| 2 POD kvalifikacijos reikalavimai: buitinių nuotekų valymo įrenginių Kapėnų k., Mažeikių r., projektavimo ir rekonstrukcijos rangos darbų pirkimas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Kvalifikacijos reikalavimas | Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai | Subjektas, kuris turi atitikti reikalavimą |
| 1. | Teisė verstis veikla- |  | - |
|  | Finansinis ir ekonominis pajėgumas |  |  |
|  | Tiekėjo vidutinės metinės visos veiklos pajamos, per paskutinius 2 finansinius metus, o jei ūkio subjektas įregistruotas vėliau ar veiklą atitinkamoje srityje pradėjo vėliau – nuo ūkio subjekto įregistravimo ar veiklos pradžios, yra ne mažesnės nei 550 000 Eur be PVM. | Su pasiūlymu turi būti pateiktas EBVPD (specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedas). Perkančiajam subjektui atlikus EBVPD patikrinimo procedūrą, patikrinus pasiūlymus ir išrinkus galimą laimėtoją, tik jo yra prašomi dokumentai, patvirtinantys kvalifikacijos reikalavimo atitiktį. Pateikiama paskutinių 2 finansinių metų ūkio subjekto finansinių ataskaitų rinkinys su auditoriaus išvada (tais atvejais, kai auditas atliktas) ar jo ištrauka, jeigu šalies, kurioje registruotas tiekėjas, įstatymuose reikalaujama skelbti metinį finansinių ataskaitų rinkinį. Jei finansinės atskaitomybės dokumentai dar nepaskelbti Juridinių asmenų registre, teikiamas ūkio subjekto vadovo ir ūkio subjekto vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba kito asmens, galinčio tvarkyti ūkio subjekto buhalterinę apskaitą pagal teisės aktus, pasirašytų finansinių ataskaitų rinkinys ar jo ištrauka arba pažyma apie gautas metines visos veiklos pajamas. Jeigu tiekėjas dėl pateisinamų priežasčių negali pateikti pirkimo vykdytojo reikalaujamų jo finansinį ir ekonominį pajėgumą įrodančių dokumentų, jis turi teisę pateikti kitus pirkimo vykdytojui priimtinus dokumentus. | Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti visi kartu (pajėgumai sumuojami); Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais: reikalavimą turi atitikti visi kartu (šių ūkio subjektų pajėgumai gali būti sumuojami su tiekėjo pajėgumais). Pirkimo vykdytojas reikalauja, kad tiekėjas ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, prisiimtų solidarią atsakomybę už pirkimo sutarties įvykdymą (pateikiamas dokumentas (sutartis ar kt.), įrodantis solidarios atsakomybės prisiėmimą pirkimo laimėjimo atveju) Subtiekėjams šis kvalifikacijos reikalavimas netaikomas. |
|  | Techninis ir profesinis pajėgumas |  |  |
|  | Tiekėjas per paskutinius 5 metus (jeigu veikla vykdyta mažiau nei 5 metus – per laikotarpį nuo įregistravimo dienos) iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos yra pastatęs ir (ar) rekonstravęs ir (ar) kapitališkai suremontavęs bent 1 buitinių nuotekų valyklą, kurios 3.1.1. našumas ne mažesnis kaip 67 m3/d; 3.1.2. svarbiausių darbų vertė buvo ne mažesnė kaip 200 000 Eur be PVM, o darbų atlikimas ir galutiniai rezultatai buvo tinkami. Svarbiausi darbai yra: buitinių nuotekų valyklos statybos ir (ar) rekonstrukcijos ir (ar) kapitalinio remonto darbai, įskaitant technologinės įrangos sumontavimą, paleidimą ir derinimą. Galutinį rezultatą tiekėjas gali būti pasiekęs pagal vieną ar kelias sutartis, bet ne daugiau kaip 3. 5 (penkerių) metų terminas skaičiuojamas nuo paskutinės pasiūlymo pateikimo termino dienos. | Su pasiūlymu turi būti pateiktas EBVPD (specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedas). Perkančiajam subjektui atlikus EBVPD patikrinimo procedūrą, patikrinus pasiūlymus ir išrinkus galimą laimėtoją, tik jo yra prašomi dokumentai, patvirtinantys kvalifikacijos reikalavimo atitiktį. Pateikiamas Tiekėjo atliktų svarbiausių darbų sąrašas, parengtas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 13 priede pateiktą formą, kartu su užsakovo pažyma(-omis), kad svarbiausi statybos darbai buvo atlikti tinkamai ir laiku, kuriose nurodomas svarbiausių statybos darbų* vykdytojas, kokie svarbiausi statybos darbai* buvo atlikti, kokia svarbiausių statybos darbų* vertė, kad svarbiausių statybos darbų* atlikimas ir galutiniai rezultatai buvo tinkami (svarbiausi statybos darbai buvo atlikti ir užbaigti pagal darbų atlikimą reglamentuojančių teisės aktų bei sutarties reikalavimus). Tiekėjui nedraudžiama remtis sutartimi, kurią tiekėjas vykdė ne vienas, bet kartu su kitais ūkio subjektais. Tačiau tokiu atveju turi būti vertinami būtent konkretaus ūkio subjekto, dalyvaujančio viešajame pirkime, atlikti darbai, jų apimtis, vertė, o ne visas vykdytos sutarties objektas. Jei sutartis apima kelis objektus, kurių vienas yra pilnai užbaigtas ir atitinka keliamus reikalavimus, tokia sutartis yra tinkama. Sąvokos „pilnai užbaigtas objektas“ ir „galutiniai rezultatai tinkami“ reiškia, kad dėl objekto (-ų) ar jo dalies yra pasirašytas statybos užbaigimo aktas arba pasirašyta statybos užbaigimo deklaracija. | Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti visi ūkio subjektų grupės nariai kartu (ūkio subjektų grupės narių turima patirtis sumuojama), atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus. Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų. Subtiekėjams šis reikalavimas nenustatomas. |
| 3.2. | Tiekėjas pirkimo sutarties vykdymui privalo turėti arba turėti galimybę pasitelkti specialistus: - Bent 1 specialistą, turintį teisę eiti neypatingojo statinio statybos vadovo pareigas: Inžinerinių statinių grupė: kiti inžineriniai statiniai; inžinerinių statinių pogrupis (paskirtis): kitos paskirties; pavadinimas: nuotekų valyklos statiniai. - bent 1 specialistą, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatyta tvarka turintį teisę eiti neypatingojo statinio projekto vadovo pareigas: Inžinerinių statinių grupė: kiti inžineriniai statiniai; inžinerinių statinių pogrupis (paskirtis): kitos paskirties; pavadinimas: nuotekų valyklos statiniai. | Su pasiūlymu turi būti pateiktas EBVPD (specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedas). Perkančiajam subjektui atlikus EBVPD patikrinimo procedūrą, patikrinus pasiūlymus ir išrinkus galimą laimėtoją, tik jo yra prašomi dokumentai, patvirtinantys kvalifikacijos reikalavimo atitiktį. 1. Užpildytas 14 priedas Tiekėjo siūlomų „Specialistų sąrašas“. 2. Pateikiami siūlomų specialistų, atitinkančių Statybos įstatyme nurodytus kvalifikacijos reikalavimus, atestatų, Statybos sektoriaus vystymo agentūros (SSVA) išduotų Lietuvos Respublikos ir (ar) trečiųjų valstybių piliečiams, numeriai (arba teisės pripažinimo dokumentai, jei specialistas yra iš Europos Sąjungos valstybių narių, Šveicarijos Konfederacijos arba valstybių, pasirašiusių Europos ekonominės erdvės sutartį* ). Pirkimo vykdytojas savarankiškai patikrins atestatų, skelbiamų SSVA interneto svetainėje: https://is.ssva.lt/public/certificates/persons turinį. Tas pats asmuo gali būti siūlomas kelioms pozicijoms, jeigu jis atitinka toms pozicijoms keliamus kvalifikacijos reikalavimus Tinkamais specialistais bus laikomi ir statinio statybos vadovas/projekto vadovas, turinys teisę eiti ypatingojo statinio statybos vadovo/projekto vadovo pareigas, pateikiant atitinkamą kvalifikacijos atestatą. Jei kvalifikacijos dokumente yra nurodyta visa reikalaujama inžinerinių statinių grupė (neišskirti / nenurodyti pogrupiai (paskirtis) ar pavadinimas) arba nurodytas konkretus pogrupis, atitinkantis nurodytą kvalifikacijos reikalavime, – tokie kvalifikacijos dokumentai yra tinkami. *Jeigu dėl specialisto, kuris yra Europos Sąjungos valstybės narės, Šveicarijos konfederacijos arba valstybės, pasirašiusios Europos ekonominės erdvės sutartį, pilietis arba kitas fizinis asmuo, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis, kvalifikacijos pagrindimo pateikiama ne teisės pripažinimo pažyma, o kitas įrodantis dokumentas (pvz. minėto specialisto kilmės šalyje išduotas specialisto atestatas, įrodantis, kad jis paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną buvo atitinkamai kvalifikuotas) ir dokumentai, įrodantys, jog dar nepasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui specialistas kreipėsi į Statybos sektoriaus vystymo agentūrą dėl teisės pripažinimo pažymos gavimo, tuomet teisės pripažinimo pažyma privalo būti pateikta iki pirkimo sutarties sudarymo. To nepadarius, bus laikoma, kad tiekėjas neatitinka kvalifikacijos reikalavimo . | Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti ūkio subjektų grupės nario (-ių) specialistai, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti; Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai (jų darbuotojai) patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų; Subtiekėjai – jei tiekėjas (jo pasitelkiami specialistai) pats atitinka nustatytą reikalavimą, tačiau ketina pasitelkti subtiekėjus (jo specialistus), subtiekėjų specialistai privalo atitikti nustatytus reikalavimus, jeigu subtiekėjai (jų darbuotojai) patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia nustatytos kvalifikacijos. Tuo atveju jei siūlomas specialistas (specialistai) dirba kitoje įmonėje (ne tiekėjo ar ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, įmonėje), pateikiamas tokio specialisto – kvazisubtiekėjo sutikimas/susitarimas teikti sutartyje nurodytas paslaugas visą pirkimo sutarties galiojimo laiką su patvirtinimu, kad jis pirkimo laimėjimo atveju bus įdarbintas tiekėjo ar ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi įmonėje (tuo atveju, jei šis specialistas nesiūlomas kaip ūkio subjektas, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi). Pateikiamos dokumentų kopijos. |
| 3.3. | Tiekėjas privalo turėti arba galimybę pasitelkti bent 1 specialistą: 1. geodezininką, turintį teisę verstis veikla, kuri būtina sutarčiai įgyvendinti: geodezijos ir kartografijos paslaugos; 2. matininką, turintį teisę nustatyti nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenis. | Su pasiūlymu turi būti pateiktas EBVPD (specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedas). Pateikiamas užpildytas 14 priedas „Specialistų sąrašas“ ir tiekėjo siūlomo specialisto matininko ir geodezininko kvalifikacinio(-ių) pažymėjimo(-ų), išduotų Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos, numeriai. Pirkimo vykdytojas patikrina minėtų pažymėjimų įtraukimą į Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos sąrašus, adresu : https://nzt.lrv.lt/lt/kvalifikacijos-pazymejimai/. Tas pats asmuo gali būti siūlomas kelioms pozicijoms, jeigu jis atitinka toms pozicijoms keliamus kvalifikacijos reikalavimus.. |  |
| 4. | Aplinkos apsaugos vadybos priemonės: |  |  |
| 4.1 | Perkamiems statybos darbams tiekėjas taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ (toliau – LST EN ISO 14001) arba Europos Sąjungos aplinkos apsaugos vadybos ir audito sistemą (angl. Eco–Management and Audit Scheme, EMAS) arba kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais (lygiaverčiai įrodymai gali būti priimami atliekant supaprastintus pirkimus ar Viešųjų pirkimų įstatymo ir Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo prieduose nurodytų socialinių ir kitų specialiųjų paslaugų pirkimus, o kitų pirkimų atvejais lygiaverčiai įrodymai priimami tik jeigu tiekėjas dėl nuo jo nepriklausančių objektyvių priežasčių negali pateikti sertifikatų per nustatytą laiką) . | Su pasiūlymu turi būti pateiktas EBVPD (specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedas). Perkančiajam subjektui atlikus EBVPD patikrinimo procedūrą, patikrinus pasiūlymus ir išrinkus galimą laimėtoją, tik jo yra prašomi dokumentai, patvirtinantys šio reikalavimo atitiktį. Nepriklausomos įstaigos išduoto galiojančio sertifikato, patvirtinančio, kad tiekėjas laikosi reikalaujamos aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų, skaitmeninė kopija. Perkantysis subjektas pripažįsta lygiaverčius sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų. Pirkimo vykdytojas, atlikdamas supaprastintą pirkimą, priima ir kitus tiekėjo lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus, kurie patvirtintų, kad jo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus ir pateikia įrodymus, kurie patvirtintų, kad tiekėjo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus. Kiti lygiaverčiai aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių priimtini įrodymai gali būti tiekėjo parengtų ir taikomų atliekant statybos darbus aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymas, kuris tenkina visus reikalavimus, nurodytus Žaliųjų pirkimų tvarkos aprašo 10.1-10.6 papunkčiuose. | Jeigu tiekėjas pats atitinka šį reikalavimą, tačiau pasitelkia subtiekėjus nurodytiems darbams atlikti / paslaugoms teikti, kuriems (-ioms) yra keliamas šis reikalavimas, pateikiamas: tiekėjo vidaus dokumentas (pvz., įmonės patvirtinta aplinkos apsaugos politika ar kiti dokumentai) arba su subtiekėju pasirašytas susitarimas, arba kitas dokumentas, kuriame yra aprašyta, kad subtiekėjas turi laikytis tiekėjo aplinkos apsaugos vadybos standarto tiek kiek jis taikomas atsižvelgiant į subtiekėjo prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti bei nustatyta tiekėjo atsakomybė prižiūrėti, kad subtiekėjas vadovautųsi tiekėjo turimu aplinkos apsaugos vadybos standartu. |

Pirkimo sąlygų 5 priedas „Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas“

EUROPOS BENDRASIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ DOKUMENTAS

PRIDEDAMA ATSKIRU DOKUMENTU

„Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)“ pateikiamas .xml ir pdf formatu.

Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“

Pateikiama atskiru dokumentu:

6 priedas. Pasiūlymo forma, word formatu.

6 priedas. 1 priedas „Įkainotas darbų žiniaraštis“.

Pirkimo sąlygų 7 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI IR SĄLYGOS, TAIKOMI 1 POD IR 2 POD

- Komisija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainos ar sąnaudų ir kokybės santykio kriterijų.

- Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas bus išrenkamas pagal šiuos kiekybinius/kokybinius vertinimo kriterijus:

| Vertinimo kriterijus | Vertinimo kriterijaus aprašymas | Vertinimo kriterijaus lyginamasis svoris (L) |
| --- | --- | --- |
| Kaina (C) | Tarpusavyje lyginamos tiekėjų pasiūlytos kainos | 70 |
| Eksploatacijos kaštai (kapitalizuotos eksploatavimo išlaidos) (T) | Tarpusavyje lyginami tiekėjų pasiūlyti eksploatacijos kaštai | 30 |

3. Ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos C ir kitų kriterijų (T) balus:

S=C+T

4. Tiekėjui suteikiamas ekonominio naudingumo balas pagal vertinimo kriterijų C apskaičiuojamas pagal formulę:

C=CminCpxL

Formulės reikšmės:

C – suteikiamas ekonominio naudingumo balas pagal vertinimo kriterijų C

Cmin – mažiausia pasiūlyta kaina

Cp – vertinamo pasiūlymo kaina

L – kriterijaus lyginamasis svoris 70

5. Kriterijaus „Eksploatacijos kaštai (T)“ balai apskaičiuojami mažiausių pasiūlytų eksploatavimo kaštų (Pmin) ir vertinamo pasiūlymo eksploatavimo kaštų (Pp) santykį padauginant iš kriterijaus lyginamojo svorio (L).

T=PminPpxL

Formulės reikšmės:

T – suteikiamas ekonominio naudingumo įvertinimas pagal vertinimo kriterijų T

Pmin – mažiausi pasiūlyti eksploatacijos kaštai (kapitalizuotos eksploatavimo išlaidos)

Pp – vertinamo pasiūlymo eksploatacijos kaštai (kapitalizuotos eksploatavimo  išlaidos)

L–  kriterijaus lyginamasis svoris 30.

6.  Vertinant pasiūlymus lyginamos tiekėjų apskaičiuotos ir nurodytos kapitalizuotos eksploatavimo išlaidos. Eksploatacijos kaštų (kapitalizuotų eksploatavimo išlaidų) apskaičiavimo sąlygos ir tvarka nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų priede Nr. 12 „Reikalavimai rangovo techniniam pasiūlymui“ 1.4  dalyje „Suvartojimo skaičiavimai“ bei specialiųjų pirkimo sąlygų priede Nr. 10 „Sąnaudos ir eksploatacijos kaštai 1 POD“ ir (arba) priede Nr. 11 „Sąnaudos ir eksploatacijos kaštai 2 POD“.

7.  Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti pagal nustatytus reikalavimus užpildytą priedą Nr. 10 „Sąnaudos ir eksploatacijos kaštai 1 POD“ ir   (arba) Nr. 11 „Sąnaudos ir eksploatacijos kaštai 2 POD“ (priklausomai, kurioms pirkimo objekto dalims (daliai) tiekėjas tiekia pasiūlymą).

8. Bendras pasiūlymo ekonominis naudingumas apskaičiuojamas sudėjus visus ekonominio naudingumo balus gautus pagal atskirus ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus.

9. Ekonominio naudingumo balai apvalinami iki dviejų skaičių po kablelio.

10. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną.

11.  Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka perkantysis subjektas pats turi sumokėti pridėtinės vertės mokestį (toliau – PVM) į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, šis mokestis įskaičiuojamas į pasiūlymo kainą (jeigu tiekėjas jo neįskaičiavo pateikiant pasiūlymą, palyginimo tikslais įskaičiuos pats Perkantysis subjektas).

12. Vertinama ir palyginama tiekėjo nurodyta bendra pasiūlymo kaina (darbų kaina su visais mokesčiais, taip pat ir PVM).

Pirkimo sąlygų 8 priedas „Rangos sutarties projektas“

PRIDEDAMA ATSKIRAIS  DOKUMENTAIS:

- Statybos rangos sutarties projektas, word formatu.

Pirkimo sąlygų 9 priedas „Tiekėjo deklaracija dėl atitikties PĮ 58 str. 4 1 d. nuostatoms“

Tiekėjo pavadinimas

UAB „Mažeikių vandenys“

TIEKĖJO DEKLARACIJA

(data)

Patvirtinu, kad UAB „………“ ir jo siūlomos konkrečiame pirkime „_________________“ (CVP IS pirkimo Nr. _____________), darbai/paslaugos/prekės nepatenka tarp pasiūlymo atmetimo kriterijų. Tai yra:

1)	tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, ar juos kontroliuojantys asmenys nėra juridiniai asmenys, registruoti valstybėse ar teritorijose, nurodytose Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintame valstybių ar teritorijų, su kuriomis susijusiems pasiūlymams taikomas šis pasiūlymo atmetimo pagrindas, sąraše (t. y. Rusijos Federacija, Baltarusijos Respublika, Rusijos Federacijos aneksuotas Krymas, Moldovos Respublikos Vyriausybės nekontroliuojama Padniestrės teritorija, Sakartvelo Vyriausybės nekontroliuojamos Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijos);

2)	tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, ar juos kontroliuojantys asmenys nėra fiziniai asmenys, nuolat gyvenantys valstybėse ar teritorijose, nurodytose Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintame valstybių ar teritorijų, su kuriomis susijusiems pasiūlymams taikomas šis pasiūlymo atmetimo pagrindas, sąraše (t. y. Rusijos Federacija, Baltarusijos Respublika, Rusijos Federacijos aneksuotas Krymas, Moldovos Respublikos Vyriausybės nekontroliuojama Padniestrės teritorija, Sakartvelo Vyriausybės nekontroliuojamos Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijos) (toliau- Sąrašas) arba turintys tokių valstybių pilietybę;

3)	prekių/paslaugų kilmė  (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) nėra iš valstybių ar teritorijų, nurodytose Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintame valstybių ar teritorijų, su kuriomis susijusiems pasiūlymams taikomas šis pasiūlymo atmetimo pagrindas, Sąraše;

4) tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, nevykdo veiklos Sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose arba nėra ūkio subjektų grupės, kurios bet kuris narys vykdo veiklą Sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose, narys arba jos vadovas, kitas valdymo ar priežiūros organo narys ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę atstovauti tiekėjui, subtiekėjui, ūkio subjektui, kurio pajėgumais remiamasi, ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, ir tokiu būdu dalyvauja tokių ūkio subjektų grupių ir (ar) ūkio subjektų veikloje.

5)	Lietuvos Respublikos Vyriausybė, vadovaudamasi Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme įtvirtintais kriterijais, nėra priėmusi sprendimą, patvirtinantį, kad 1 ir 2 papunkčiuose nurodyti subjektai ar su jais ketinamas sudaryti (sudarytas) sandoris neatitinka nacionalinio saugumo interesų;

6)	1 ir 2 papunkčiuose nurodyti subjektai neturi interesų, galinčių kelti grėsmę nacionaliniam saugumui.

Pareigos (pvz. direktorius)			(parašas)		Vardas, Pavardė

Pirkimo sąlygų 10 priedas „Sąnaudos ir eksploatacijos kaštai 1 POD“

SĄNAUDOS IR EKSPLOATACIJOS KAŠTAI 1 POD /SEDOS M. NVĮ/

Duomenys apie paskaičiuotas sąnaudas turi būti paimti iš detalių skaičiavimų rangovo techniniame pasiūlyme (priedas Nr. 12 „Reikalavimai rangovo techniniam pasiūlymui“).

1 lentelė. Elektros energija

| Punkto pavadinimas | Kaina | Vienetai |
| --- | --- | --- |
| Skaičiuotinas metinis vidutinis elektros energijos suvartojimas [a] | [a] | kWh/ metus |
| Projektinė DSPp reikšmė (DSPp) | 96,50 | DSPp |
| Skaičiuotinas specifinis elektros energijos suvartojimas vienam DSPp vienetui [b] = [a]/ DSPp | [b] = [a]/ DSPp | kWh/DSPp |
| Dalyvio garantuojamas didžiausias specifinis elektros energijos suvartojimas [c] | [c] | kWh/DSPp |
| Atitinkamas bendras elektros energijos suvartojimas esant garantuotam specifiniam elektros energijos suvartojimui ir projektiniam DSPp [d] = [c]x DSPp | [d] = [c]x DSP | kWh |
| Elektros energijos vieneto sąlyginė kaina [e] | 0,205 | Eur/kWh |
| Metiniai energijos kaštai esant garantuotam specifiniam elektros energijos suvartojimui [f] = [d] x [e] | [f] | Eur/metus |

2 lentelė. Reagentų sąnaudos:

| Punkto pavadinimas | Kiekis | Sąlyginė vieneto kaina*, eur | Bendra kaina, eur |
| --- | --- | --- | --- |
| Skaičiuotinas metinis aliuminio sulfato 25% tirpalo sunaudojimas, tonomis |  | 370,0 Eur/t |  |
| Skaičiuotinas metinis geležies sulfato 40% tirpalo sunaudojimas, tonomis |  | 320,0 Eur/t |  |
| Skaičiuotinas metinis metanolio 99.5% sunaudojimas, tonomis |  | 240,38 Eur/t |  |
| Skaičiuotinas metinis etanolio 99.5% sunaudojimas, tonomis |  | 579,24 Eur/t |  |
| Skaičiuotinas metinis polielektrolito sunaudojimas dumblo tankinimui, kg |  | 4,92 eur/kg |  |
| Skaičiuotinas metinis polielektrolito sunaudojimas dumblo sausinimui, kg |  | 3,48 eur/kg |  |
| Viso skaičiuotina reagentų kaina, Eur [g] |  |  |  |
| Skaičiuotina specifinė reagentų kaina, Eur / DSPp vienetui [h] = [g]/ DSPp |  |  |  |
| Dalyvio garantuojama didžiausia specifinė reagentų kaina Eur/DSPp vienetui [j] |  |  |  |
| Metiniai reagentų kaštai esant garantuotai specifinei kainai [k] = [g] x [j]/[h] |  |  |  |

3 lentelė. Eksploatavimo išlaidos, taikant dalyvio garantuotus parametrus:

| Punkto pavadinimas | Suma, Eur |
| --- | --- |
| Garantuoti maksimalūs metiniai elektros energijos kaštai [f] |  |
| Garantuoti maksimalūs metiniai reagentų kaštai [k] |  |
| Bendros metinės eksploatavimo išlaidos, taikant dalyvio garantuotus didžiausius parametrus [s] = [f] + [k] |  |
| Kapitalizacijos koeficientas (KK) | 12.0 |
| Kapitalizuotos eksploatavimo išlaidos T = KK x [s] |  |

Pirkimo sąlygų 11 priedas „Sąnaudos ir eksploatacijos kaštai 2 POD“

SĄNAUDOS IR EKSPLOATACIJOS KAŠTAI 2 POD /KAPĖNŲ K. NVĮ/

Duomenys apie paskaičiuotas sąnaudas turi būti paimti iš detalių skaičiavimų rangovo techniniame pasiūlyme ( priedas Nr. 12 „Reikalavimai rangovo techniniam pasiūlymui“).)

1 lentelė. Elektros energija

| Punkto pavadinimas | Kaina | Vienetai |
| --- | --- | --- |
| Skaičiuotinas metinis vidutinis elektros energijos suvartojimas [a] | [a] | kWh/ metus |
| Projektinė DSPp reikšmė (DSPp) | 22,9 | DSPp |
| Skaičiuotinas specifinis elektros energijos suvartojimas vienam DSPp vienetui [b] = [a]/ DSPp | [b] = [a]/ DSPp | kWh/DSPp |
| Dalyvio garantuojamas didžiausias specifinis elektros energijos suvartojimas [c] | [c] | kWh/DSPp |
| Atitinkamas bendras elektros energijos suvartojimas esant garantuotam specifiniam elektros energijos suvartojimui ir projektiniam DSPp [d] = [c]x DSPp | [d] = [c]x DSP | kWh |
| Elektros energijos vieneto sąlyginė kaina [e] | 0,205 | Eur/kWh |
| Metiniai energijos kaštai esant garantuotam specifiniam elektros energijos suvartojimui [f] = [d] x [e] | [f] | Eur/metus |

2 lentelė. Reagentų sąnaudos:

| Punkto pavadinimas | Kiekis | Sąlyginė vieneto kaina, eur | Bendra kaina, eur |
| --- | --- | --- | --- |
| Skaičiuotinas metinis aliuminio sulfato 25% tirpalo sunaudojimas, tonomis |  | 370,0 Eur/t |  |
| Skaičiuotinas metinis geležies sulfato 40% tirpalo sunaudojimas, tonomis |  | 320,0 Eur/t |  |
| Skaičiuotinas metinis metanolio 99.5% sunaudojimas, tonomis |  | 240,38 Eur/t |  |
| Skaičiuotinas metinis etanolio 99.5% sunaudojimas, tonomis |  | 579,24 Eur/t |  |
| Skaičiuotinas metinis polielektrolito sunaudojimas dumblo tankinimui, kg |  | 4,92 eur/kg |  |
| Skaičiuotinas metinis polielektrolito sunaudojimas dumblo sausinimui, kg |  | 3,48 eur/kg |  |
| Viso skaičiuotina reagentų kaina, Eur [g] |  |  |  |
| Skaičiuotina specifinė reagentų kaina, Eur / DSPp vienetui [h] = [g]/ DSPp |  |  |  |
| Dalyvio garantuojama didžiausia specifinė reagentų kaina Eur/DSPp vienetui [j] |  |  |  |
| Metiniai reagentų kaštai esant garantuotai specifinei kainai [k] = [g] x [j]/[h] |  |  |  |

3 lentelė. Eksploatavimo išlaidos, taikant dalyvio garantuotus parametrus:

| Punkto pavadinimas | Suma, Eur |
| --- | --- |
| Garantuoti maksimalūs metiniai elektros energijos kaštai [f] |  |
| Garantuoti maksimalūs metiniai reagentų kaštai [k] |  |
| Bendros metinės eksploatavimo išlaidos, taikant dalyvio garantuotus didžiausius parametrus [s] = [f] + [k] |  |
| Kapitalizacijos koeficientas (KK) | 12.0 |
| Kapitalizuotos eksploatavimo išlaidos T = KK x [s] |  |

Pirkimo sąlygų 12 priedas „Reikalavimai rangovo techniniam pasiūlymui“

Reikalavimai Rangovo techniniam pasiūlymui /įrašo rangovas 1 POD /Sedos m./ arba 2 POD /Kapėnų k./

/PILDOMA ATSKIRAI 1 POD ir(arba) 2 POD/

Pridedame Rangovo techninį pasiūlymą:

Rangovo pasiūlyme pateikiama visa aiški techninė informacija apie konkurso dalyvio siūlomus techninius sprendimus, technologinių procesų ir įrenginių rūšių pasirinkimo pagrindimas, projektavimo kriterijai, fizinių numatomų atlikti darbų aprašymai. Tuo atveju, jeigu nurodyto formato tam tikra dalis netinka, dalyvis gali pakeisti formatą, bet privalo pateikti analogišką informacijos kiekį vertinimo tikslams. Rangovo pasiūlymą sudaro šie skyriai ir skirsniai:

I.BUITINIŲ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIAMS

1	Įrenginių pajėgumas ir našumas

1.1.	Nuotekų kiekiai ir savybės (nurodyti faktinius kiekius ir užterštumą)

Pagrindiniai į įrenginius įtekančio srauto duomenys pagal technines specifikacijas / Užsakovo reikalavimus.

1.2	Valytų nuotekų kokybės standartai.

Patvirtinimas, kad siūlomieji projektai atitiks Nuotekų tvarkymo reglamento reikalavimus, Užsakovo reikalavimuose nurodytus standartus, o taip pat kita aktuali informacija apie tai.

1.3	Technologinio proceso sąranga

1.3.1 Įžanga – Biologinio valymo atveju pateikiamos nuorodos į kitus įrenginius, kuriuose sėkmingai taikomos konkrečios technologinių procesų sistemos ar variantai, esant panašioms sąlygoms (nebūtinai turi būti šio konkurso dalyvio pastatyti įrenginiai).

1.3.2 Projektiniai kriterijai – išvardinami pagrindiniai technologinio proceso parametrai, kuriais yra grindžiamas technologinės įrangos parinkimas, (tokiems technologinių procesų parametrams, kur yra būdingas tam tikras verčių diapazonas, dalyvis neturėtų nuolatos rinktis reikšmių artimų ribinėms reikšmėms).

1.3.3 Technologinio proceso skaičiavimai – nurodykite pagrindinių technologinio proceso grandžių (parengtinio bei biologinio valymo, dumblo apdorojimo) skaičiavimų metodiką, pateikite pradinius duomenis, skaičiavimus ir skaičiavimų rezultatus kiekvienai nuotekų valymo grandžiai (etapui) projektinėmis apkrovimo sąlygomis. Numatomos technologinės įrangos parinkimo pagrindimas. Pateikiami mechaninių maišyklių parinkimo duomenys. Jei numatomos kitos maišymo priemonės, tai nurodoma kokios ir pateikiami tų priemonių parinkimo skaičiavimai.

1.3.4 Masių balansas – pateikite visų įrenginių masių balanso žiniaraštį, kuriame būtų pateikti susidarančio dumblo, smėlio ir nuogrėbų kiekiai – tiek vertinant pagal sausų kietųjų medžiagų koncentraciją, tiek pagal šlapio, sutirštinto ar nusausinto dumblo kiekį.

1.4	Suvartojimo skaičiavimai

1.4.1 Elektros energija – pateikiamas žiniaraštis, kuriame surašomi visi siūlomieji nuotekų valyklos technologiniai elektros įrenginiai, jų instaliuotoji galia, numatomas energijos suvartojimas, veikimo trukmė esant nuotekų projektiniam srautui bei apkrovimo sąlygoms, pateikiami viso energijos suvartojimo per metus vidurkio skaičiavimai, esant projektinėms sąlygoms.

Skaičiavimuose įvertinamas elektros energijos poreikis tik technologiniams įrenginiams.

1.4.2 Chemikalai – pateikiami cheminių medžiagų suvartojimo skaičiavimai, pagal kuriuos gaunamas metinis cheminių medžiagų suvartojimas, esant projektinėms apkrovos sąlygomis.

2	Siūlomų darbų aprašymas

2.1	Įrenginiai ir statiniai

Pateikiamas išsamus pagrindinių statinių aprašymas bei pateikiama tokia informacija:

2.1.1 Pagrindiniai statybos konstrukcijų ir pastatų matmenys, rezervuarų tūrio ir kiti duomenys.

2.1.2 Statybos darbų vykdymo būdas – pvz., vietoje liejamos gelžbetonio konstrukcijos, montuojami jau išlieti betono elementai; taip pat – statybos darbų medžiagos ir apdaila.

2.1.3 Numatoma patiekti mechaninė įranga, įskaitant pagrindinius konstrukcinius ypatumus, našumo duomenis, aeratorių ilgaamžiškumą ir pan.

2.1.4 Atjungimo priemonės (išjungiamosios sklendės ir pan.).

2.1.5 Atsarginės priemonės, kurios būtų panaudojamos avarijos atveju, atliekant priežiūrą, apvedimai ir pan.

2.1.6 Numatoma patiekti keliamoji įranga.

2.2	Vamzdynai ir sklendės

2.2.1 Vamzdynų (visų technologinių linijų) sąrašas, siūlomos pagaminimo medžiagos.

2.2.2 Pagrindinių sklendžių, uždorių ir kitų srauto valdymo bei išjungimo priemonių sąrašas, nurodant tipą, veikimo būdą (rankinis arba mechanizuotas), siūlomą pagaminimo medžiagą.

2.3	Instrumentuotės ir valdymo sistemos darbai

2.3.1 Pagrindinių stacionarių prietaisų, skirtų srauto ir technologinių procesų monitoringui bei valdymui, sąrašas, nurodant prietaiso rūšį, mato vienetus, rodmenų pobūdį ir pateikimo vietą, ar rodmenys tik rodomi, ar jie įrašomi ir archyvuojami.

2.3.2 Įrenginių SCADA priemonių aprašymas, šių priemonių eksploatacinės funkcijos, pagrindinių procesų valdymo algoritmai.

2.4	Pagalbiniai darbai ir patarnavimai statybvietėje

Pagalbinių darbų, kurie nėra pagrindinių technologinių procesų dalis, aprašymas, įskaitant:

- plovimo vandens sistema;

- bendrosios paskirties drenažo sistema – rezervuarų ištuštinimui ir pan.;

- objekto teritorijos apšvietimas;

- keliai, takai ir teritorijos landšafto sutvarkymas;

- lietaus vandens nuotekų surinkimas ir pašalinimas (nuo pastatų ir grindinių);

- aptvėrimai ir vartai.

2.5	Architektūriniai aspektai

Naujųjų įrenginių  išdėstymas teritorijoje ir pastatuose.

3	Įrenginių veikimas, valdymas ir priežiūra

3.1	Įrenginių veikimas ir valdymas

3.1.1 Įrenginių veikimo ir valdymo koncepcijos – technologijos  aprašymas.

3.1.2	Įrenginių pagrindinių dalių priežiūros poreikių glaustas aprašymas.

4	Brėžiniai

Pateikiami mažiausiai šie brėžiniai ir schemos:

- Technologinio proceso schema – parodanti visas technologinių įrenginių dalis, jų pajėgumus, pagrindines charakteristikas, taip pat – visas pagrindines ir pagalbines srauto linijas, jų projektines charakteristikas, hidraulinius matmenis (vamzdžių diametrus, kanalų skerspjūvius ir pan.).

- Hidraulinis profilis – “išilginis” pjūvis, besidriekiantis per visus įrenginius, nuo nevalytų nuotekų įtekėjimo iki valytų nuotekų išleistuvo, parodant pagrindines talpų ir linijų altitudes.  Hidraulinis lygis pateikiamas projektinio srauto sąlygomis.

- Pagrindinis išdėstymo planas (genplanas), kuriame parodyta pastatų ir statinių vieta, įskaitant ir technologinius tinklus ir tų tinklų, statinių ir pastatų sutartiniai žymėjimai.

- Pagrindinių technologinio proceso dalių (statinių) planai ir pjūviai, kuriuose pateikiami pagrindiniai matmenys ir technologinių įrenginių išdėstymas. Pateikiama ne mažesniu kaip 1:200 masteliu.

- Parengtinio valymo grandyje turi būti numatyta kompleksinio įrenginio apvedimo linija. Šioje linijoje turi būti numatytos grotos, nešmenų krepšys ir grotų nugriebimo įrankis. Grotos, nešmenų krepšio rėmas ir grotų nugriebimo įrankis turi būti pagaminti iš nerūdijančio plieno, kurio kokybė ne prastesnė kaip EN 14436 arba lygiavertis. Grotų tarpai tarp strypų nedidesnis negu 20 mm.

- Biologinam nuotekų valymui gali būti numatytos tiek gelžbetoninės tiek plastikinės talpos. Talpų konfiguracija ir išdėstymas parenkamas projekto rengimo metu.

- Anarobinėse ir denitrifikacinėse talpose nuotekų ir veikliojo dumblo maišymui gali būti naudojamos ir mechaninės ir (ar) automatinės maišymo priemonės.

- Dumblo grąžinimui biologinio valymo talpose gali būti naudojami  panardinami arba sauso tipo nuotekų siurbliai.

- Po nuotekų valymo įrenginių valytos nuotekos savitaka teka į debito matavimo ir mėginių paėmimo mazgą. Debito matavimui turi būti įrengiamas elektromagnetinis debitomatis. Po debito apskaitos valytos nuotekos turi būti išleidžiamos į priimtuvą.

- Biologinio valymo grandies technologiniai skaičiavimai turi būti atlikti taikant DWA-A 131 E standarto arba lygiaverčią metodiką.

- Kompleksinio įrenginio grotų plovimui turi būti naudojamas techninis (valytų nuotekų) vanduo. Tam turi būti įrengiamas reikalingo dydžio rezervuaras arba šulinys, vandens tiekimo siurblys, filtrai ir kita reikalinga įranga. Jei parengtinio valymo įrenginiui plovimo vanduo nereikalingas, tada techninio vandens tiekimas nenumatomas.

II. SIŪLOMŲ įrengimų ir medžiagų techninės charakteristikos

12. Pridedame informaciją apie įrengimus ir medžiagas:

Pateikite informaciją apie svarbiausius įrenginius: dumblo apdorojimo grandis, siurbliai, maišyklės, orapūtės, parengtinio valymo įranga ir kt.

Lentelė 12-1

| Įrenginio tipas ir paskirtis |  |
| --- | --- |
| Gamintojas ir kilmes šalis |  |
| Instaliuotas preliminarus galingumas (kW) |  |
| Našumas preliminarus (pvz. m3/h, m3/d arba vnt./h) |  |
| Kiekis (vnt.) |  |

Lentelė 12-2.

| Įrenginio tipas ir paskirtis | Maišyklė anaerobinėje talpoje |
| --- | --- |
| Gamintojas ir kilmes šalis |  |
| Instaliuotas preliminarus galingumas (kW) |  |
| Našumas preliminarus(pvz. m3/h, m3/d arba vnt./h) |  |
| Kiekis (vnt.) |  |

Lentelė 12-3

| Įrenginio tipas ir paskirtis | Maišyklė denitrifikacinėje talpoje |
| --- | --- |
| Gamintojas ir kilmes šalis |  |
| Instaliuotas preliminarus galingumas (kW) |  |
| Našumas preliminarus(pvz. m3/h, m3/d arba vnt./h) |  |
| Kiekis (vnt.) |  |

Lentelė 12-4

| Įrenginio tipas ir paskirtis | Orapūtė biologiniam valymui |
| --- | --- |
| Gamintojas ir kilmes šalis |  |
| Instaliuotas preliminarus galingumas (kW) |  |
| Našumas preliminarus(pvz. m3/h, m3/d arba vnt./h) |  |
| Kiekis (vnt.) |  |

Lentelė 12-5

| Įrenginio tipas ir paskirtis | Orapūtė dumblo stabilizavimui |
| --- | --- |
| Gamintojas ir kilmes šalis |  |
| Instaliuotas preliminarus galingumas (kW) |  |
| Našumas preliminarus(pvz. m3/h, m3/d arba vnt./h) |  |
| Kiekis (vnt.) |  |

Lentelė 12-6

| Įrenginio tipas ir paskirtis | Reagentų dozavimo siurblys |
| --- | --- |
| Gamintojas ir kilmes šalis |  |
| Instaliuotas preliminarus galingumas (kW) |  |
| Našumas preliminarus(pvz. m3/h, m3/d arba vnt./h) |  |
| Kiekis (vnt.) |  |

Pirkimo sąlygų 13 priedas „Atliktų svarbiausių statybos darbų sąrašas“

ATLIKTŲ SVARBIAUSIŲ STATYBOS DABŲ SĄRAŠAS

Patvirtinu, kad ____________________ per paskutinius 5 metus, o jeigu tiekėjas įregistruotas vėliau ar veiklą

(ūkio subjekto pavadinimas)

pradėjo vėliau – nuo jo įregistravimo ar veiklos pradžios, iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos (dienos) savo jėgomis tinkamai atliko šiuos svarbiausius statybos darbus*:

| EEil. Nr. | Sutarties pavadinimas, sutarties kaina / objektas ( unikalus statinio kadastrinis numeris, valyklos našumas m3/d, statybos darbų rūšis – nauja statyba, ar rekonstravimas, ar kapitalinis remontas) | Pagal sutartį atliktų svarbiausių statybos darbų aprašymas* | Pagal sutartį atliktų svarbiausių statybos darbų vertė, EUR be PVM | Svarbiausių statybos darbų vykdymo terminas (pradžios ir pabaigos datos) | Pagrindinis rangovas (R), jungtinės veiklos partneris (P) ar subrangovas (S) | Užsakovo pažyma, kad svarbiausi statybos darbai buvo atlikti tinkamai ir laiku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

* Svarbiausi statybos darbai: buitinių nuotekų valyklos statybos ir (ar) rekonstrukcijos ir (ar) kapitalinio remonto darbai, įskaitant technologinės įrangos sumontavimą.

______________________________________________________

(Tiekėjo ūkio subjekto vadovo ir įgalioto asmens parašas)

Pirkimo sąlygų 14 priedas „Specialistų  sąrašas“

SPECIALISTŲ SĄRAŠAS

| Eil. Nr. | Pasiūlyme nurodyto specialisto vardas, pavardė | Numatytos eiti pareigos pagal nustatytus kvalifikacinius reikalavimus | Įmonė, kurioje dirba specialistas (arba su ja sudaręs kitais pagrindais sutartį) | Kvalifikacijos atestatą išdavusi institucija, kvalifikacijos atestato / teisės pripažinimo pažymos Nr. ir galiojimo terminas, arba kiti lygiaverčiai dokumentai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Matininkas v.pavardė |  |  |  |
|  | Geodezininkas v.pavardė |  |  |  |

PASTABA:

- Pasiūlymas atmetamas, jei tiekėjas apie nustatytų reikalavimų atitikimą pateikia melagingą informaciją, kurią Perkantysis subjektas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.

- Jeigu Tiekėjas nurodys daugiau specialistų nei reikalaujama konkurso sąlygose tai bus vertinami visi pasiūlyti nurodyti specialistai, kurie privalės atitikti konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus .

_____________________________	________	         __________________

(vadovo arba įgalioto asmens pareigos)                       (parašas)	    (vardas ir pavardė)

Pirkimo sąlygų 15 priedas „Vartojamos energijos kiekio garantija“

VARTOJAMOS ENERGIJOS KIEKIO GARANTIJA

Mes, …………………………………,….., šiuo raštu užtikriname, kad vienus metus (12 mėn.) nuo buitinių nuotekų  valymo įrenginių perdavimo Užsakovui valymo įrenginių vartojamos energijos kiekis neviršys garantuojamo konkretaus žemiau pateikiamo rodiklio.

| Specifinis energijos suvartojimas sumažinimo deguonies suvartojimo potencialo (DSP) mato vienetui, kWh / DSPp |  |
| --- | --- |

PASTABA: įrašoma iš 10 arba 11 priedo, pagal konkrečią POD.

Mes patvirtiname, kad sutinkame, jog perteklinis elektros energijos vartojimas, viršijantis garantuojamą rodiklį, sukelia papildomus kaštus Užsakovui, už kuriuos mes esame atsakingi. Ši mokestinė prievolė yra įvykdoma vienkartiniu mokėjimu, kurio suma yra skaičiuojama tokiu pačiu pagrindu, kaip ir nustatant kapitalizuotas eksploatavimo išlaidas, taikant tokią energijos savikainą, kaip yra nurodyta žemiau:

Bauda, P = KK*(Asp – Gsp)*DSPp*[e];

kai:

KK = kapitalizacijos koeficientas

Asp = faktinis specifinis energijos vartojimas, esant faktiniam DSPp, kWh/DSPp;

Gsp = garantuojamas specifinis energijos vartojimas, kWh/DSPp = [c];

DSPp = projektinė DSPp reikšmė, esant projektiniam srautui ir krūviui;

[e] = energijos savikaina.

Pavyzdys (pateiktas kaip skaičiavimo principas, nurodyti dydžiai neturi būti naudojami konkrečiose situacijose)

Garantijoje nurodytas specifinis elektros suvartojimas Gspc=120 kWh/DSP;

Projektinis nuotekų DSP (2022 metais) – 72 510;

Per metus suvartotas elektros energijos kiekis – 7 574 377 kWh;

Metiniai įtekėjusių teršalų kiekiai:

BDS7 – 7 993 t/metus, bendr. N – 1 749 t/metus, bendr. P – 275 t/metus;

Metiniai išleistų su valytomis nuotekomis teršalų kiekiai:

BDS7 – 375 t/metus, bendr. N – 250 t/metus, bendr. P – 25 t/metus;

Pašalintas faktinis DSP=(7 993*1+1 749*18+275*100)-(375*1+250*14+25*100)=60 595

Faktinis specifinis elektros suvartojimas: Aspc=7 574 377 /60 595=125 kWh/DSP;

Baudos dydis:

P=12*(125-120)*72 510*0,2=870 120 Eur.

Baudos tampa mokėtinomis po 1 metų (12 mėn.) nuo perdavimo eksploatacijai datos.

Vardas, pavardė, parašas: ..........................................................................………........

(asmuo ar asmenys, įgalioti pasirašyti dalyvio vardu)

Data:	.................................

Pirkimo sąlygų 16 priedas „Reagentų kiekio garantija“

REAGENTŲ KIEKIO GARANTIJA

Mes, …………………………………,….., šiuo raštu užtikriname, kad vienus metus (12 mėn.) nuo buitinių nuotekų valymo įrenginių perdavimo Užsakovui valymo įrenginių vartojamų chemikalų bendrieji kaštai neviršys garantuojamo konkretaus žemiau pateikiamo rodiklio.

| Specifiniai reagentų kaštai sumažinimo deguonies suvartojimo potencialo (DSP) mato vienetui, Eur / DSPp (PASTABA: įrašoma iš 10 arba 11 priedo, pagal konkrečią POD)* | [j] |
| --- | --- |

*Duomenys paimami iš priedų Nr. 10 arba Nr. 11  (priklausomai nuo pildomos garantijos konkrečiai POD) 2 lentelės.

Mes patvirtiname, kad sutinkame, jog perteklinis chemikalų vartojimas, viršijantis garantuojamą rodiklį, sukelia papildomus kaštus Užsakovui, už kuriuos mes esame atsakingi. Ši mokestinė prievolė yra įvykdoma vienkartiniu mokėjimu, kurio suma yra skaičiuojama tokiu pačiu pagrindu, kaip ir nustatant kapitalizuotas eksploatavimo išlaidas, taikant tokią chemikalų savikainą, kaip yra nurodyta žemiau:

Bauda, P = KK*(Acc – Gcc)* DSPp;

kai:

KK = kapitalizacijos koeficientas;

Acc = “faktiniai” specifiniai reagentų kaštai faktinio DSP*r mato vienetui, Eur/DSPp;

Gcc = garantuojami specifiniai reagentų kaštai Eur/DSPp= [j];

DSPp = projektinė DSP reikšmė, esant projektiniam srautui ir krūviui;

Pavyzdys (pateiktas kaip skaičiavimo principas, nurodyti dydžiai neturi būti naudojami konkrečiose situacijose)

Garantijoje nurodytas specifiniai reagentų kaštai Gspc=30 Eur/DSP;

Projektinis nuotekų DSP (2022 metais) – 72 510;

Metiniai reagentų kaštai – 1 890 564 Eur;

Metiniai įtekėjusių teršalų kiekiai:

BDS7 – 7 993 t/metus, bendr. N – 1 749 t/metus, bendr. P – 275 t/metus;

Metiniai išleistų su valytomis nuotekomis teršalų kiekiai:

BDS7 – 375 t/metus, bendr. N – 250 t/metus, bendr. P – 25 t/metus;

Pašalintas faktinis DSP=(7 993*1+1749*18+275*100)-(375*1+250*14+25*100)=60 595;

Faktiniai specifiniai reagentų kaštai s: Aspc=1 890 564 /60 595=31,2 Eur/DSP;

Baudos dydis:

P=12*(31,2-30)*72510=1 044 144 Eur.

Baudos tampa mokėtinomis po 1 m. (12 mėn.) nuo įrenginių perdavimo eksploatacijai pradžios.

Vardas, pavardė, parašas: ..........................................................................………........

(asmuo ar asmenys, įgalioti pasirašyti dalyvio vardu)

Data:	.................................

Deguonies Suvartojimo Potencialas (pašalintas valymo metu) – sutrumpinimas DSPp (angl. Oxygen Consumption Potential) .

Deguonies Suvartojimo Potencialas (pašalintas valymo metu) – sutrumpinimas DSPp (angl. Oxygen Consumption Potential) .