VIEŠASIS PIRKIMAS „ELEKTROS GENERATORIŲ, ĮSKAITANT PROJEKTAVIMO PASLAUGAS IR ĮRENGIMO DARBUS CENTRALIZUOTAS VIEŠASIS PIRKIMAS, TAIKANT DINAMINĘ PIRKIMO SISTEMĄ“,

PIRKIMO NR. 684651

ATSAKYMAI Į PAKLAUSIMUS

| Eilės nr. | Paklausimas (pateikiamas netaisytas paklausimų tekstas) | Atsakymas | Atsakymo pateikimo data |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Techninėje specifikacijoje "oro paėmimas" nurodyta "Turbokompresorius". O kodėl taip siekiate apriboti konkurenciją, ir sumažinti produktų bei tiekėjų sąrašą? Gal galite papildyti "Oro paėmimas - atmosferinis/turbokompresorinis"? Tiek atmosferinis, tiek turbokompresorinis atliks tą pačią funkciją. | Pirkimo dokumentai parengti įvertinus CVPIS sistemoje kitų perkančiųjų organizacijų vykdomų elektros generatorių viešuosius pirkimus. Be to, prieš vykdant pirkimą, buvo bendrauta su galimais pirkėjais dėl techninių reikalavimų. Šis reikalavimas sumažina produktų sąrašą, kaip ir bet kuris kitas reikalavimas. Tiekėjų sąrašo šis reikalavimas nesumažina, rinkoje yra daug gamintojų ir modelių, atitinkančių pirkimo techninę specifikaciją. Tiek atmosferinis, tiek turbokompresorinis generatorius atlieka tą pačią funkciją, tačiau skiriasi jų našumas ir efektyvumas. Turbokompresoriniai varikliai leidžia pagerinti įrenginio efektyvumą neprarandant našumo. Reikalavimas nekeičiamas. | 2023-09-13 |
| 2 | Ar licencijavimo puslapyje, kuriame tikrinsite licencijas, rodomi tik juridiniai asmenys? Kiek teko išbandyti, nepavyko paieškoje rasti fiziniu asmenu, dirbančiu pagal individualia veikla. Gal galima ju dokumentus pateikti su paraiška? | Jei siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimus perkančioji organizacija neras viešai skelbiamų duomenų apie tiekėjo nurodytus subjektus, ji šių duomenų paprašys pateikti tiekėjo. Tiekėjai gali šiuos dokumentus pateikti ir su paraiška. | 2023-09-13 |
| 3. | Turime neatitikimų su sutartimi: CPO sutartyje norime kuo skubiau užsibaigti generatoriaus pajungimo darbus, pvz., nors ir rytoj atlikti apkrovos testą, tam, kad užbaigtume darbus ir gautume parašą ant akto, bet klientas teigia, kad negalime, nes apie tai pranešėme ne LYGIAI prieš 10 dienų, prašome keisti sutartį, kad būtų "ne daugiau nei 10 dienų": “5.3. …RANGOVAS prieš 10 (dešimt) darbo dienų iki numatomos visų Darbų pabaigos praneša UŽSAKOVUI raštu apie pasirengimą galutinai perduoti Darbus pateikdamas pasirašytą Atliktų darbų aktą ir testo su išorės apkrovos moduliu ataskaitą (toliau – Ataskaita)…” | Privaloma vadovautis pirkimo dokumentų C dalies 2 priedu „Pirkimo sutarties projektas“. Šis dokumentas nebus keičiamas. | 2025-09-25 |
| 4. | Taip pat kliento personalas nusistebėjo, jog pramoninį aušintuvą (Freor chiller) pajungti reikėjo 1 techninio aprašymo lapo, o nedidelį generatorių – jau projekto. Gal galite peržiūrėti, kurioje vietoje atsirado projekto būtinybė, jungiant elektros generatorių į elektros skydą? Gal pakanka elektros schemos bei techninės dokumentacijos? | Dokumentacijos apimtį nustato rangovas, atsižvelgdamas į konkretų objektą. Gali pakakti ir elektros schemos bei techninės dokumentacijos. | 2025-09-25 |
| 5. | Kadangi elektros generatoriaus pajungimas į skydą jau yra pagal Jus statybinis projektas, tuomet klientas, skaitydamas sutartį paraidžiui, turi teisę visus darbus stabdyti, nors ir generatoriai jau pristatyti, tam, kad skelbtų projekto ekspertizės konkursą? Punktas iš sutarties: “4.2. Statybą leidžiančio dokumento gavimo trukmė ir atitinkamo Projekto ekspertizės atlikimo trukmė į Projektavimo paslaugų ir Įrenginio įrengimo darbų trukmę neįskaičiuojamos ir Įrenginio įrengimo darbų atlikimo terminas pratęsiamas žemiau nurodyta tvarka apskaičiuotai trukmei:” Prašome pridėti : “4.2. .. Projekto ekspertizės (jei tokia privaloma) …” | Privaloma vadovautis pirkimo dokumentų C dalies 2 priedu „Pirkimo sutarties projektas“. Šis dokumentas nebus keičiamas. | 2025-09-25 |

__________________________