Pastaba. Melsvai pažymėtas lentelės sritis pildo tiekėjas									Pirkimo sąlygų priedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO KAINA

Pirkimo pavadinimas: Švinuotų durų ir lango gamyba bei montavimas (Nr. 10422-7)

| Paslaugų teikėjo pavadinimas / ūkio subjektų grupės nariai: |  |
| --- | --- |
| Paslaugų teikėjo kodas: |  |
| Paslaugų teikėjo adresas: |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė, pareigos |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris: |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą el. pašto adresas: |  |

1. Tiekėjo patvirtinimai:

1.1 Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis.

1.2. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

1.3. Į pasiūlymo kainą yra įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos, apimančios viską, ko reikia visiškam ir tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

1.4. Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

2. Bendrieji reikalavimai:

2.1. Tiekėjas pagal šiuos techninės specifikacijos reikalavimus turi pagaminti švinuotas duris ir langą bei sumontuoti juos (toliau kartu – darbai). Švinuotos durys ir langas turi būti nauji, kokybiški ir tinkami naudoti pagal paskirtį.

2.2. Darbai turi atitikti LR Statybos įstatymą, reglamentus ir standartus, statybos taisykles, higienos normas ir kitus galiojančius statybą reglamentuojančius norminius dokumentus. Atlikdamas darbus, tiekėjas turi laikytis keliamų technologinių reikalavimų darbo procesams, naudojamoms medžiagoms, ir gamintojo nurodytų montavimo ir eksploatavimo instrukcijų. Durų tvirtinimo elementai parenkami atsižvelgiant į sienų konstrukciją. Montavimo nuokrypiai  neturi viršyti montavimo instrukcijose nurodytų nuokrypių. Visi montavimo tarpai tarp durų ir lango staktų  ir sienų turi būti tvarkingai užsandarinti montavimo putomis ir apsaugoti švino lakštų apsauga pagal radiacinės saugos reikalavimus. Darbus Rangovas turės atlikti veikiančios ligoninės teritorijoje.

2.3. Vykdant darbus tiekėjas yra atsakingas už savo įmonės darbuotojų darbo ir priešgaisrinę saugą, darbo higienos reikalavimų laikymąsi, RVUL vidaus darbo tvarkos taisyklių laikymąsi.

2.4. Montavimo darbams suteikiama garantija - kaip nurodyta LR Statybos įstatyme - ne trumpesnė nei 60 mėnesių. Gaminiams suteikiama garantija – ne mažiau nei 24 mėnesiai. Garantiniai terminai skaičiuojami nuo atliktų darbų priėmimo akto abiejų šalių pasirašymo dienos.

2.6. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama pasiūlymo technines charakteristikas pagrindžianti gamintojo techninė dokumentacija (katalogai ir pan.). Techninėje dokumentacijoje būtina atžymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės.

2.7. Švinuotos durys ir langas turi atitikti Radiacinės saugos projekte ,, Angiografo įrengimas operacinėje“ (pirkimo sąlygų 3 priedas) nurodytus radiacinės saugos reikalavimus.

2.8. Tiekėjas darbų atlikimo laiką, darbų eiliškumą, terminus, darbo procese naudotinas medžiagas ir gaminius, prieš pradedant darbus privalo suderinti su Egidijumi Stanioniu. El. p.: egidijus.stanionis@rvul.lt

3. Perkančiosios organizacijos reikalaujami prekių techniniai parametrai bei tiekėjo siūlomos prekės ir kainos:

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai | Kiekis | Mato vnt. | Vieneto kaina EUR, be PVM | Suma Eur, be PVM | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, šalis, prekės kodas/modelis ir tikslus techninių charakteristikų aprašymas. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Švinuotos automatinės varstomos durys (D1) | 1. angos išmatavimai 900 x 2120 mm (paklaida ± 10 mm); | 1 | komplektas |  |  |  |
|  |  | 2. švino ekvivalentas ≥ 1,6 mm PB @ 150 KV |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Švinuotos metalinės durys, su automatiniu slenksčiu; |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. varstomos durys su elektrine pavara; |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. valdymas sensoriniais mygtukais apsauga nuo prispaudimo; |  |  |  |  |  |
|  |  | 6. balta spalva RAL 9016; |  |  |  |  |  |
|  |  | 7. su montavimo darbais (be statybinių apdailos darbų); |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Švinuotas stiklas su rėmu (D) | 1. matmenys 1190 x 2020 mm (paklaida ± 10 mm); | 1 | komplektas |  |  |  |
|  |  | 2. Švinuotas aliuminio profilio rėmas; |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. balta spalva RAL 9016; |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. švino ekvivalentas ≥ 1,6 mm PB @ 150 KV |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. su montavimo darbais (be statybinių apdailos darbų); |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Švinuotos automatinės varstomos durys (C2) | 1. angos išmatavimai 2100 x 1000 mm (paklaida ± 10 mm); | 1 | komplektas |  |  |  |
|  |  | 2. švino ekvivalentas ≥ 1,5 mm PB @ 150 KV; |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Švinuotos metalinės durys su stiklu; |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.Stiklas ≥ 0,24 m2, švino ekvivalentas ≥ 1,5 mm PB @ 150 KV; |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. varstomos durys su elektrine pavara; |  |  |  |  |  |
|  |  | 6. valdymas sensoriniais mygtukais apsauga nuo prispaudimo; |  |  |  |  |  |
|  |  | 7. balta spalva RAL 9016; |  |  |  |  |  |
|  |  | 8. su montavimo darbais (be statybinių apdailos darbų); |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Švinuotos automatinės stumdomos durys (C1) | 1. angos išmatavimai 1470 x 2120 mm (paklaida ± 10 mm); | 1 | komplektas |  |  |  |
|  |  | 2. su ne mažiau 1,7 mm švino folija; |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Švinuota aliuminio varčia su stiklu |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.Stiklas ≥ 1,3 m2, švino ekvivalentas ≥ 1,7 mm PB @ 150 KV; |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. su elektrine, automatine pavara; |  |  |  |  |  |
|  |  | 6. kabinama prie sienos; |  |  |  |  |  |
|  |  | 7. valdymas sensoriniais mygtukais apsauga nuo prispaudimo; |  |  |  |  |  |
|  |  | 8. balta spalva RAL 9016; |  |  |  |  |  |
|  |  | 9. su montavimo darbais (be statybinių apdailos darbų); |  |  |  |  |  |
| Bendra suma EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM (21 %) suma EUR |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra suma EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| Suteikiama garantija montavimo darbams, mėn. |  |  |  |  |  |  |  |
| Suteikiama garantija gaminiams, mėn. |  |  |  |  |  |  |  |

- Į pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

- *Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo.

| Pasiūlymo priedai ir konfidenciali informacija: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas | Lapų skaičius | Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne |  |  |  |  |
| 1. | Įgaliojimas pasirašyti pasiūlymą (jei taikoma) |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Kita |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| Numatomi pasitekti subtiekėjai (jei numatoma): |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas | Subtiekėjo kodas | Perduodama veikla |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  |  | (Vardas ir pavardė) |  |  |  |  |