2025 m. _______________d. Sutarties Nr. SS- _________ priedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

akmenės rajono savivaldybėS GATVIŲ IR PĖSČIŲJŲ TAKŲ APŠVIETIMO

TINKLŲ TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMO PASLAUGOS PIRKIMUI

- Perkamų darbų apibūdinimas

1.1. Ramučių g., Naujoji Akmenė, Naujosios Akmenės miesto sen., Akmenės r. gatvių ir pėsčiųjų takų apšvietimo tinklų Techninio darbo projekto (toliau – Projektas) parengimo paslaugos pirkimas pagal pateiktą gatvių ir pėsčiųjų takų planą (1 priedas).

1.2. Projektas turi būti rengiamas vadovaujantis LR Statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais, kelių (gatvių) apšvietimo normomis ir kitais poįstatyminiais teisė aktais, inžinerinių tinklų savininkų ir naudotojų išduotomis prisijungimo-techninėmis sąlygomis. Apšvietimo tinklai projektuojami atsižvelgiant į gatvės, pėsčiųjų takų, privažiavimo takų planavimo architektūrinius sprendimus, į technologinių įrenginių įrengimo taisyklių reikalavimus, kabelinių linijų įrengimo taisyklių ir elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių reikalavimus. Atramos neturi užtverti įėjimų į pastatus, įvažiavimų į kiemus, kliudyti pėsčiųjų ir transporto eismui.

1.3. Objekto prijungimas – nuo esamos apšvietimo valdymo spintos. Preliminarus projektuojamų apšvietimo tinklų ilgis – 1,97 km.

1.4. Projekto parengimo terminas – 4 mėnesiai.

2. Reikalavimai Projekto rengimui

2.1. Projekto apimtis nustatoma ir jo dalių sprendinių dokumentai rengiami pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. Projekto dalys turi būti parengtos taip, kad įvykdžius statybos darbus, būtų užtikrintas projektuojamų kelių ir/ar pėsčiųjų takų apšviestumas pagal LS EN 13201 reikalavimus, įgyvendinti estetiniai reikalavimai, funkcionalumas, komfortas, o Projektas atitiktų visus esminius statinio reikalavimus.

2.2. Projektuojama turi būti ne ant senesnės kaip 3 metų topografinės geodezinės nuotraukos (nuo projektavimo pradžios), kuri gali būti tikslinama (esant poreikiui) Projekto rengimo metu.

2.3. Projektuotojas turi įvertinti projektavimo darbus, kurie gali atsirasti projektavimo darbų eigoje ir parengti visas privalomas Projekto dalis, įskaitant, bet neapsiribojant pvz. bendroji dalis, elektrotechnikos dalis, statybos skaičiuojamos kainos. Visi projektuotojo siūlomi sprendiniai turi būti, racionalūs, ekonomiški ir atitikti Lietuvoje galiojančias normas ir reikalavimus. Projektuotojas turi pateikti visų Projekto dalių detalius medžiagų ir darbų kiekių žiniaraščius ir lokalines sąmatas, apšviestumo skaičiavimus Dialiux ar analogiškomis programomis.

2.4. Projektuotojas savo iniciatyva privalo gauti visus reikalingus suderinimus, leidimus ir kitus privalomuosius dokumentus (topografinę geodezinę nuotrauką, elektros tinklų, ryšių komunikacijų, melioracijos įrenginių ir kitų privalomų derinti inžinerinių tinklų ir komunikacijų savininkų suderinimus ir kt.), kokių gali prireikti užtikrinti sklandžias Projekto parengimo procedūras.

2.5. Projekto rengėjas privalo užtikrinti Projekto tikslinimo procedūras iki tol, kol bus įgyvendintas Projektas.

2.6. Visi sprendiniai ir naudojamos medžiagos su Užsakovu derinamos Projekto rengimo eigoje.

2.7. Atlikus Projekto sprendinių derinimą su Projektą derinančiomis institucijomis, projektavimo darbai, jų kiekis ir pobūdis gali keistis projektuotojo nuožiūra (tik raštiškai suderinus su statytoju (Užsakovu)) pagal poreikį bei konkretų atvejį.

2.8. Projekto dokumentacija rengiama 1 egzemplioriumi popierinėje byloje ir 2 egzemplioriais skaitmeninėje formoje (USB ir/ar CD), minimalus raiškos reikalavimas – 300 dpi, galimi formatai - *.dwg, *.doc, *jpg, *.gif, *.tiff, *.png, *.pdf. Laikmenos su Projekto elektroniniais variantais turi būti parengtos vadovaujantis STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ reikalavimais.

3. Bendrieji techniniai reikalavimai

3.1. Gatvių ir pėsčiųjų takų apšvietimui atramų statymo žingsnį parinkti pagal gatvės, kelio ar pėsčiųjų tako kategoriją ir apšviestumo reikalavimus.

3.2. Atramas (įleidžiamas į pamatą, aukštis 4 m.) ir LED šviestuvus (9W, montuojami ant vertikalios atramos) teiks Užsakovas.

3.3. Visiems skirstomiesiems kabeliams sujungti, metalinėse atramose turi būti numatyti reikiamo dydžio gnybtų blokai. Rezervui blokuose turi būti numatyta, ne mažiau kaip viena papildoma vieta nurodyto dydžio kabeliui prijungti.

3.4. Požeminiai kabeliai projektuojami apsauginiuose PE ir HDPE vamzdžiuose.

3.5. Gatvių apšvietimo jėgos grandinėms turi būti naudojamas ne mažesni nei 16 mm2 skerspjūvio kabeliai, savaime gęstančia, nepalaikančia degimo PVC izoliacija, aliuminio gyslomis ir PVC apvalkalu.

3.6. Atviri kabeliai turi būti apsaugoti nuo pažeidimų.

3.7. Visos metalo konstrukcijos, elektros įrenginių̨ dalys normaliai neturinčios įtampos, bet galinčios ją gauti avarijos metu turi būti įžemintos.

4. Techniniai reikalavimai įrangai

4.1. 0,4 kV įtampos automatiniai išjungikliai

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
| 1 | Atitikimas standartams | LST EN 60947-2, LST EN 60898-1 |
| 2 | Vardinė įtampa | 230 V/400 V |
| 3 | Izoliacijos įtampa | > 440 V |
| 4 | Vardinė srovė | Parenkama pagal apkrovą |
| 5 | Atjungimo pajėgumas esant vardinei įtampai | - Icu> 10 kA |
| 6 | Elektrinis atsparumas susidėvėjimui (darbo ciklų skaičius): | In< 63 A; (>10000) |
| 7 | Atjungimo charakteristika pagal LST EN 60898-1 standartą | - C. |
| 8 | Apsaugos laipsnis | Ne mažiau IP20 |
| 9 | Atkabiklio poveikis | Nuo šiluminės-elektromagnetinės apsaugos |
| 10 | Tvirtinimo būdas | Ant montažinio DIN bėgelio (šynos) |
| 11 | Automatinio jungiklio atsparumas aukštai temperatūrai ir užsiliepsnojimui | Eca |

4.2. Kabeliai

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
| 1 | Standartas | LST 1702 (HD 603), IEC 60502-1 |
| 2 | Vardinė įtampa | 400 V |
| 3 | Maksimalioji įtampa | 1,2 kV |
| 4 | Kabelio jėgos grandinėms laidininkas | Pagamintas iš atkaitinto aliuminio |
| 5 | Kabelio jėgos grandinėms laidininkų skaičius ir skerspjūvis, ne mažiau mm2 | 5 * 16 |
| 6 | Izoliacija | Pagaminta iš XLPE, atspari UV spinduliams, nepalaikanti degimo - Eca |
| 7 | Kabelio gyslų spalvinis žymėjimas | Pagal LST 1555 ( LST HD 308) arba IEC 60757 |
| 8 | Maksimali kabelio laidininko temperatūra (ilgalaikė / esant trumpajam jungimui 5 s) | + 90 °C / + 250 °C |
| 9 | Sertifikavimas | Kabeliai turi atitikti ES direktyvas 2011/65/EU, 2014/35/EU. |

4.3. Apsauginis vamzdis kabelių klojimui žemėje

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
| 1 | Standartas | LST EN 61386 |
| 2 | Vamzdis pagamintas iš plastiko | HDPE (PE-HD) |
| 3 | Vamzdžių diametras | Pritaikytas projektuojamam kabeliui |
| 4 | Tankis | >900 kg/m3 |
| 5 | Mechaninis atsparumas klojant atviru būdu/ uždaru būdu | > 750 N / >1000 N |

PARENGĖ:

Laimonas Padolevičius,

Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas 	________________________

(parašas)

SUDERINTA:

Rasa Stonienė,

Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėja		_________________________

(parašas)

Techninės specifikacijos „Akmenės rajono savivaldybės gatvių ir pėsčiųjų takų apšvietimo tinklų techninio darbo projekto parengimo paslaugos pirkimui“ Priedas Nr.1

APŠVIEČIAMŲ GATVIŲ IR PĖSČIŲJŲ TAKŲ PLANAS

1 pav. Ramučių g., Naujoji Akmenė, Naujosios Akmenės miesto sen., Akmenės r.

____________________________________