DĖL (2025-ESO-878) NK VE-2 TP 110 KV GALIOS TRANSFORMATORIŲ MONTAVIMO DARBAI ELEKTRINĖS G. 2, VILNIUS (ESO IR LITGRID DALIES DARBAI) PIRKIMO

Siunčiame atsakymus į tiekėjų klausimus, gautus vykdant (2025-ESO-878) NK VE-2 TP 110 kV Galios transformatorių montavimo darbai Elektrinės g. 2, Vilnius (ESO ir Litgrid dalies darbai)pirkimą (toliau – Pirkimas).

Siekdami išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimus cituojame tiksliai taip, kaip buvo pateikti CVP IS priemonėmis (tekstas neredaguotas).

| Eil.Nr.** | Pirkimo dokumento, kuriam teikiamas klausimas / siūlymas, rūšis (įrašyti iš pateiktų trumpinių)* | Nurodyti punktą ar eilės numerį dėl kurio teikiamas klausimas / siūlymas | Klausimas / teikiamo siūlymo tekstas | Atsakymai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | * Kita | Atsakymai į klausimus, 1 klausimas | Prašome papildomai patikslinti: - Ar teikiamas galios transformatorius bus pilnai paruoštas eksploatacijai? - Ar teikiamas galios transformatorius bus pilnai sukomplektuotas ir surinktas? - Ar Rangovui bus reikalinga papildomai atlikti kokius su perduodamu galios transformatoriumi darbus (jei taip – įvardinti)? - Prašome patvirtinti, kad galios transformatoriai bus privežami prie transformatoriaus duobių. | Galios transformatoriai bus nauji, transportuojami bus nesurinkti. Rangovas turės surinkti galios transformatorius. Sumontuoti radiatorius, 110 kV įvadus, konservatorius, ratukus ir kt. užpildyti izoliacine alyva ir vakumuoti (nauja alyva bus atvežama su transformatoriais, esant būtinumui rangovas turės paruošti alyvą). Po sumontavimo Rangovas turės atlikti bandymus pagal „Bandymų normas ir apimtis“ Kadangi privažiavimas prie transformatorių aikštelių sudėtingas, rangovas turi įsivertinti galios transformatorių nukėlimo ir transportavimo iki transformatorių aikštelių darbus (galios transformatoriai bus pristatyti iki pastotės teritorijos). |
| 2. | * Kita | 3. Žiniaraščiai_Elektrotechnikos dalis, 6 lapas iš 13, 5 punktas | Prašome patikslinti ar galime montuoti ir siūlyti 24 kV kabelį Cu 1x500mm2 vietoj nurodyto Cu 1x300mm2? | Galima siūlyti 24 kV kabelį Cu 1x500mm2, Rangovas turi įsivertinti paklojimo, sumontavimo ant esamos pakilimo atramos ir prijungimo į esamą 10 kV narvelį galimybę. |
| 3. | * Kita | 5. Brėžiniai_Konstrukcijų dalis, 5 lapas iš 8 | Prašome patinkstinti kokio gylio turi būti praplešiamos duobės šonai/bortai? | Matmenys yra pateikti projekto konstrukcijų dalies pjūvyje (brėž . Nr.2023/253-XX-RTP-SK.B-03, lapas3 iš 3). |
| 4. | * Kita | 5. Brėžiniai_Konstrukcijų dalis, 5 lapas iš 8 | Prašome patikslinti ar gręžiamo poliaus GP-1 vietoje nepraeija 110 kV kabelis? | Remiantis topografine nuotrauka ir projektiniais sprendiniais, gręžiamo poliaus GP-1 vieta yra šalia esamo 110 kV kabelių kanalo. |
| 5. | * Kita | 5. Brėžiniai_Konstrukcijų dalis, 5 lapas iš 8 | Prašome patikslinti ar ant esamų bėgių tiks užsakovo teikiamas galios tranformatorius ir nereikės perdarinėti/perstumti bėgių? | Paaiškiname, kad naujas transformatorius tiks ant esamų bėgių. Atkreipiame dėmesį, kad naujas 40 MVA galios transformatoriaus yra ilgesnis už 25 MVA galios transformatorių ir montuojant ant tų pačių bėgių reikės išplėsti galios transformatoriaus aikštelę. Žr. 2023/253-XX-RTP-SK.B-03 brėžinį. |
| 6. | * Kita |  | Po statinių rekonstravimo ir naujos statybos ar bus reikalingas sklypo atnaujinimas 0101-0045-0188 (22 ha)? Jeigu taip ar bus pateikta visos teritorijos skaitmenizuotam situacija (dwg. formatu koordinačių sistemoje)? | Paaiškiname, kad užteks išpildomosios transformatorių teritorijos, kabelių ir skirstyklos nuotraukos (.dwg formatu koordinačių sistemoje). |
| 7. | * Kita | Atsakymai į klausimus, 3 klausimas | Prašome pateikti atnaujintus elektrotechnikos žiniaraščius su tiksliai atsakymuose nurodytais kiekiais, kadangi pateiktas atnaujaintas žiniaraštis yr pateiktas su senais kiekais. | Bendras TP pirminių gaisro gesinimo priemonių skaičius 2 vnt. Pridedamas atnaujintas elektrotechnikos dalies kiekių žiniaraštis. |
| 8. | * Kita | Atsakymai į klausimus, 10 klausimas | Pateiktame atnaujinatame elektrotechnikos žiniaraštyje nurodyma, kad reikės išardyti/atstatyti 0,3m3 betono dangos ir vejos – 11m2. Prašome patvirtinti, kad daugiau dangų nereikės atstatinėti, o jei reikės už jų atstatymus bus mokama papildomai. | Projektiniai dangų atstatymo kiekiai pateikti projekto elektrotechnikos ir konstrukcijų bylų kiekių žiniaraščiuose. Pridedame aktualią SK bylą. |
| 9. | * Kita | Atsakymai į klausimus, 12 klausimas | Pateiktame atsakyme nurodote, kaip turi būti sumontujaimi kontroliniai kabeliai, tačiau brėžinių neturite. Prašome paaiškinti kaip rangovams nusimatyti papildomų medžiagų kiekius kabelių klojimo darbams kai ši projekto vieta nėra išspresta techniniame projekte ir nepateikti medžiagų kiekiai? | Kontrolinių kabelių, medžiagų kiekiai ir montavimo darbai pateikti projekto 2023/253-XX-RTP-E-SŽ skyriuose: |
| 10. | * Kita | Atsakymai į klausimus, 13 klausimas | Pateiktame atsakyme nurodote, kad išpildomosios dokumentacijos brėžiniuose, taip pat ir topografinėje nuotraukoje nėra parodytos 35 KL 35 kV KL1A VE-2 – Gražtai, KL1B VE-2 – Gražtai, tačiau AB ESO rangovų žemėlapyje parodyta, kad tokia linija yra (pridedame iškarpą).: Prašome patikslinti, jei darbų vygdymo metu paaiškės, kad šis kabelis iš tiesų yra kas turės atlikti pvz. kabelio apsaugojimo ar iškėlimo darbus, konkursą laimėjas rangovas ar užsakovas? | Pakartojame, kad pagal turimus išpildomosios dokumentacijos brėžinius, taip pat ir topografinę nuotrauką nėra parodytos 35 KL 35 kV KL1A VE-2 – Gražtai, KL1B VE-2 – Gražtai ir projekte nėra su šia linija susijusių darbų. Todėl rangovui jų vertintis nereikia. |
| 11. | * Kita | Atsakymai į klausimus, 15 klausimas | Pateiktame atsakyme į klausimą nurodote, kad kontrolinių kabelių kiekiai paaiškės rengiant darbo projektą. Prašome paaiškinti, kaip rangovai turi įsivertinti kiekius konkurso metu? | Galios ir kontroliniai kabelių kiekiai bei montavimo darbai yra pateikti elektrotechnikos bylos 2023/254-XX-RTP-E-SŽ skyriuose: 8.2.5, 8.2.6, 8.1.5, 8.1.6. Pridedama patikslintą žiniaraštį. |
| 12. | * Kita | Atsakymai į klausimus, 17 klausimas ir Litgrid laiškas tiekėjams | Prašome patikslinti LITGRID priimsi įrangą, jei 110 kV SF6 dujiniai jungtuvai bus fiziškai sumontuoti ant metalo konstrukcijų iki 2026-12-31, tačiau bus nepajungti ir nesuderinti? Pagal pateiktą raštą juntuvai negali būti pradėti eksplotuoti nuo 2028-01-01d. | Paaiškiname, kad Litgrid leis montuoti 110 kV SF dujinius jungtuvus ant metalo konstrukcijų iki 2026-12-31. Juos reikės įjungti ir paleisti į eksploataciją iki 2028-01-01d. |
| 13. | * Kita | Sutarties projektas (specialioji dalis), Sutarties SD 3.9.2 | Nurodomi keturi etapai, tačiau nėra išskirti kiekvieno iš etapų darbų atlikimo terminai. Prašome nurodyti kiekvieno etapo terminus, kadangi aktavimas numatytas etapais. | Etapų terminai derinami po sutarties pasirašymo, kai bus derinamas darbų grafikas. |
| 14. | PSVS |  | Prašome patvirtinti, kad techniniuose projektuose yra tinkamai išspręsti ir įtraukti visi reikiami darbai, medžiagos ir įranga, pagal Techninėje užduotyje (projektavimo sąlygose) pateiktus Užsakovo reikalavimus. | Patvirtinama, kad techniniuose projektuose yra tinkamai išspręsti ir įtraukti visi reikiami darbai, medžiagos ir įranga, pagal Techninėje užduotyje (projektavimo sąlygose) pateiktus Užsakovo reikalavimus. |
| 15. | * Kita | 2.5.2. Sustambintas darbų kiekių žiniaraštis (SDKŽ) LITGRID | Prašome patikslinti ir paaiškinti kodėl SDKŽ kiekiai skiriasi nuo pateiktų projekto kiekių? Kokiais darbų ir medžiagų kiekiais reikia vadovautis pateiktais SDKŽ ar sąnaudų kiekių žiniaraščiais? Kaip bus aktuojami darbai jei SŽ kiekiai yra didesni nei nurodyti SDKŽ? Kaip bus aktuojami darbai jei yra projekte ir SŽ apimtyse tačiau SDKŽ neįvardinti? Pateikiame kelis pavyzdžius: - Pagal pateiktą SDKŽ (1.1.1.3.) 110 kV srovės transformatorių turės būti sumontuojami – 3vnt, tačiau pagal SŽ (8.1.1.3.) jų yra – 6vnt. Kuo reikia vadovautis? - Pagal pateiktame SŽ (8.2.1.6.) 110 kV įtampos transformatorių turės būti perkama ir sumontuojama – 6vnt, tačiau šių darbų nėra pateikame SDKŽ? - Pagal pateiktame LITGRID projekte yra numatyti sklypo plano darbai, tačiau šių darbų nėra pateikame SDKŽ? - Pagal pateiktą SDKŽ Procesų-valdymo ir automatizacijos dalis atitinka projekto dalį 2023/254-XX-RTP-ER darbus tačiau ne 2023/254-XX-RTP-PVZ ir atvirkščiai. - Pagal pateiktą SDKŽ 5.1. skyriuje numatyti derinimo darbai VE-3 TP, Vilniaus TP, Centro TP ir Plastamasių TP tačiau šių darbų nėra projektuose. | Atsižvelgdami į pastebėtus neatitikimus , pateikiame patikslintą SDKŽ, parengtą pagal techninio projekto bylų SŽ. |

* SP – Sutarties projektas

* DĮK – Darbų įkainių lentelė

* MĮK – Medžiagų įkainių lentelė

* SK – Sistelos koeficientai

* ENVM – Ekonominio naudingumo vertinimo metodika

* PSVS – Pagrindinės sutarties vykdymo sąlygos

* Kita

** Eilutė paryškinta, jeigu po klausimo-atsakymo buvo koreguojamos pirkimo dokumentų nuostatos.

*** Klausimų ir prašymų paaiškinti pirkimo dokumentus teikimo tvarka nurodyta BPS 6-ame punkte.

Pridedama:

3. Žiniaraščiai_Elektrotechnikos dalis (aktuali redakcija 09-24);

03_2023_253-XX-RTP-SK (aktuali redakcija 09-24);

2.5.2. Sustambintas darbų kiekių žiniaraštis (SDKŽ) LITGRID (aktuali redakcija).

Rengė: Viešųjų pirkimų ekspertas Kęstutis Smulkys, tel. nr. +370 618 37562