## Sheet1
2 priedas. Techninė specifikacija.
Suskystintas medicininis deguonis ir kitos medicininės dujos balionuose
Eiln.Nr. | Techninė specifikacija | Specifikacijos atitikimas, pildo tiekėjas
Suskystintas medicininis deguonis. Planuojamas kiekis 1 metams - 60 t
Suskystintas medicininis deguonis talpykloms.
1.1.1 | Deguonis pristatomas ir supilamas į stacionarias talpyklas adresais V. Kudirkos g. 2, ir Prezidento g. 7, Tauragė.
1.1.2 | Talpyklos talpa adresu V. Kudirkos g. 2, ≥ 6 m3.
1.1.3 | Talpyklos talpa adresu Prezidento g. 7, ≥ 3 m3.
1.1.4 | Iš rezervuarų į ligoninės centralizuotas deguonies tiekimo sistemas deguonis tiekiamas dujinės fazės būsenoje 7 – 12 bar ribose ir ne mažiau kaip 200 m3/h srautu esant poreikiui.
1.1.5 | Dujų likutis rezervuare tiekėjo turi būti stebimas per atstumą t.y. įrengta telemetrinė įranga.
1.1.6 | Tiekėjas įsipareigoja užtikrinti minimalų dujų likutį rezervuaruose - ne mažiau kaip 1 t.
1.1.7 | Apmokėjimui už suskystintą deguonį skirtingais adresais esančioms talpykloms pateikiamos atskiros sąskaitos - faktūros.
Medicininis suskystintas deguonis ryšuliais. pajungimo sriegiai G3/4.
1.1.8 | Ryšulio talpa ne mažesnė kaip 120 m3.
1.1.9 | Naudojama užtikrinti rezerviniam deguonies tiekimui.
Medicininės dujos balionuose, pajungimo sriegiai G3/4.
1.1.10 | Medicininis deguonis 50 l balionuose. Slėgis 200 bar.
1.1.11 | Medicininis deguonis 10 l balionuose. Slėgis 200 bar.
1.1.12 | Medicininis deguonis 2 l balionuose. Slėgis 200 bar.
1.1.13 | Anglies dioksidas (Angliarūgštė). Tiekiamas 40 -50 l talpos sertifikuotuose balionuose; kiekis balione ne mažiau 30 kg.
Balionų pristatymo terminas nuo užsakymo pateikimo momento ≤ 48 valandos.
Tiekėjas atsako už balionų sertifikavimą, saugumą, techninę būklę, priežiūrą.