TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (TS)

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Užsakovas – VĮ Valstybinių miškų urėdija (toliau – VMU)

  - Rangovas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Rangovo ir Užsakovo dėl Pirkimo objekto.

  - Pirkimo objektas – Darbai.

- PIRKIMO OBJEKTAS

Saulės fotoelektrinės įrengimas ant medelyno stogų  (toliau – Pirkimo objektas).

- Pirkimo objektas į dalis neskaidomas.

  - ESAMA SITUACIJA

Užsakovo VMU medelynuose numatoma  ant pastatų stogų įrengti 300 KW galios fotovoltinės saulės šviesos elektrines. Planuojama, kad visa elektrinės pagaminta elektros energija einamuoju momentu bus suvartojama VMU medelynuose, o perteklinis energijos pagamintas kiekis perduotas į ESO tinklą, pagal ESO išduotas prisijungimo sąlygas Nr. GAM24-53127, adresu: Kaimiškio g. 9, Miežiškių sen. Panevėžio raj. ir/arba Kaimiškio g. 14, Miežiškių sen. Panevėžio raj.

Projektuojant saulės elektrinės įrengimo vietą, parinkti efektyviausią stogo išnaudojimo plotą ir vietą. Prieš pradedant projektavimo darbus projektavimo sprendinius suderinti su Užsakovu.

REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

| - Pirkimo objektui taikomas žaliasis kriterijus |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Užsakovas siekia, jog jo ir Rangovo veiksmai darytų kuo mažesnį poveikį aplinkai, todėl: - Viešojo pirkimo ir sutarties vykdymo metu bendravimas tarp Rangovo ir Užsakovo bus vykdomas tik elektroninėmis priemonėmis (CVP IS priemonėmis, telefonu, elektroniniu paštu, ar kt.); - Visa dokumentacija, susijusi su Sutarties vykdymu teikiama Užsakovui ir Rangovui elektorinėmis priemonėmis (CVP IS priemonėmis, elektoriniu paštu ar kt.); - Sutartį bus siekiama pasirašyti tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu); - Rangovas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, jeigu bus naudojamos kanceliarinės priemonės, jos turi būti pagamintos iš perdirbtų žaliavų arba tinkamos perdirbimui; - Esant būtinybei spausdinti, Rangovas įsipareigoja naudoti perdirbtą popierių, kuris atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas); - Rangovas įsipareigoja Darbų vykdymo metu susidariusias atliekas rūšiuoti ir atliekas tinkamas perdirbimui ar pakartotinam panaudojimui perduoti tokias atliekas turinčiam teisę tvarkyti atliekų tvarkytojui, o netinkamas perdirbimui ar pakartotinam panaudojimui - utilizuoti specialiai tam skirtose vietose; - Jei Darbų vykdymo metu Rangovo naudojamos prekės/medžiagos/žaliavos turi būti tiekiamos ar perduodamos antrinėje pakuotėje, jos turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nebent tai prieštarauja higienos normoms: pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas; - Rangovas įsipareigoja siekti, kad jo veiksmai neterštų aplinkos ir nekeltų pavojaus sveikatai ir taip būtų laikomasi Aprašo 4.4.4 punkte nustatyto aplinkosauginio principo. - Rangovas įsipareigoja siekti, kad būtų pasirenkamas optimalus maršrutas Rangovo specialistų atvykimui į darbų vykdymo vietą; - Rangovas įsipareigoja siekti, kad darbams atlikti būtų pasiūlytas arčiausiai numatomos darbų vykdymo vietos esantis specialistas; - Rangovas įsipareigoja siekti, kad Rangovo specialistai, atliksiantys darbus, atvykimui į darbų vykdymo vietą rinktųsi netaršias transporto priemones, kurios atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus. |  |  |  |
| - Reikalavimai dėl atitikties nacionalinio saugumo interesams |  |  |  |
| - Pirkimo objektas turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui. Užsakovas laiko, kad prekės, paslaugos ir darbai kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, kai pasiūlymą pateikęs Rangovas, jo subrangovas, ar ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, ar juos kontroliuojantys asmenys yra juridiniai arba fiziniai asmenys registruoti ar nuolat gyvenantys Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 92 str. 14 d. numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose ar turintys šių valstybių pilietybę, arba jų siūlomų Prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, Programinę įrangą) gamintojai ar juos kontroliuojantys asmenys yra registruoti VPĮ 92 str. 14 d. numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose arba paslaugų teikimas vykdomas iš VPĮ 92 str. 14 d. numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų. |  |  |  |
| - Reikalavimai programinei įrangai, stebėsenos sistemai ir interneto ryšys |  |  |  |
| - Rangovas aptarnavimo laikotarpiu savo sąskaita turi užtikrinti nepertraukiamą interneto ryšį, įvertinant inverterio lokaciją ir pastatų konstrukcijas. - Rangovas saulės elektrinės būklės stebėjimą turi organizuoti savo saugiu ryšio kanalu, nenaudodamas Užsakovo infrastruktūros ir užtikrinti fiziškai atskirtas sąsajas nuo Užsakovo saulės elektrinės duomenų perdavimo įrenginių. Ryšio kanalas turi būti apsaugotas ugniasiene ir kitomis saugos priemonėmis, atitinkančiomis Europos Sąjungos teisės aktuose ir Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatyme ir su juo susijusiuose teisės aktuose nustatytus techninius saugumo reikalavimus. - Stebėsenos sistemoje turi būti galimybė stebėti saulės elektrinės darbą (sroves ir įtampas) ne mažesniu kaip modulių eilių lygmeniu. - Stebėsenos sistema turi komunikuoti su įtampos keitikliais ir gauti pranešimus, jei aptinkamas gedimas ne mažesniu kaip keitiklio lygmeniu. - Rangovas užtikrina Užsakovui neatlygintiną ir neribojamą prieigą prie stebėsenos sistemos (mobiliosios aplikacijos ar panašios priemonės pagalba) ir šios sistemos funkcionavimą nuo elektros energijos generacijos pradžios iki saulės elektrinės eksploatacijos pabaigos. Rangovas turi užtikrinti, kad stebėjimo sistema atitiktų Europos Sąjungos ir nacionaliniuose teisės aktuose informacinės sistemos, įskaitant mobiliąją aplikaciją, ir joje tvarkomų duomenų saugai keliamus reikalavimus. - Administratoriaus funkcijos turi būti atliekamos naudojant atskirą tam skirtą paskyrą, sistema turi turėti galimybę turėti bent 2-3 administratoriaus funkcijas, kuri negali būti naudojami naudotojo kasdienėms funkcijoms atlikti. - Administratoriaus prieigos teisės: - Turi turėti aukštesnes teises, nei Naudotojo funkcijos. - Naujų naudotojų sukūrimas - Programinės įrangos atnaujinimas Naudotojams negali būti suteikiamos administratoriaus teisės. Naudotojų skaičius yra derinamas su Užsakovu. Naudotojo prieigos teisės: Skaitymo, duomenų įvedimo, duomenų peržiūros. - Reikalavimai mobiliosios aplikacijos atnaujinimui: - Kiekvienas mobiliosios aplikacijos naudotojas turi gauti privalomąjį pasiūlymą atnaujinti jo įrenginyje esančią mobiliąją aplikaciją kiekvieną syk, kai atsiranda aktualūs naujinimai; - Mobiliosios aplikacijos naudotojui pasirinkus patogų laiką, atnaujinimai turi būti įdiegti į mobiliosios aplikacijos naudotojo įrenginį; - Įdiegus mobiliosios aplikacijos atnaujinimus, turi būti galimybė mobiliosios aplikacijos naudotojui susipažinti su aktualiais mobiliosios aplikacijos pakeitimais; - Jei mobiliosios aplikacijos atnaujinimas yra kritinis (būtinas), jis atliekamas nedelsiant. Galimybės atsisakyti diegimo ar nukelti diegimo laiką mobiliosios aplikacijos naudotojas neturi. - Saulės elektrinių infrastruktūros sistema (įskaitant saulės elektrinės programinę įrangą ir nutolusią saulės elektrinių API valdymo ir administravimo sistemą (toliau – nutolusi duomenų valdymo sistema) turi atitikti informacinei sistemai keliamus saugos reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatyme, Kibernetinio saugumo reikalavimų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“ (toliau – Kibernetinio saugumo aprašas), 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos standartuose LST ISO/ IEC 27001 „Informacinės technologijos. Saugumo metodai“. - Informacijos saugumo valdymo sistemos. Reikalavimai“, LST ISO / IEC 27002 „Informacinės technologijos. Saugumo metodai“. Informacijos saugumo kontrolės priemonių praktikos nuostatai“, taip pat kituose Lietuvos ir tarptautiniuose „Informacijos technologija. Saugumo metodai“ grupės standartuose, apibūdinančiuose saugų elektroninės informacijos tvarkymą. - Rangovas turi užtikrinti visu sutarties galiojimo laikotarpiu: Iš nutolusios duomenų valdymo sistemos duomenų perdavimą į Užsakovo informacines sistemas naudojantis web service ir/ar API duomenų sąsaja tarp Rangovo ir Užsakovo informacinių sistemų. - Rangovas įsipareigoja visu sutarties galiojimo laikotarpiu užtikrinti programinės įrangos ir duomenų perdavimo - saugos reikalavimus. - Saulės elektrinių programinė įranga duomenis privalo perduoti į nutolusią duomenų valdymo sistemą, esančią Europos ekonominės erdvės valstybėje arba NATO teritorijoje esančius duomenų valdymo centrus. Nutolusi duomenų valdymo sistema turi būti pateikiama Rangovo. - Duomenys iš saulės elektrinių į nutolusią duomenų valdymo sistemą turi būti perduodami saugiu tinklu ir užtikrinant duomenų šifravimą, naudojant saugius SSL/TLS (1.3 versija ar naujesnė) sertifikatus. - Duomenys iš saulės elektrinių saugomi nutolusioje duomenų valdymo sistemoje 1 (vienus) metus. Rangovas įsipareigoja suteikti prieigą prie saugomų duomenų visą saulės elektrinės eksploatavimo laikotarpį. - Saulės elektrinių programinė įranga ir nutolusi duomenų valdymo sistema negali turėti Open Web Application Security Project (OWASP) Top 10 (https://www.owasp.org) periodiškai skelbiamame aktualiame dokumente ir ankstesnėse šio dokumento versijose nurodytų pažeidžiamumų. - Prieiga prie saulės elektrinių programinės įrangos ir nutolusios duomenų valdymo sistemos turi būti apsaugoti slaptažodžiu. Turi būti galimybė sukurti slaptažodį kiekvienam naudotojui atskirai. - Slaptažodis turės atitikti šiuos reikalavimus: - ne trumpesnis nei 10 simbolių (taikoma naudotojui) ir 15 simbolių (taikoma administratoriui); - turintis ne mažiau kaip vieną skaičių; - turintis ne mažiau kaip vieną didžiąją raidę; - turintis ne mažiau kaip vieną mažąją raidę; - turintis ne mažiau kaip vieną specialųjį simbolį. - Slaptažodis turi būti keičiamas kas du mėnesius. - Prisijungiant į nutolusią duomenų valdymo sistemą, naudojama 2FA (dviejų faktorių autentifikacija). - Nutolusioje duomenų valdymo sistemoje turi būti galimybė kurti naudotojus su skirtingo lygio teisėmis, pvz., naudotojas tik su peržiūros teisėmis, administratorius turintis pilną kontrolę ir pan. - Naudotojų ir administratorių veiksmai tiek jungiantis į saulės elektrinių įrangą, tiek į nutolusią duomenų valdymo sistemą turi būti fiksuojami žurnaliniuose įrašuose (angl. logs). - Žurnaliniuose įrašuose turi būti kaupiama informacija apie atliktus naudotojų ir administratorių veiksmus (data, laikas, kada veiksmas atliktas, naudotojas / administratorius, kuris atlieka veiksmą, prisijungimai ar nesėkmingi bandymai prisijungti, atsijungimai, kokie veiksmai atlikti), taip pat fiksuojami administratoriaus veiksmai (prieigos papildymas, pakeitimas, panaikinimas) su duomenimis bei saulės elektrinių programinės įrangos ir nutolusios duomenų valdymo sistemos nustatymais. Kai nėra interneto ryšio, turi būti galimybė fiksuoti administratorių veiksmus saulės elektrinių programinėje įrangoje ir saugoti juos šifruotame duomenų faile pačioje saulės elektrinėje. Šie duomenys turi būti automatiškai išeksportuojami į nutolusią duomenų valdymo sistemą, esant interneto ryšiui. - Žurnaliniai įrašai nutolusioje duomenų valdymo sistemoje saugomi 1 metus; suėjus šiam terminui, jie automatiškai sunaikinami. Žurnaliniai įrašai turi būti prieinami tik administratoriams ir šių įrašų turi būti neįmanoma ištrinti ar pakeisti. - Užsakovas turi turėti galimybę bet kada peržiūrėti žurnalinius įrašus. Užsakovui raštu paprašius, Rangovas turi pateikti prašomo laikotarpio žurnalinius įrašus (jei pats Užsakovas negali jų išsiimti). |  |  |  |
| - Reikalavimai, susiję su informacijos (duomenų) saugumu vykdant sutartį |  |  |  |
| - Rangovas, teikdamas paslaugas pagal sutartį, turi vadovautis šioje Techninėje specifikacijoje nustatytais saugumo reikalavimais ir užtikrinti nustatytų reikalavimų įgyvendinimą šiuose teisės aktuose: 3.4.1.1 2016 m balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB; 3.4.1.2 Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatyme; 3.4.1.3 Kibernetinio saugumo apraše; 3.4.1.4 Kituose Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose, reglamentuojančiuose informacinių sistemų ir duomenų saugą. - Įsigaliojus naujiems Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teisės aktams, ar jų pakeitimams, susijusiems su paslaugų vykdymu, Rangovas privalo vykdyti tokių teisės aktų nuostatas nuo jų įsigaliojimo datos. Todėl kiekviena šioje Techninėje specifikacijoje nurodyta reikalavimų nuostata, neatitinkanti įsigaliojusio naujojo Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teisės akto ar jo pakeitimo, susijusio su paslaugomis, nuo tokio naujojo teisės akto ar jo pakeitimo įsigaliojimo datos netaikoma, o vietoj jos taikoma įsigaliojusio naujojo Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teisės akto ar jo pakeitimo, susijusi su teikiamomis paslaugomis, nuostata. - Prieš pradėdami teikti paslaugas pagal sutartį Rangovo darbuotojai privalės pasirašyti Konfidencialumo pasižadėjimus. - Jei taikoma, Paslaugos vykdymui Rangovo darbuotojams prieiga prie Užsakovo informacinių išteklių suteikiama tik tokios apimties, kokios reikia Paslaugos vykdymui užtikrinti. - Jei teikiant paslaugas pagal sutartį yra būtina nuotolinė prieiga prie Užsakovo informacinių išteklių, konkrečiam Rangovo darbuotojui yra suteikiami prisijungimo duomenys ir Rangovas prieš atliekant tam tikrus darbus pagal sutartį privalo pateikti Užsakovui darbuotojo(-ų), atliksiančio(-ų) darbus, duomenis (vardą, pavardę, telefono ryšio numerį ir(ar) elektroninio pašto adresą). Rangovas privalo užtikrinti, kad prie Užsakovo informacinių išteklių jungtųsi tik tie darbuotojai, apie kuriuos Rangovas pranešė Užsakovui, nesuteikiant prieigos kitiems Rangovo darbuotojams ar tretiesiems asmenims. Prisijungimo duomenys nurodytiems Rangovo darbuotojams pateikiami asmeniškai ar elektroniniu paštu. - Rangovui nutraukus darbo santykius su paskirtu vykdyti sutartį darbuotoju, Rangovas nedelsiant turi informuoti apie tai Užsakovą, kuris nedelsiant panaikina nurodyto darbuotojo naudotojo vardą ir slaptažodį ir (arba) užblokuoja prieigą prie Užsakovo informacinių išteklių. - Rangovo darbuotojui suteiktas naudotojo vardas nekeičiamas ir negali būti suteiktas kitam Rangovo paskirtam darbuotojui. - Rangovui viešai neskelbtina informacija teikiama tik tokios apimties, kuri būtina sutarčiai vykdyti. Rangovas turi imtis visų teisinių, techninių ir organizacinių priemonių iš Užsakovo gautai informacijai apsaugoti. - Rangovas privalo pranešti Užsakovui apie visus didelius kibernetinius incidentus ir (ar) kitus incidentus, susijusius su saulės elektrinės infrastruktūros sistema tiek kiek tai yra susiję su sutarties vykdymu, įskaitant nutolusią duomenų valdymo sistemą, saulės elektrinių įrangą ir duomenų perdavimą iš saulės elektrinių į nutolusią duomenų valdymo sistemą, kai tik Rangovas sužino apie incidentą, ir pateikti Užsakovui incidento tyrimo ataskaitą. - Rangovas įsipareigoja sudaryti sąlygas Užsakovui arba jo įgaliotiems paslaugų teikėjams atlikti Rangovo atitikties Kibernetinio saugumo aprašui auditą (įskaitant neplaninį) sutarties vykdymo laikotarpiu ar įvykus dideliam kibernetiniam incidentui. - Rangovas įsipareigoja užtikrinti spragų, keliančių riziką saulės elektrinių infrastruktūros sistemai tiek kiek tai yra susiję su sutarties vykdymu, įskaitant nutolusią duomenų valdymo sistemą, saulės elektrinių įrangą ir duomenų perdavimą iš saulės elektrinių į nutolusią duomenų valdymo sistemą, valdymą. - Visi Techninėje specifikacijoje numatyti saugumo reikalavimai, taikomi Rangovui, yra taikomi ir jo subteikėjams ir kitais pagrindais pasitelkiamiems ūkio subjektams ir jų darbuotojams. - Rangovas turi informuoti Užsakovą, jei duomenys bus laikomi trečiosiose valstybėse, t. y. ne Europos ekonominės erdvės valstybėse (toliau – EEE), ar bus nuotolinė prieiga prie duomenų iš trečiosios valstybės, ar prieš pradedant nutolusios duomenų valdymo sistemos priežiūros darbus pagal sutartį, jei nuotolinė prieiga atliekant nutolusios duomenų valdymo sistemos priežiūros darbus pagal sutartį bus vykdoma iš trečiosios valstybės, t. y. ne EEE |  |  |  |
| - Darbai turi būti atlikti vadovaujantis šiais norminiais dokumentais: |  |  |  |
|  | Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-22 „Dėl elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių patvirtinimo“ (ir naujausiomis suvestinės redakcijomis) |  |
|  | Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1-100 „Dėl saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių patvirtinimo“ (ir naujausiomis suvestinės redakcijomis) |  |
|  | Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 64 „ Dėl bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo“ |  |
|  | Darbai turi būti vykdomi vadovaujantis kitais LR galiojančiais teisės aktais, reglamentuojančiais pirkimo darbų atlikimą. |  |
| - Reikalavimai medžiagoms |  |  |  |
|  | Instaliacinės medžiagos privalo turėti galiojančius sertifikatus. |  |
| - Darbų vykdymo etapai |  |  |  |
|  | Projektavimas pagal ESO prisijungimo sąlygas Nr. GAM24-53127 (priedas Nr. 5), projekto galutinis suderinimas su ESO ir Užsakovu. |  |
|  | Projekto įgyvendinimui reikalingų medžiagų užsakymas ir pirkimas. |  |
|  | Naujos įrangos sumontavimas, prijungimas ir konfigūravimo darbai. |  |
|  | Elektros ir automatikos instaliacijos darbai. |  |
|  | Paleidimo į eksploataciją darbai. |  |
|  | Natūriniai fotovoltinės saulės šviesos elektrinės bandymai ir derinimai su AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – ESO). |  |
|  | Elektrinės perdavimo ESO ir Valstybinei energetikos reguliavimo tarnybai (toliau –VERT), pažymos gavimas. |  |
|  | Išpildomosios dokumentacijos perdavimas Užsakovui. |  |
|  | Perdavimas Užsakovui eksploatavimui, perdavimo – priėmimo akto pasirašymas. |  |
|  | Užsakovo Mokymai įrangos eksploatacijai. |  |
| - Kiti reikalavimai |  |  |  |
|  | Jei neužtenka techninėje specifikacijoje pateiktos informacijos, Rangovas privalo atvykti į objektą ir pilnai įsivertinti reikalaujamas atlikti darbų apimtis. Visos išlaidos susijusios su objekto apžiūra yra išskirtinai Rangovo sąskaita. Rangovas prieš atvykdamas į objektą privalo informuoti ir susiderinti atvykimo laiką su atsakingu asmeniu. |  |
|  | Darbų ir medžiagų kiekius Rangovas turi patikslinti pagal esamą padėtį objekte ir nustačius neatitikimus prieš pateikdamas konkursinį pasiūlymą raštiškai informuoti Užsakovą. |  |
|  | Rangovas, vykdydamas montavimo Darbus medelyne, privalės užtikrinti saugos darbe, gaisrinės saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimų laikymąsi bei darbo higienines sąlygas statybvietėje. |  |
|  | Rangovo darbuotojai turi dėvėti sertifikuotas, nekaupiančias statinio krūvio, tvarkingas asmenines apsaugos priemones (spec. rūbus, su įmonės logotipo skiriamaisiais ženklais, avėti antistatinę avalynę, akinius ir t.t.) |  |
|  | Rangovo darbuotojai privalo susipažinti ir vadovautis Užsakovo darbo tvarkos taisyklių, instrukcijos dirbant potencialiai sprogioje aplinkoje bei ugnies ir šaltųjų darbų atlikimo instrukcijų reikalavimais. |  |
|  | Darbai bus atliekami esamoje veikiančioje įmonėje. Darbai neturi trukdyti vykstančiam technologiniam procesui, todėl darbų vykdymas turi būti derinamas su Užsakovu. |  |
|  | Šio projekto įgyvendinimo metu Rangovas privalo darbus planuoti taip, kad: - Būtų maksimaliai užtikrinta, kad nenukentės Užsakovo šiuo metu vykdoma veikla; - Visi numatomi darbai bus atliekami veikiančioje įmonėje. Siekiant išvengti gamybos trukdymų, Rangovas turi susipažinti su vykstančiu darbu ir užtikrinti saugų darbų vykdymą |  |
|  | Jeigu techninėje specifikacijoje apibūdinant pirkimo objektą yra konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas arba prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, laikyti, kad Užsakovas šį nurodymą pateikia įrašant žodžius „arba lygiavertis“. Ši techninė specifikacija yra neatsiejama saulės fotoelektrinės įrangos įsigijimo ir jos įrengimo darbų pirkimo sutarties dalis. |  |
| - Pagrindiniai reikalavimai saulės fotoelektrinės įrangai ir jos montavimo darbams |  |  |  |
|  | Bendra saulės elektrinės įrengtoji galia | 300 kW ESO objekto numeris – 21072356 |
|  | Tinklo ryšys | Pagal ESO prijungimo sąlygų Nr. GAM24-53127 Šviesolaidinio kabelio įrengimas numatomas Užsakovo lėšomis. |
|  | Saugumo atitikties reikalavimas | Pagal Elektros energetikos įstatymą, elektrinių ir energijos kaupimo įrenginių, kurių įrengtoji galia didesnė nei 100 kW, valdymo sistemos turi būti saugios. Deklaraciją reikalinga pateikti kartu su kita dokumentacija, kreipiantis dėl natūrinių bandymų |
|  | Montavimo vieta | Turi būti parenkamas efektyviausias, išnaudojant nurodytas vietas , saulės elektrinės fotovoltinių modulių išdėstymas ant Užsakovo valdomų pastatų, pažymėtų plane Nr. 1 ir Nr. 2 esančių : Kaimiškio g. 9, Kaimiškio k., Miežiškių sen., unikalūs pastato Nr. 4400-1765-5139, 4400-2877-3920, 4400-2862-4440, 4400-5764-0912 (Vadovautis TS priedu Nr. 3 (Medelynas PNV planas). Projektuojant saulės elektrinės įrengimo vietą, parinkti efektyviausią stogo išnaudojimo plotą ir vietą. Prieš pradedant projektavimo darbus projektavimo sprendinius suderinti su Užsakovu. |
|  | Elektrinės apkrova kg į kv.m. | Vadovautis TS priedu Nr. 1 (Stogų ekspertizės). Privalomai turi būti pateikiamas saulės elementų išdėstymo planas su programinės įrangos paruošta siūlomų konstrukcijų gamintojo apkrovos skaičiavimais, kuriame įvertintas saulės elementų, laikančiųjų konstrukcijų svoris, detalizuoti konstrukciniai mazgai. Papildomai pateikiama galimybių studija, vadovautis TS priedu Nr. 2 (Galimybių studija). Pastaba: *Galimybių studija – informacinio / patariamojo pobūdžio dokumentas, kuriame nurodyti parametrai / duomenys / siūlomi technologiniai sprendimai nėra privalomai taikomi saulės elektrinės projektavimui. |
|  | Monitoringo internetu sistema (taikoma VPĮ 92 str. 14 d.) | Su galimybe nuotoliniu būdu stebėti saulės elektrinės darbą kiekvieno srovės keitiklio su MLPE, dviejų saulės modulių atžvilgiu (momentinius ir istorinius duomenis nuo elektrinės paleidimo, įtampos ir srovės kokybės parametrus). Turi būti įrengtas duomenų perdavimas naudojant internetinę prieigą, privalomas duomenų detalizavimas: 1. Suminė pagaminta elektros energija; 2. Įtampos ir srovės kokybiniai rodikliai; 3. Momentinė generuojama galia; 4. Pagamintos elektros energijos kiekis pagal pasirinktą laikotarpį su galimybe Užsakovui stebėti SE darbą (momentinius ir istorinius duomenis), kitus elektrinės parametrus bei ESO pareikalavus, stebėti ir jiems. 5.Gedimų diagnostika ir monitoringas. 6.Monitoringo internetu sistema su serverio paslauga, neatlygintina elektrinės eksploatavimo metu. Monitoringo duomenų surinkimas iš objektuose įrengtų srovės keitiklių vykdomas per artimiausią pastotėje įrengtą optinį tinklą. |
|  | Elektros energijos skirstymas | Generuojama elektros energija naudojama Užsakovui elektros energijos poreikiui tenkinti su galimybe perteklinę elektros energiją automatiškai tiekti į skirstomuosius elektros tinklus. Turi būti įrengtas elektrinės aktyvios ir reaktyviosios galios reguliatorius su nuotolinio valdymo galimybe iš bendrovės ESO dispečerinio centro SCADA sistemos. |
|  | Žaibo iškrovos ir viršįtampių apsauga | Visi saulės elektrinės įrenginių metaliniai komponentai turi būti įžeminti, kaip tai numato Elektros įrenginių įrengimo taisyklės (EĮĮT). |
|  | Naudojama įranga | Visa įranga ir visi komponentai, reikalingi ir būtini saulės elektrinės įrengimui, turi būti nauji ir niekada neeksploatuoti, pagaminti ne anksčiau kaip 2024 metais. |
|  | Keitiklių montavimas (taikoma VPĮ 92 str. 14 d.) | Keitikliai privalo būti montuojami pagal gamintojo reikalavimus ir atsižvelgiant į rekomendacijas (atstumai tarp keitiklių, pasvirimo kampas, medžiagos, ant kurių negalima montuoti keitiklių). |
|  | Fotovoltinės elektrinės fotovoltinių modulių tvirtinimo konstrukcijų sumontavimas | Sumontuoti elektrinę ant stogų. Elektrinės fotovoltinių modulių laikančios konstrukcijos, jungiamosios konstrukcijos, kabelių pravedimo konstruktyvai naudojamos medžiagos ir jų įrengimas turi atitikti fotovoltinių elektrinių įrengimo reglamentuojančių įstatymų reikalavimams. Turi būti pasirinktos ilgaamžės konstrukcijos. Rangovas prisiima pilną atsakomybę už tinkamą medžiagų panaudojimą ir konstrukcijos įrengimą. Montavimo konstrukcijos privalo būti komplektuojamos, montuojamos ir naudojamos pagal konkrečią paskirtį, kaip tai numato konkretus konstrukcijų gamintojas. Siūlomų modulių išmatavimai ir montavimo reikalavimai turi tenkinti montavimo konstrukcijų gamintojo keliamus reikalavimus bei neprieštarauti vienas kitam. Keitikliai montuojami ant tam skirtų laikančiųjų konstrukcijų neuždengiant aušinimo angų ir užtikrinant patogų priėjimą eksploatacijai, besąlygiškai atsižvelgiama į keitiklių gamintojo montavimo instrukcijas. Prie vienos keitiklio MPPT sistemos negali būti jungiami skirtingo posvyrio kampo, skirtingos orientacijos ašių atžvilgiu arba skirtingų modulių kiekių grandinės. Kabelinėse linijose klojami kabeliai lauke privalo būti apsaugoti nuo tiesioginių saulės spindulių. Lauke esantys kabeliniai loviai turi būti karšto cinkavimo (arba lygiaverčių / geresnių antikorozinių savybių) su dangčiais. Aštrūs kampai privalo būti apsaugoti nuo kontakto su kabelių izoliacija. Pažeidus antikorozinį sluoksnį privalomas antikorozinio sluoksnio užpurškimas toje vietoje. Visi kabelių perėjimai per atitvaras (sienas, stogą) tinkamai užsandarinami ir užmaskuojami, perėjimas turi būti atliktas tvarkingai. Nuolatinės srovės kabelinės jungtys pliusui ir minusui privalo būti naudojamas tik to paties gamintojo ir to paties modelio, kitu atveju turi būti pateikta gamintojo deklaracija apie suderinamumą su skirtingų gamintojų jungtimis. Galima naudoti daugiau nei vieną nuolatinės srovės jungčių gamintoją ir modelį, tačiau sujungimo taške pliusas ir minusas turi būti sujungtas to paties gamintojo ir modelio jungtimi, nebent bus pateikta suderinamumo su kitais modeliais deklaracija iš gamintojo. Modulių masyvai yra sujungiami tarpusavyje ir įžeminami bent 2 lygiagrečiais įžeminimo kabeliais siekiant išvengti nuoseklumo. Įžeminimas atliekamas pagal EĮĮT ir tik tinkamą įžeminimo kontaktą užtikrinančiais sprendimais, laidininko laikikliai nelaikomi tinkamą kontaktą užtikrinančiu sprendimu. Masyvo įžeminimo varža privalo tenkinti teisės aktuose keliamus reikalavimus. Rangovas privalo laikytis ESO ir VERT keliamų reikalavimų Saulės elektrinės prijungimui, suderinimui, testavimui ir kt. Darbai laikomi užbaigti po paslaugų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo tarp paslaugos Tiekėjo ir Užsakovo. Rangovas savo lėšomis turi patiesti kabelines linijas nuo pastotės iki inverterių vietų jei reikia. |
|  | Srovės keitiklio, galios modulių optimizatorių, elektros energijos apskaitos prietaisų, kabelių bei kitos el. įrangos montavimas (taikoma VPĮ 92 str. 14 d.) | Fotovoltinių modulių jungimas grupėmis, srovės keitiklių ir optimizatorių montavimas, paskirstymo skydo, elektros saugos ir komutavimo įrangos montavimas, fotovoltinių modulių grupių jungimas į srovės keitiklius ir galios modulių optimizatorius , keitiklių jungimas į paskirstymo skydą, įžeminimo kontūro įrengimas, srovės keitiklių kalibravimo-derinimo darbai, nuotolinio stebėjimo (monitoringo) įrangos montavimas ir visi kiti susiję darbai. Fotovoltinės elektrinės pagamintos elektros energijos apskaitymui įrengti apskaitos prietaisus, kurių pagalba bus fiksuojami stebėsenos rodikliai. |
|  | Fotovoltinių modulių montavimas paleidimo – derinimo darbai | Montuojant fotovoltinius modulius, vengti šešėliavimo. Sujungiant DC grandines įvertinti srovių pokyčius dėl galimo šešėliavimo ir kitų trukdžių, bei užtikrinti tolygų fotovoltinių modulių grandinių darbą kas sąlygotų maksimalų pagaminamos elektros energijos kiekį. Atlikti visus fotovoltinės elektrinės bandymų ir derinimo darbus. Paruošti elektrinės eksploatavimo instrukciją, apmokyti Užsakovo personalą saugiai eksploatuoti. Priduoti elektrinę ESO ir VERT, jei teisė aktuose numatyta ir kitoms institucijoms, kaip Statybos inspekcija ir kt. Gauti VERT pažymą apie elektrinės atitikimą teisės aktų reikalavimams bei atlikti natūrinius bandymus pagal ESO reikalavimus. Darbų priėmimo-perdavimo aktu saulės elektrinę perduoti eksploatuoti Užsakovui. |
|  | Saulės šviesos elektrinės įrengimo darbai apima statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): stogo dangos paviršiaus paruošimą, fotomodulių konstrukcijų ant pastatų stogų montavimą, saulės šviesos elektrinei skirtų keitiklių (inverterių), galios optimizatorių ir fotomodulių montavimą, AC/DC dalies įrengimą ir prijungimą, sistemos bandymą, paleidimo – derinimo darbus, pridavimą VERT. |  |

  - PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

    - Saulės šviesos elektrinė turi būti įrengta ant Užsakovo valdomų pastatų, esančių adresu: Kaimiškio g. 9, Miežiškių sen. Panevėžio raj. ir /arba Kaimiškio g. 14, Miežiškių sen. Panevėžio raj. (priklausomai nuo pasiūlyto projektinio sprendinio).

    - Papildoma informacija apie stogus  pateikta stogų ekspertizės ir  galimybių studijos (žr. TS priedą Nr. 1 ir Nr. 2).

    - Saulės elektrinių montavimo vietų planas pateiktas TS priede Nr.3 _Medelynas PNV planas

    - Minimalūs reikalavimai fotovoltiniams moduliams nurodyti TS priede Nr. 4.

    - ESO išduotos prisijungimo sąlygos pateiktos TS priede Nr. 5

    - Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašai TS priede Nr. 6

    - Žaibosaugos protokolai TS priede Nr. 7

    - Žemės sklypo planai/Kadastrinės bylos TS priede Nr. 8.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Taikoma kainodara:

☒ Fiksuota kaina

  - Nurodytas tikslus kiekis. Sutarties kaina yra lygi Rangovo pasiūlymo kainai be PVM. Užsakovas įsipareigoja išpirkti visą nurodytą prekių ir darbų kiekį.

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Projektavimas, galutinis suderinimas su ESO. | kompl. | 1 |
| 2. | Saulės šviesos elektrinių konstrukcinė įranga Saulės šviesos elektrinių įrangos montavimas Elektros ir automatikos instaliacinė įranga Elektros ir automatikos instaliacinė įrangos instaliacijos darbai | kompl. | 1 |
| 3. | Monitoringo ir valdymo sistemos įranga Monitoringo ir valdymo sistemos įrangos montavimo ir programavimo darbai Derinimo ir paleidimo darbai | kompl. | 1 |
| 4. | Natūriniai fotovoltinės saulės šviesos elektrinės bandymai ir derinimai su AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – ESO). Elektrinės perdavimo ESO ir Valstybinei energetikos reguliavimo tarnybai (toliau –VERT), pažymos gavimas. Išpildomosios dokumentacijos perdavimas Užsakovui. Mokymai | kompl. | 1 |

- SUTARTIES VYKDYMO METU TEIKIAMI DOKUMENTAI IR MOKYMAI

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Teikimo momentas |
| --- | --- | --- |
|  | Techninis pasas | Teikiamas su kiekviena Preke |
|  | Prekių ar darbo įrenginių naudojimo (eksploatavimo), montavimo instrukcijos | Teikiamas su kiekviena Preke |
|  | Naudojamų medžiagų CE atitikties deklaracijos. | Teikiamas su kiekviena Preke |
|  | Įrenginio brėžinys (2D ir 3D), valdymo ir elektros schemos | Teikiamas su kiekviena Preke |
|  | Aptarnavimo grafikas ir atsarginių dalių sąrašas | Teikiamas su kiekviena Preke |
|  | iki 1000V kabelių ir instaliacijos izoliacijos varžos matavimų protokolai pdf, doc, xls formatuose | Teikiama prieš įrangos paleidimą |
|  | Mokymai Užsakovui apie programinės įrangos naudojimą | Teikiama po įrangos sumontavimo ir pridavimo |

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

☒  Užsakovo medelyne, Kaimiškio g. 9, Kaimiškio k., Miežiškių sen., Panevėžio r. sav., ir/arba

Kaimiškio g. 14, Kaimiškio k., Miežiškių sen., Panevėžio r. sav.

- DARBŲ ATLIKIMO  TVARKA IR TERMINAI

  - Darbų atlikimo terminai

  - Po Sutarties pasirašymo per 10 darbo dienų (jei Sutartyje nenurodyta kitaip)  Rangovas privalo parengti ir su Užsakovu suderinti detalų darbų teikimo grafiką.

  - Grafikas turi būti detalus, atspindėti pasirengimą projektavimo paslaugoms (jei reikia), reikiamų atlikti tyrimų etapus (jei reikia), projektavimo sąlygų etapus (jei reikia), reikalingų susitikimų su suinteresuotomis šalimis, pateikimą Užsakovui ir suderinimo terminus, projektavimo (jei reikia) ir darbų atlikimo terminus, nuoseklų procesų planavimą bei darbų paskirstymą, jų valdymą, ryšį tarp atskirų procesų, tarpinius visų etapų atskaitinius etapus, derinimų su Užsakovu etapus.

  - Nustačius grafiko neatitikimą esamai situacijai, Rangovas privalo per 5 darbo dienas nuo Užsakovo nurodymo pateikti atnaujintą grafiką.

  - Pirkimo objekto rengimo eigoje, atliekami darbai aptariami su Užsakovu ne rečiau kaip kas 7 k. d. visą sutarties įgyvendinimo laikotarpį.

  - Užsakovo sprendimu aptarimų dažnumas gali būti keičiamas;

  - Nuotoliniai susirinkimai organizuojami MS Teams platformoje.

  - Susirinkimus organizuoja Užsakovas ir suteikia prisijungimus kitiems projekto dalyviams.

  - Gyvi susirinkimai organizuojami Užsakovo patalpose arba kitoje šalių suderintoje vietoje.

  - Esant poreikiui, susitikimus protokoluoja Rangovas.

  - Darbų grafikas rengiamas MS Project arba analogiška programine įranga skirta kalendorinių grafikų rengimui;

  - Galutinio projekto (jei reikia) brėžiniai papildomai turi būti pateikiami redaguojamais formatais (pvz.: dwg., ifc. ir pan.), tekstinės projekto dalys pdf formatu.

  - Projektavimo ir projekto suderinimo su ESO darbai turi būti atlikti per 3 mėnesius, bet ne ilgiau nei iki 2026 04 01 d. (tikslus terminas priklausys nuo laimėtojo pasiūlymo).

  - Darbai turi būti atlikti per 4 mėn., bet ne vėliau kaip iki 2026-09-30 (tikslus terminas priklausys nuo laimėtojo pasiūlymo).

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

  - Darbams taikomas ne trumpesnis CK nurodytas garantijos terminas, kuris skaičiuojamas nuo atliktų darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

  - Projektavimo paslaugoms taikomas ne trumpesnis kaip 24 (dvidešimt keturi) mėn. garantijos terminas, kuris skaičiuojamas nuo Paslaugų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

  - Prekės dalims (nurodytoms TS priede Nr. 4) taikomas ne trumpesnis kaip TS priede Nr. 4 nurodytas garantijos laikotarpis, kuris skaičiuojamas nuo Prekės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

  - Prekės dalims (kurios nenurodytos TS priede Nr. 4), tačiau yra prekės priklausiniai, taikomas ne trumpesnis kaip 24 (dvidešimt keturi) mėn. garantijos terminas, kuris skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos

  - Sutarties vykdymo ar garantinio termino metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 5 (penkių) darbo dienų terminas nuo Užsakovui pranešimo apie nekokybiškas prekes ir/ar paslaugas ir/ar darbus išsiuntimo el. paštu Rangovui momento.

- PRIEDAI

Priedas Nr.1. Stogų ekspertizės

Priedas Nr.2. Galimybių studija

Priedas Nr.3. Medelynas PNV planas

Priedas Nr.4.  Prekių techninių parametrų atitikties lentelė.

Priedas Nr.5.  ESO prisijungimo sąlygos

Priedas Nr.6. NTR išrašai

Priedas Nr.7. Žaibosaugos protokolai

Priedas Nr.8. Žemės sklypų planai/kadastrinės bylos