Apklausos sąlygų 2 priedas

ELEKTRONINĖS ĮRANGOS MODULIO

Techninė specifikacija

| Nr. | - BENDRI REIKALAVIMAI | Pastabos |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Elektroninės įrangos modulis (toliau – modulis) privalo būti naujas ir nenaudotas. |  |
| 1.2 | Modulio vidinės įrangos išdėstymo, elektros instaliacijos schemų, išorinių kabelių įvadų detalūs projektiniai sprendimai (techniniai darbo projektai), prieš jį gaminant, turi būti suderinti su pirkėju. |  |
| 1.3 | Visos vidinės techninės įrangos maitinimo įtampa turi būti 230V 50Hz . |  |
| 1.4 | Nudažytoms metalinėms modulio konstrukcijos dalims turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 5 metų garantija dėl korozijos, dažų ir dažymo darbų defektų. Garantija dėl korozijos taikoma tada, kai surūdijimo laipsnis pasiekia aukštesnį nei Ri3 lygį pagal standarto ISO 4628-3 arba lygiavertę korozijos skalę ir pasireiškia ant daugiau kaip 10 procentų modulio metalinio paviršiaus ploto. Garantija įsigalioja nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo datos. |  |
| 1.5 | Tiekėjo sumontuotai techninei įrangai (oro kondicionavimo, vėdinimo) turi būti suteikta garantija ne trumpesniam laikotarpiui, kaip ta, kurią suteikia įrangos gamintojas, tačiau ne trumpesniam kaip 24 mėn. |  |
| 1.6 | Sumontuotos įrangos garantinio remonto trukmė – ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų. Jei sugedusios įrangos per šį laikotarpį pataisyti neįmanoma, ji pakeičiama ekvivalentiška nauja. |  |
|  | - REIKALAVIMAI MODULIUI |  |
| 2.1 | Vidiniai modulio matmenys ne mažesni kaip: ilgis – 2500 mm, plotis – 2100 mm, aukštis – 2500 mm. |  |
| 2.2 | Išoriniai modulio matmenys ne didesni kaip: ilgis – 3000 mm, plotis – 2550 mm, aukštis – 3000 mm. |  |
| 2.3. | Karkasas turi būti pagamintas iš ne plonesnio kaip 3mm lenktų plieno profilių. Sienos ir stogas turi būti pagaminti iš ne plonesnių kaip 1,5 mm lankstyto plieno skardos lakštų, grindys – iš lygaus plieno lakštų. Grindų nešančioji galia – ne mažesnė kaip 600 kg/m². |  |
| 2.4 | Modulio išoriniai paviršiai turi būti paruošti dažymui, gruntuoti ir nudažyti tamsiai žalios spalvos (RAL6002 arba RAL6005 arba RAL6007 arba RAL6009) atmosferos poveikiams atspariais dažais. Iš vidaus metalinė dalis turi būti padengta gruntu ir apipurkšta antikorozine danga. |  |
| 2.5 | Modulio sienos, lubos ir grindys turi būti apšiltintos nedegiomis, drėgmę nesugeriančiomis termoizoliacinėmis medžiagomis (100 mm storio polistireniniu putplasčiu su degumą slopinančiais priedais arba lygiavertėmis). Sienos ir lubos turi būti uždengtos vidaus apdailai skirtomis nedegiomis plokštėmis (metalo, cemento/medžio drožlių arba lygiavertėmis). Ant grindų turi būti paklotas antistatinis linoleumas. |  |
| 2.6 | Modulio durys: metalinės, ne siauresnės kaip 0,8 m pločio ir 1,95 m aukščio, atsidarančios į išorę. Vidus ir išorė – iš ne plonesnio kaip 1,5 mm lakštinio plieno, vidinis tarpas užpildytas nedegia, drėgmę nesugeriančia termoizoliacine medžiaga. Durys uždaromos hermetiškai, rakinamos spyna, kurios kiaurymė raktui turi būti uždengta atlenkiamu juostiniu profiliu, pagamintu iš ne plonesnio kaip 5 mm storio lakštinio plieno, užrakinamu pakabinamo tipo spyna (spyna turi būti pridedama). Spynų raktų kiekis – ne mažesnis kaip 4 vnt. (tiek modulio durų, tiek pakabinamos spynos). |  |
| 2.7 | Įėjimui į modulį turi būti sumontuoti cinkuoti laipteliai, o virš durų – ne trumpesnis kaip 300 mm nuo lietaus apsaugantis skardinis stogelis. Po stogeliu – hermetinis šviestuvas su ne mažesnio kaip 9W galingumo LED šviestuvu, įjungiamu iš konteinerio vidaus. |  |
| 2.8 | Modulio galinėje senelėje turi būti įrengtos komunikacinių kabelių įvedimo angos su kabelių sandarikliais: 8 vnt. d10-14 mm, 6 vnt. d15-20 mm. |  |
| 2.9 | Turi būti įrengta: oro įleidimo ventiliacinė anga su oro filtru ir apsauginėmis grotelėmis bei oro išpūtimo anga su apsauginėmis grotelėmis. |  |
| 2.10 | Modulis turi būti pritaikytas pervežimui. Pakrovimui ir iškrovimui turi būti specialūs užkabinimo kronšteinai. |  |
| 2.11 | Modulis montuojamas ant betoninių plokščių / atramų. Betoninės plokštės/atramos turi būti įtrauktos į modulio komplektaciją. |  |
| 2.12 | Turi būti įrengti ne mažiau kaip 2 modulio įžeminimo pajungimo taškai. |  |
|  | - MODULIO VIDINĖ ĮRANGA |  |
| 3.1 | Modulio viduje, priekinėje sienoje, turi būti įrengtas elektros skydelis su pagrindinio ir rezervinio elektros maitinimo perjungėju į kurį jungiami elektros įvado ir rezervinio (elektros generatoriaus) elektros maitinimo šaltinio kabeliai. Elektros maitinimo įvado ir rezervinio elektros maitinimo šaltinio prijungimo rozetės turi būti sumontuotos konteinerio išorėje (uždaromame skydelyje arba jos turi būti tinkamos eksploatavimui lauko sąlygomis). |  |
| 3.2 | Elektros skydelyje turi būti įvadinis 3 fazių C20A automatinis jungiklis, B-C apsauga nuo viršįtampių ir ne mažiau kaip septyni įrangos maitinimui skirti vienos fazės automatiniai jungikliai (3 vnt. – C16 A, 3 vnt. – C10A, 1 vnt. – C6A). |  |
| 3.3 | Ant sienų turi būti pritvirtintos ne mažiau kaip keturios 230V su įžeminimu rozetės („shuko“ tipo kištukiniai lizdai arba analogai). Rozetės turi būti prijungtos prie elektros skydelio. |  |
| 3.4 | Ant lubų turi būti pritvirtintas ne mažiau kaip vienas, ne mažesnio kaip 35 W galingumo LED šviestuvas, įjungiamas atskiru jungtuku. Šviestuvas (-ai) turi būti prijungtas (-i) prie elektros skydelio. |  |
| 3.5 | Visi elektros laidai ir rozetės turi būti sumontuoti instaliaciniuose loveliuose. |  |
| 3.6 | Per visą modulio perimetrą (100-150 mm nuo lubų) turi būti sumontuotos ne mažesnio kaip 200 mm pločio kabelinės kopėtėlės ir ne mažiau kaip dvi ne mažesnio kaip 200 mm pločio vertikalios kopėtėlės (vertikalių kopėtėlių įrengimo vietos derinamos su užsakovu). |  |
| 3.7 | Vidinės įrangos įžeminimui prie komunikacijų įvedimo angos turi būti įrengta įžeminimo šyna su ne mažiau kaip aštuoniais kabelių pajungimo taškais (įžeminimo šynos techninis išpildymas derinamas su užsakovu). |  |
| 3.8 | Prie oro išpūtimo angos (galinėje konteinerio sienelėje) turi būti oro šalinimo ventiliatorius su reguliuojamu temperatūriniu davikliu bei apsaugine oro sklende (230V 50Hz, našumas ne mažesnis kaip 500 m³/val.). |  |
| 3.9 | Turi būti įrengtas oro kondicionierius, pritaikytas darbui žiemos periodu (iki -25°C). Jis turi turėti šias funkcijas: šaldymo/šildymo bei automatinį režimus, temperatūros nustatymą, automatinį oro srauto krypties keitimą, ventiliatoriaus greičio nustatymą, paduodamo oro filtrą, savidiagnostikos funkciją. Kondicionieriaus galingumas: šaldymo – ne mažesnis kaip 3,5 kW, šildymo – ne mažesnis kaip 4,0 kW (prie -25°C – ne mažesnis kaip 3,0 kW). Maitinimo įtampa – 230V, 50Hz. Šaltnešis turi atitikti galiojančių Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos normatyvinių dokumentų reikalavimus. |  |
| 3.10 | Prie sienos turi būti sumontuotas ne mažesnio kaip 1,0 kW galingumo konvekcinis elektrinis šildytuvas su elektromechaniniu termostatu, maitinimo įtampa – 230V, 50Hz. |  |
| 3.11 | Turi būti įrengta priešgaisrinės signalizacijos sistema su „išėjimo kontaktu“. Kontaktas normalioje būsenoje turi būti atviras „angl. normally opened, NO“, suveikus signalizacijai jis turi persijungti į būseną uždaras „angl. normally closed, NC“. |  |
|  | - MODULIO VIDAUS GERBŪVIO PRIEMONĖS |  |
| 4.1 | Ne mažesnis kaip 4 kg ABC miltelių ugnies gesintuvas. |  |
| 4.2 | Sulankstomas stalas su kėde. |  |
| 4.3 | Sieninis termometras. |  |
| 4.4 | Vaistinėlė įmonėms. |  |
|  | - MODULIO MONTAVIMAS |  |
| 5.1 | Tiekėjas turi pristatyti ir sumontuoti modulį pirkėjo nurodytoje vietoje adresu Kuršių g. 1, Neringa. |  |
| 5.2 | Tiekėjas turi paruošti montavimo vietą (palyginti gruntą), paguldyti betonines plokštes/atramas, ant jų pastatyti modulį ir sureguliuoti jo horizontalumą. |  |