| Eil. Nr. | Proj. dalis | Rangovo pateiktas klausimas | Projektuotojo pateiktas atsakymas | Patikslinimo vieta projekte, lapas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025-09-09 |  |  |
|  | SA | Grindų plytelės specifikacijoje nurodomos 300x300, o žiniaraštyje 600x600. Patikslinkite plytelių matmenis. | Plytelių dydis ir pavyzdžiai derinami su užsakovu ir architektu statybos metu. |  |
|  | SA | Prašome patikslinti dėl pvc grindų dangos. Techninėse specifikacijose duoti reikalavimai tik homogeninei dangai. Brėžiniuose matoma tik homogeninė danga. Patalpų apdailos lentelėje jau atsiranda ir heterogeninė danga ir jos kiekiai. Tai ar projekte reikalinga įrengti heterogeninę dangą? Jeigu taip, pateikite specifikacijas. | PVC danga - homogeninė. |  |
|  | SA | Brėžiniuose grindų dangos eksplikacijoje matoma yra šlifuoto betono danga. Apdailos kiekių žiniaraštyje šios dangos kiekių nėra. Ar reikalinga įrengti šią dangą? Ar teisinga prielaida, kad buvo koreguojamas projektas ir vietoje šlifuoto betono dangos yra įrengiama heterogeninė pvc danga? | Vadovautis apdailos planais | SA.B-01 (laida A) |
|  | SA | Pateikite fasado logotipo ir logotipo ant stogelio specifikacijas ir matmenis. | Logotipai yra atskirai nuo SA dalies sprendinių užsakomi reklamos gaminiai, jų dydis ir parametrai derinami su užsakovu ir architektu. Bendru atveju: Logotipas 1: Šaulių sąjungos logotipas, dydis ~2x1.25 m Logotipas 2: užrašas virš pagrindinio įėjimo „Lietuvos Šaulių sąjunga“, dydis ~0,8x5,00 m |  |
|  | SA | Brėžiniuose duota detalė su epoksidinių grindų danga. Ar kažkur reikalinga ją įrengti? Patikslinkite. | Epoksidinės dangos nebus. |  |
|  | SA | Patikslinkite lubų apdailos kiekius. Brėžiniuose pažymėtos pakabinamos akustinės, drėgmei atsparios, dažomos ir gyptone lubos (4 tipai), o apdailų žiniaraštyje yra tik dažomos, drėgmei atsparios ir gyptone (3 tipai), trūksta pakabinamų akustinių. | Lubų apdailos tipai – pagal lubų apdailos planus. |  |
|  | SA | Ar nėra klaidos? | Durų žiniaraštis rengiamas planų su durų žymėjimais pagrindu. Vadovautis planais. |  |
|  | SA | Prašome patikslinti vidaus durų kiekį, nes visur informacija nesutampa. SA.SZ-05 duota 91 vnt. durų, SA.SZ-02.5 nurodyta 93 vnt., nors suskaičiavus kiekio eilutes gauname 98 vnt. | Neprisumuotos bendrame durų kiekyje buvo kelios durų pozicijos. Viso durų: 98 |  |
|  | ŠVOK | Prašau patikslinti: ŠVOK projekte vėdinimo kamera yra su šaldymu, 15kW. Kodėl brėžiniuose ir sąnaudų žin. nėra išorinio šaldymo bloko 15kW sistemai P4/I4? | Projekte nenumatyta. Užsakovui pageidaujant, palikta galimybė pasijungti vėsinimo bloką ateityje. |  |
|  | SA | Prašau patikslinti: Langai laminuotis iš lauko ar vidaus? Ar langų spalva griežtai turi būti RAL 9007 ar tiktų ir analogiškos (pvz RAL9006)? Ar visus stiklus iš vidaus daryt saugius? | Išorinis vienpusis laminavimas – plastikinių langai profiliai iš vidaus lieka balti. Langų rėmų spalva: iš vidaus - balta, iš išorės RAL 9007. Galima keisti analogiška / „artima projektuojamai“, prieš užsakant gaminius būtina suderinti su Užsakovu ir Architektu. Saugus stiklas turi būti įrengtas įstiklintų atitvarų, tame tarpe ir langų, kritinėse padėtyse, vadovaujantis STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ reikalavimais, išskyrus atskirus gaminius, žr. langų žiniaraštį. |  |
|  | SVOK | Kodėl projekte ir žiniaraštyje nėra numatyta antikondensacinės dangos ortakiams, nors vėdinimo kameros su šaldymo sekcijomis. | Skaičiuotina paduodama temperatūra +20C. Nebus rasos taško. Izoliacijos nereikia Žr. AR skyrius vėsinimas. |  |
|  |  | 2025-09-13 |  |  |
|  | SA | Mobilios akustinės pertvaros. Prie techninių charakteristikų yra keletas opcijų paminėta. Kurią vertinti? Kiek dB, kokia apdaila? Dar reikia aukščio nuo grindų iki lubų. Ar reikės durų? | Garso izoliavimas 54 dB (Optimal 110 arba analogas su ne prastesnėmis savybėmis). |  |
|  | SA | Reik tikslių grūdinto stiklo atitvaros išmatavimų | Tikslius matmenis tikslintis statybos metu, kai bus sumontuos pertvaros. |  |
|  | SA | Reik tikslių LLT tipo pertvarėlių išmatavimų (tualetų kabinų ir prie pisuarų). | Tikslius matmenis tikslintis statybos metu, kai bus sumontuos pertvaros. |  |
|  |  | 20025-09-18 |  |  |
|  | SA | Patikslinkite pageidaujamą akustinės pertvaros modelį, nes dabar TS pateikti 4 variantai. | Garso izoliavimas 54 dB (Optimal 110 arba analogas su ne prastesnėmis savybėmis). |  |
|  | SA | Patikslinkite kiekį ir specifikacijas? | 28 m2, takai įrengiami pagal stogo dangos Gaminto technines specifikacijas ir rekomendacijas. |  |
|  | U | Ar esamos patalpos rangovui bus perduodamos su visomis šiukšlėmis, baldais, makulatūra ir kt.? | Atsakymą pateikia Užsakovas. Mūsų žiniomis, joks valymas prieš statybos darbų pradžią nebuvo planuojamas. |  |
|  | SK | 1 A grindų detalėje nepažymėtas smėlio-žvyro pasluoksnio storis. Kiekių žiniaraštyje duotas storis. Ar tikrai reikia atvežti smėlio-žvyro 200 mm, ar užtenka sutankinti esamą gruntą? | Esamų pasluoksnių tikslūs storiai ir sudėtis nėra žinoma, todėl buvo priimtas sprendimas numatyti medžiagas naujo pasluoksnio formavimui. Įrengiamas apšiltinimo sluoksnis, pasluoksnių storiai įrengiami giliau. Jei Rangovas sugebės nukasdamas esamus pasluoksnius atskirti nuo kitų ir išsaugoti, gali naudoti pasluoksnių formavimui. |  |
|  | SA | Patikslinkite lubų apdailos lentelę. Trūksta kiekių, numatyta lubų apdaila tik 1039 m2, kai grindų plotas apie 2190 m2. | Vadovautis lubų apdailos planais. | SA.B-01 – 03 (laida A) |
|  | SA | Numatytas lubų tinkavimas ir nenumatytas lubų glaistymas apdailos lentelėse. Patikslinkite. | Dažomoms luboms glaistymą priimti kompleksiškai. |  |
|  | SA | Ar ginklinės patalpoms tikrai pakankamos pirmos saugumo klasės (žemiausios) durys? | Ginklinės patalpų durims reikalavimai nustatomi vadovaujantis „Ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių laikymo, saugojimo ir laikino saugojimo reikalavimų“ 1 priedu. I klasė (pati aukščiausia). Ginklinėje bus laikomi A kl. Ginklai. Noriu atkreipti dėmesį, kad 2a suprojektuotos specialiosios paskirties patalpos „riboto naudojimo patalpos“. Jų durys įrengiamos vadovaujantis „Įslaptintos informacijos fizinės apsaugos reikalavimų ir jų įgyvendinimo tvarkos aprašo 3 priedu Įslaptintos informacijos fizinės apsaugos priemonių atsparumo įsilaužimui reikalavimais ir numatomas laipsnis 1. |  |
|  | SP | ŽN parkavimo vieta, simbolis 1.24 kiekių žiniaraštyje 1vnt, sklypo dangų plane pavaizduoti 2vnt. Prašome patikslinti kiekį. | Papildyta ženklu papildoma lentelė Nr. 810 „Galiojimo zona į kairę 10 m“. kelio ženklų 1 kompl. |  |
|  | SA | Prašome pateikti technines specifikacijas ir matmenis: Logotipas su apšvietimu (ant šiaurinio fasado) – 1vnt | Logotipai yra atskirai nuo SA dalies sprendinių užsakomi reklamos gaminiai, jų dydis ir parametrai derinami su užsakovu ir architektu. Bendru atveju: Logotipas 1: Šaulių sąjungos logotipas, dydis ~2x1.25 m. Logotipas 2: užrašas virš pagrindinio įėjimo „Lietuvos Šaulių sąjunga“, dydis ~0,8x5,00 m. |  |
|  | SA | Prašome patikslinti Logotipo su apšvietimu (ant pagrindinio stogelioįėjimo) kiekį. Žiniaraštyje kiekių stulpelyje neįrašyta. Jei reikalinga įrengti, prašome pateikti technines specifikacijas ir matmenis. | Logotipai yra atskirai nuo SA dalies sprendinių užsakomi reklamos gaminiai, jų dydis ir parametrai derinami su užsakovu ir architektu. Bendru atveju: Logotipas 1: Šaulių sąjungos logotipas, dydis ~2x1.25 m Logotipas 2: užrašas virš pagrindinio įėjimo „Lietuvos Šaulių sąjunga“, dydis ~0,8x5,00 m |  |
|  | SA | Prašome pateikti Gipso kartono pertvarų detalių lapą SA.B-08.2.1 | Žr. G/K pertvarų detales D-03, D-04 | žr. SA.B-08.3, SA.B-08.4 |
|  | SA | Prašome pateikti WC kabinų ir pisuarų pertvarų technines specifikacijas. | Medžiagos: Pertvaros yra gaminamos iš monolitinio 13 mm aukšto slėgio laminato. Pertvarų paviršius lengvai valomas ir atsparus mechaniniams pažeidimams. Ypatinga plokštės struktūra su nerūdijančio plieno furnitūra. Konstrukcĳa: Pertvarų aukštis nuo grindų 2100 mm, tame tarpe kojelės aukštis – 120 mm. Fasado tarpinių sienelių ir atitvarų į gylį matmenis parenkame pagal patalpų išsidėstymą. Durys su spyruokliniais lankstais ir spyna, turinčia indikaciją „laisva-užimta“ . 13 mm vandeniui atsparus ištisinis aukšto slėgio laminatas: Išbrinkimas vandenyje – 0,9 % Standartas - EN-438:2005 Kilmė – ES Spalva: pilka, tikslinama pagal Gamintojo spalvininką. Naudojama furnitūra: nerūdijančio plieno rakinama suktuku. |  |
|  | SA | Prašome pateikti grūdinto stiklo dušo atitvaros technines specifikacijas. | Dušo sienelių charakteristikos : Standartinis aukštis – 2000 mm 8 mm saugus grūdintas stiklas. Chromo spalvos korpuso dalys. Komplektuojamo viršutinio laikiklio ilgis reguliuojasi nuo 700 mm iki 1400 mm. Dušo sienelės komplektuojamos be slenkstelio. Skirtos naudoti ant plytelių. Dušo kabinos stiklas yra su danga apsaugančia nuo kalkių nuosėdų susidarymo ir palengvina valymą. Universalus montavimas kairė arba dešinė Tvirtinimas pagal pateiktą schemą arba analogiškas. |  |
|  | SA | Prašome patikslinti patalpų apdailos lentelės sutraukto stulpelio kiekį: | Vadovautis apdailos planais | SA.B-01 – 03 (laida A) |
|  | SA | Nesutampa 1A patalpų apdailos lentelėje nurodytos grindų apdailos su nurodytomis brėžiniuose. Šlifuoto betono dangos kiekis patalpų apdailos lentelėje nurodyta 0 m2, tačiau brėžiniuose nurodyta 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-10, 1-22, 1-27,1-28 patalpose. 1-6 patalpoje lentelėje nurodyta PVC danga, dangų brėžinyje keraminės plytelės. Prašome patikslinti grindų apdailos kiekius. | Vadovautis apdailos planais | SA.B-01 – 03 (laida A) |
|  |  | 2025-09-19 |  |  |
|  | SA | Prašome patikslinti logotipų kiekį projekte. Nurodykite gaminių technines specifikacijas, matmenis. | Logotipas 1: Šaulių sąjungos logo, dydis 2x1.25 m Logotimas 2: užrašas virš pagrindinio įėjimo „Lietuvos Šaulių sąjunga“, dydis 0,8x5,00 m Parenkamas dizainas, medžiagos pagal logotipo gamintojo rekomendacijas. Sprendiniai derinami su Užsakovu ir architektu. |  |
|  | SA | Prašome nurodyti heterogeninės grindų dangos technines specifikacijas | Heterogeninė danga nenumatoma. Bus rengiama homogeninė grindų danga. |  |
|  | SK | Tiekėjas siūlo vietoj pramoninių grindų daryti smėlbetonio grindis. 60 mm storio pramoninių grindų nebūna. Ar galima keisti konstrukciją? | Kadangi nėra tiksliai parašyta, kurią grindų detalę siūloma tikslinti, arome prielaidą, kad kalbama apie šlifuoto betono grindų konstrukciją. Tikslinama: 1a šlifuotoms grindims naudoti pramoninį šlifuojamą, balintą betoną, storis 80 mm. Taip galėtume gauti gerą patalpų estetinį vaizdą, lengvą eksploataciją. Grindų armavimą klasikiniu būdu - plieniniais strypais, galima keisti dispersine metalinių pluoštų armatūra, sprendinius suderinus su Užsakovu, projektuotoju ir techniniu prižiūrėtoju ir pateikus atitinkamus skaičiavimus. |  |
|  | SP | Projekto SP dalyje numatyti planiravimo darbai. Kiekių žiniaraštyje 2.1 punkte numatomas kiekis 0 m3. Prašome patikslinti ar šie darbai bus atliekami ir kokia apimtimi. | Statybos darbai apima esamų dangų atstatymą po inž. tinklų tiesimo, įėjimų į pastatą pritaikymo ŽN, parkavimo vietų nužymėjimo. Sklypo planiravimo darbai nenumatomi, nes projektuojamos dangos įrengiamos esamų dangų vietose. Dangų nuolydžių formavimas turi būti vertinamas prie dangų įrengimo. |  |
|  | SP | Projekto SP dalyje numatomas šalčiui atsparus sluoksnis po kelio bortais. Kiekių žiniaraštyje 3.3 punkte numatomas kiekis 0 m3. Prašome patikslinti ar šie darbai bus atliekami ir kokia apimtimi. | Po bortais įrengiamų šalčiui atsparių sluoksnių naudojamų medžiagų kiekis įvertintas prie sklypo dangų įrengimo (atskirai tik bortams neskaičiuotas). |  |
|  | SA | Projekto SA dalyje nurodomas ritininės stogo dangos ardymas. Ar po ritinine stogo danga yra šiltinamasis sluoksnis? Ar jį reikia demontuoti? Jeigu yra ir nereikia demontuoti ar tiekėjas gali juo naudotis lydant nauja bituminę dangą? | Stogo konstrukcija nuardoma iki denginio. |  |
|  | SA | Prašome nurodyti bendrą išvežamų šiukšlių kiekį. | Atliekų kiekiai pateikiami SO projekto dalyje. Pastate esančių šiukšlių, nesusijusių su statyba, kiekis, atliekų rūšis, tvarkymas nėra šio projekto apimties objektas.šiuos duomenis pateikia Užsakovas. Susipažinimui pridedu: |  |
|  | SA | Prašome patikslinti vidaus apdailos kiekių lentelę. Projekto žiniaraštyje jie nėra nurodyti, o lentelėje kiekiai supainioti. Pvz „Pakabinamos lubos 600x600 (drėgnoms patalpoms)“ apdailos lentelėje 3a kiekis – 726,63 m2, o per visus aukštus iš viso nurodamas kiekis 96,06 m2, o tiekėjo išmatuotas kiek pagal brėžinius – 181,35 m2. | Kadangi lubų apdailos lentelė rengiama lubų apdailos planų pagrindų, esant nesutapimams, vadovautis lubų apdailos planais. |  |
|  | ŠVOK | Prašau patikslinti ar P4/I4 vėdinimo kamerai reikalingas šaldymo išorinis lauko blokas? Nes techninių duomenų lentelėje yra nurodytas 15 kW oro šaldytuvas. Brėžiniuose nėra parodytas šaldymo blokas P4/I4 kamerai. O techninėse specifikacijose taip pat nurodytas 15 kW šaldymo blokas. Aiškinamajame rašte rašoma tik apie P1/I1 ir P2/I2 šaldymo blokus. | Projekte nenumatyta. Užsakovui pageidaujant, palikta galimybė pasijungti vėsinimo bloką ateityje. |  |
|  | SA | Projekto dalies „ARCHITEKTŪRINĖ DALIS“ dokumente „SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS“ 2024-15-XX-TDP-SA.SZ-05, skyriuje 6 „Vidaus apdaila“ nėra darbų kiekių, tik nurodyta vadovautis dokumentu Žr.-SA.SZ_4, tačiau nurodytame dokumente „PATALPŲ APDAILOS LENTELĖ (ŽINIARAŠTIS) 2024-15-XX-TDP-SA.SŽ-04“ pateikti apdailos darbų kiekiai ir tipai neatitinka patalpų apdailos planuose nurodytų apdailos kiekių ir tipų. Prašome pateikti: Sąnaudų žiniaraštį su užpildytais reikalingų atlikti patalpų apdailos darbų kiekiais arba patikslintą dokumentą “PATALPŲ APDAILOS LENTELĖ (ŽINIARAŠTIS) 2024-15-XX-TDP-SA.SŽ-04“, su pilnai atidengtais stulpeliais ir atitinkantį apdailos planuose 2024-15-XX-TDP-SA.B-01; 2024-15-XX-TDP-SA.B-02; 2024-15-XX-TDP-SA.B-03; 2024-15-XX-TDP-SA.B-07 nurodytus apdailos darbų tipus ir kiekius. | Kadangi apdailos lentelė rengiama apdailos planų pagrindų, esant nesutapimams, vadovautis lubų apdailos planais. |  |
|  |  | 2025-09-23 |  |  |
|  | U | Pirkimo sąlygose nurodyta, kad Tiekėjams suteikiama galimybė apžiūrėti objektą, dėl apžiūros laiko susisiekiant su kontaktiniu asmeniu, logistikos skyriaus logistikos specialistu Albinu Brancevičiumi. Norime atkreipti dėmesį, kad nurodytas asmuo šiuo metu atostogauja (iki 09-29) ir susitarti dėl objekto apžiūros laiko nėra galimybės. Prašome patikslinti, ar yra kiti kontaktai, kuriais būtų galima susisiekti dėl objekto apžiūros? |  |  |
|  | E | Elektrotechnikos dalyje pateikti kabelių kiekiai. Prašome patikslinti, kokia informacija vadovautis: pagal žiniaraščius ar schemas? Kabelis; Žiniaraštyje; Schemoje. 5x25mm; 115m; 135m. 5x10mm; 145m; 180m. 5x6mm; 185m; 295m. 5x4mm; 45m; 64m. 3x4mm; 140m; 284m. 3x2,5mm; 4400m; 4765m. 3x1,5mm; 2200m; 2525m. 4x2,5mm EI60; 240m; 545m. 4x1,5mm EI60; 340m; 545m. | Vadovautis reikia sąnaudų kiekių žiniaraščių kiekiais. Žiniaraštyje kiekiai sutikrinti su schemomis. Kabelis 3x4 mm² turėtų būti EI60. Kabeliai apšvietimui priimti su rezervu. |  |
|  | E | Pateiktas šviestuvų kiekis brėžinyje ir žiniaraštyje skiriasi. Prašome patikslinti, kuria informacija vadovautis. Žiniaraštyje: Brėžinyje – 17 vnt Žiniaraštyje: Brėžinyje – 282 vnt | Avarinių šviestuvų 16W (99 punktas) turi būti pagal brėžinį 17 kompl. (91 punktas) Šviestuvų IP 20, įleidžiamas į pakabinamas lubas 600x600mm,28,5W turi būti 273 komp (žniaraštyje 2 rez.). Brėžinyje iš viso yra 285 šviestuvai, bet tame tarpe yra 12 su akumuliatorių baterija |  |
|  | E | Ar Tiekėjai turi vertinti tik RGKĮ atvedimo darbus? | RGKĮ tikslinti pagal gamintoją. Būtų tikslinga atlikti matavimus ir pagal tai spręsti. |  |
|  | E | Įlajų šildymo kabelio žiniaraštyje nėra, o skyde yra. Ar reikia vertini šiuos kabelius? Jei taip, prašome detalizuoti koks tai kabelis. | Šildymo kabelis priimtas VN dalyje kompl. su įlajomis |  |
|  | SP, SA | Ar nesidubliuoja batų valymo grotelės SP dalyje ir SA dalyje. Jei dubliuojasi, kuria projekto dalimi vadovautis vertinant pasiūlymą? SP: SA: | Visos lauko batų valymo grotelės numatytos SP projekto dalyje. |  |
|  | SA | Pridėkite tako esančio ant stogo technines specifikacijas ir kiekį. | 28 m2, takai įrengiami pagal stogo dangos Gaminto technines specifikacijas ir rekomendacijas. |  |
|  | SA | Ar SA dalies ardymo darbų statybinių šiukšlių kiekis pridėtas prie SK dalies šiukšlių? (Kadangi nėra nurodytos statybinių šiukšlių išvežimo ir pridavimo SA dalyje) | Klausimas kartojasi. ŽR. p. 36. Atliekų kiekiai, rūšis, tvarkymas numatyta SO projekto dalyje (20225-15-00-TDP-SO). |  |
|  | SA | Nurodykite kurioje vietoje bus gipso kartono pertvaros (akustinės). | 2-12 patalpoje. |  |
|  | SA | Nėra nurodyta sienoms naudojamų plytelių TS. | Žr. SA-TS p. 11.6.3 Akmens masės ir keraminės plytelės. Plytelių dangos įrengimas. Sienoms netaikoma reikalavimai slidumui. Pageidaujama plytelės didelio formato. Visi sprendiniai dėl konkrečių gaminių turi būti suderinti su Užsakovu ir Architektu pateikiant gyvus pvz. |  |
|  | SA | Pateikite patalpų apdailos žiniaraščio teisingus kiekius, kadangi surašyti klaidingi kiekiai ir neatitinka skaičiuojant brėžinius. | Kadangi apdailos lentelė rengiama apdailos planų pagrindu, vadovautis apdailos planais. | SA.B-01 – 03 (laida A) |
|  | SA | Pridėkite sienų numatomos apdailos planus. Iš esamos informacijos sunku suprasti kur kokia apdaila bus taikoma. | Sanitarinėse, švarinimosi patalpose, valytojos patalpoje – sieninių plytelių apdaila iki lubų. Kitose patalpose – sienos dažomos. |  |
|  | SA | Neatitinka D-1 ir D‘-1 durų kiekis vnt. Brėžiniuose randama 16 vnt. durų, o kiekis žiniaraščio pateiktas 20vnt. | Durų kiekį vertinti pagal aukštų planus. |  |
|  | SA | Nurodykite kokios durų žymėjimas yra 3 aukšto plane 3-19,1 patalpos? | Durys D-1, atsparios padidintai drėgmei. |  |
|  | SA | Laiptų turėklų TS prieštarauja brėžinio vaizdui. Kuria vieta vadovautis skaičiuojant pasiūlymą? | Pjūviuose rodomi porankiai ir nedetalizuojamas turėklų tarpų uždengimas, kuris turės būti įrengtas. |  |
|  | SA | Patikslinkite kas įeina į žemiau pateiktą eilutę. Jei įeina ir tinko nuo fasado valymas pateikite valomo ploto kiekį m2. | Pažeisto tinko, kuris nebegali išlaikyti apkrovų, pašalinimas. Valomo fasado plotas: ~900 m2 |  |
|  |  | 2025-09-24 |  |  |
|  | SK | Metalinių sąramų kiekis SK.SZ neatitinka kiekių pateiktų SK.B-29 – SK.B-39. Patikslinkite | Vadovautis brėžiniuose pateiktais sąramų įrengimo kiekiais. |  |
|  | SK | Mūro rėžių kiekis neatitinka įrengiamų sąramų ilgio. Patikslinkite | Vadovautis brėžiniuose pateiktais sąramų įrengimo kiekiais. |  |
|  | SK | Kur įrengiamos g/b sąramos? Nurodykite kur yra jų detalės SK dalyje | Det. brėžinyje SK.B-40. |  |
|  | SP | Patikslinkite: | Klausimas kartojasi, žr. p. 33. |  |