2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Tiekėjas garantuoja už Prekių kokybę.

Prekių kokybė privalo atitikti Techninėje specifikacijoje bei Prekių kokybę nustatančių dokumentų reikalavimus.

Pateikdamas Prekę, Tiekėjas garantuoja, kad Prekė neturi jokių paslėptų trūkumų.

- Techniniai reikalavimai:

| Eil. Nr. | Techniniai rodikliai | Reikalaujama reikšmė | Tiekėjo siūlymas (nepakanka nurodyti vien „atitinka / neatitinka“, būtina nurodyti tikslias siūlomas reikšmes, parametrus ar teikiamą dokumentą) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Modulinis namelis vandens gerinimo įrenginiams | 10 vnt. | nurodyti gaminio pavadinimą ar modelį, gamintoją, kilmės šalį |
| 2. | Gabaritai | Ilgis – 3,95 m - 4,00 m |  |
|  |  | Plotis – 2,95 m - 3,00 m |  |
|  |  | Aukštis – 2,85 m - 2,9 m |  |
| 3. | Stogo konstrukcija | Stogo danga – daugiasluoksnė plokštė |  |
|  |  | Stogo apšiltinimas – ne mažiau kaip 100 mm PIR trapecinio profiliavimo sandwich plokštė |  |
|  |  | Sniego apkrova – ne mažiau 1,5 kN/m2 U vertė – ne didesnė kaip 0,25 W/(m2 K) |  |
|  |  | Vidaus apdaila – skarda RAL9002/9006 |  |
| 4. | Grindys | Cinkuota skarda |  |
|  |  | Ne mažiau kaip 0,5 mm storio |  |
|  |  | Šiltinimo sluoksnio U vertė – ne didesnė kaip 0,30 W/(m2 K) |  |
|  |  | Žingsnis tarp sijų – ne daugiau kaip 40 bcm Apkrova – ne mažiau kaip 10 kN/m2. |  |
| 5. | Sienos | Daugiasluoksnė plokštė |  |
|  |  | Apšiltinimas – ne mažiau 80 mm PIR |  |
|  |  | Spalva vidaus ir išorės RAL9002 / RAL9006 |  |
|  |  | U vertė – ne didesnė kaip 0,27 W/(m2 K) |  |
| 6. | Durys | Dvivėrės, vidiniai durų angos praėjimo matmenys 1500 x 2050 |  |
|  |  | Durų atidarymas į išorę |  |
|  |  | Saugumo klasė RC3 standartas LST EN 1627 arba „lygiavertis“ |  |
|  |  | Spalva – vienoda išorinė ir vidinė RAL9002 / RAL9006 |  |
|  |  | Spyna RC3 saugumo klasės, master key rakinimo sistema arba „lygiavertė“ |  |

Pastabos:

1) Techninėje specifikacijoje yra išdėstyti minimalūs reikalavimai moduliniams nameliams. Kiekvienas siūlomas parametras turi atitikti minimalius reikalavimus arba juos viršyti;

2) Jeigu techninėje specifikacijoje apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms Prekėms ar teikiamoms Paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos, tiekėjas gali pateikti lygiavertį sprendinį (kitų gamintojų lygiavertė produkcija ar įranga, pan.) nurodytajam. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga. Jei siūlomas lygiavertis objektas ar standartas, iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos kartu su pasiūlymu turi būti pateikti lygiavertiškumą įrodantys dokumentai.

2. Pirkimo objektui keliami reikalavimai pagal LR aplinkos ministro 2011-06-28 įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ (aktualios redakcijos) 4.4.4 p. - pirkdamas produktą pirkimo vykdytojas savarankiškai nustato aplinkos apsaugos kriterijus, kurie yra susiję su pirkimo objektu, taikydamas bent vieną iš numatytų aplinkosauginių principų viename, keliuose ar visuose produkto gyvavimo ciklo etapuose - medžiagos, iš kurių yra pagamintas pirkimo objektas, turi atitikti šiuos reikalavimus:

2.1. išorės apdaila turi būti pagaminta iš metalo skardos lakštų, kurie būtų ilgaamžiai ir tinkami perdirbimui;

2.2. turi būti dažytas dažais, atitinkančiais LR aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 2 priede, 17.2. punkte nurodytus reikalavimus, t.y. patalpų vidaus ir išorės dažų sudėtyje neturi būti daugiau kaip 0,01 proc. pagal masę pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų, priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H304, H310, H311, H330, H331), toksiška patekus į akis (EUH070), kenkia organams (H370), galinčios pakenkti organams (H371), veikdamos ilgą laiką, pakenkia kai kuriems organams (H372, H373), galinčios sukelti alerginę odos reakciją (H317), įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą (H334), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), kancerogeninės (H350, H350i, H351), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd, H362), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411, H412), gali sukelti ilgalaikį kenksmingą poveikį vandens organizmams (H413), pavojinga ozono sluoksniui (EUH059);

2.3. gamyboje turi būti panaudotos termoizoliacinės medžiagos, kurios neišskiria šių cheminių medžiagų: fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 842/2006 dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų; pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą (H334), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373), galinčios pakenkti organams (H371), pavojingos vandens aplinkai (H411);

2.4. jeigu gamybai būtų naudojami produktai, pagaminti medienos pagrindu (pvz., kamštinė medžiaga, celiuliozė), gamyboje naudojama mediena ar jos dalis turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas.

Pastaba:

Perkantysis subjektas nereikalauja, jog nurodyti rodikliai būtų įrodyti siūlomos įrangos techninius parametrus patvirtinančiais dokumentais (pvz. gamintojo prekės aprašymu (brošiūra), nuoroda į gamintojo psl. ar kitu gamintojo ir /ar tiekėjo išduotais dokumentais, kuriuose būtų nurodyti visi techninėje specifikacijoje nustatyti techniniai reikalavimai), tačiau Prekių atitikimas keliamiems reikalavimams bus tikrinamas Prekių priėmimo - perdavimo metu. Perkantysis subjektas turi teisę neatitinkančių šioje techninėje specifikacijoje nurodytų reikalavimų Prekių nepriimti.

3. Prekių pristatymas:

3.1. Konkursą laimėjęs Tiekėjas turės pristatyti Prekes ne kelių eismo piko valandomis I-IV 10:00 – 15:00 val., V 10:00 – 14:00 val. bei trumpiausiais galimais maršrutais.

3.2. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas priimdamas Prekes fiziškai įsitikina, ar Tiekėjas Prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Pirkėjas turi teisę Sutarties vykdymo metu pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų, pavyzdžiui transporto priemonės maršruto plano arba kitų objektyvių įrodymų.

3.3. Jeigu Prekes veža kurjerių tarnybos, šis reikalavimas netaikomas.

Rengė

Vandens tiekimo infrastruktūros skyriaus vadovas		Anatolijus Boguševičius