Pirkimų sąlygų

2 priedas

GARSINĖS PRANEŠIMŲ PERDAVIMO SISTEMOS ĮRENGIMO DARBŲ PROJEKTAVIMO PARENGIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I SKYRIUS

UŽSAKOVAS

1. Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Oro erdvės stebėjimo ir kontrolės valdyba (toliau – OESKV).

II SKYRIUS

OBJEKTAS

2. OESKV Oro erdvės kontrolės centras (toliau – OEKC) – Pašlapių g. 7, Karmėlavos sen., Kauno r.

III SKYRIUS

PROJEKTAS

3. OEKC garsinės pranešimų perdavimo sistemos įrengimo darbų projekto parengimas.

4. Parengti garsinės pranešimų perdavimo sistemos įrengimo darbų projektą, sistemą įrengiant OEKC esančiuose pastatuose, patalpose ir teritorijoje.

IV SKYRIUS

REIKALAVIMAI

- Projektuojamos garsinės pranešimų perdavimo sistemos įranga privalo būti nauja (negali būti atnaujinta, restauruota (angl. refurbished), nenaudota.

- Visos techninės įrangos maitinimo įtampa – 230 V, 50 Hz, su Europos kontinentinėje dalyje naudojama jungtimi (CEE 7/4), jeigu nenurodyta kitaip.

- Projektuojama įranga (montuojama viduje) ir elektroninės perspėjimo sirenos valdymo pultas privalo veikti be sutrikimų, kai temperatūrinis režimas techninės įrangos įdiegimo patalpoje yra nuo +10 °C iki +30 °C. Jeigu įrangos dokumentacijoje nurodytos kitokios techninės įrangos veikimo oro sąlygos, techninė įranga privalo veikti be sutrikimų dokumentacijoje nurodytomis oro sąlygomis.

- Projektuojama įranga (montuojama lauke) privalo veikti be sutrikimų lauko sąlygomis, kai temperatūrinis režimas techninės įrangos įdiegimo aplinkoje yra nuo -25 °C iki +40 °C. Jeigu įrangos dokumentacijoje nurodytos kitokios techninės įrangos veikimo oro sąlygos, techninė įranga privalo veikti be sutrikimų dokumentacijoje nurodytomis oro sąlygomis.

- Teikėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo puslapį, kuriame yra tiksli, pasiūlymą atitinkančios techninės ar programinės įrangos (jei komplektuojama kartu) techninė specifikacija.

- Teikėjas turi užtikrinti, kad projektuojamoje įrangoje nebūtų įdiegta jokios papildomos programinės įrangos, kuri nėra būtina tokios įrangos funkcionalumui užtikrinti. Paaiškėjus, kad įrangoje yra įdiegta įtartina, šnipinėjimo ar kokia kita kenksminga programinė įranga, tai būtų traktuojama kaip reikalavimų neatitikimas ir sutarties sąlygų nesilaikymas.

- Projektuojama įranga turi būti pritaikoma informuoti asmenis per garsines kolonėles nuotoliniu būdu.

- Projektuojamos garsinės sistemos garsiakalbiai turi būti visose dalinio teritorijoje esančiose patalpose ir lauke.

- Turi būti numatyta galimybė sistemą papildyti ir praplėsti ne mažiau kaip 20 procentų nuo įrangos pajėgumo.

- Projektuojamos garsinės sistemos valdymas turi būti vykdomas iš 4 patalpų, kurias nurodys pirkėjas.

- Projektuojamą įrangą turi sudaryti šios pagrindinės dalys:

  - Garsinių pranešimų perdavimo sistemos per IP įrenginys su mikrofonų (su programine įranga, jei tokia reikalinga), garso stiprintuvai dviejų kanalų ir stereokanalai pritaikyti veikti nuo alternatyvaus energijos maitinimo šaltinio, esant pagrindinio maitinimo šaltinio gedimui, ir turi turėti galimybę perduoti garsinius pranešimus ne mažiau kaip 4 (keturiais) režimais:

    - perdavimas pranešimu visose patalpose ir lauke vienu metu;

    - perdavimas pranešimu tik patalpose (4 atskiros patalpos atskirai);

    - perdavimas pranešimu tik lauke ir kareivinėse;

    - atsarginis kanalas.

  - Vidaus patalpų garsinė sistema:

    - turi būti numatytas tvirtinimas prie sienos (laikikliai);

    - kolonėlės (garsiakalbiai) turi atitikti reikalavimų ne žemiau kaip IP65;

    - turi būti suderinama su įrangos valdymo pultu, sujungimui naudojant duomenų perdavimo linijas (angl. Ethernet), neprojektuojant sujungimo bevieliu tinklu (angl. WiFi).

  - Lauko garsine sistema:

    - lauko kolonėlės turi atitikti reikalavimų ne žemiau kaip IP68;

    - turi būti suderinama su įrangos valdymo pultu, sujungimui naudojant duomenų perdavimo linijas (angl. Ethernet), neprojektuojant sujungimo bevieliu tinklu (angl. WiFi).

- Suprojektuoti įrangos montavimą: laidų, lovelių ir instaliacinio vamzdelio išvedžiojimo, visos įrangos montavimo, sujungimo, kolonėlių (garsiakalbių) montavimo darbus.

- Suprojektuoti nepertraukiamo maitinimo šaltinio įrengimą, kuris turėtų užtikrinti įrangos veikimą, dingus elektros įtampai, ne trumpiau nei 60 min.

- OEKC patalpų ir lauko teritorijos projektuojamų kolonėlių išdėstymo schemos nurodytos šios techninės specifikacijos 1–5 prieduose.

18.1. Suprojektuoti pranešimų sistemos atvedimą iki ofisinių konteinerių vietos (OEKC rikiuotės aikštė), sistemos atvedimo iki konteinerių ir pajungimą konteineriuose, numatant po vieną kolonėlę (garsiakalbį) konteineryje (galimas ofisinių konteinerių kiekis vietoje – iki 40 vnt.).“

V SKYRIUS

REIKALAVIMAI PASLAUGOS TEIKĖJUI IR PASLAUGAI

- Atlikti OEKC garsinės pranešimų perdavimo sistemos įrengimo darbų projekto parengimą pagal patvirtintus STR reikalavimus.

- Pateikti inžinerinių tinklų ir įrenginių įrengimo grafinį atvaizdavimą ir įrengimo darbų aprašymą.

- Visi galimi kaštai (toponuotraukos, matavimai, degalų sąnaudos ir pan.), reikalingi įrengimo darbų projekto parengimui, turi būti paslaugos teikėjo įvertinti ir įskaičiuoti į galutinę pasiūlymo kainą.

___________________________________