TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

SKIRSTOMŲJŲ IR ĮVADINIŲ ŠILUMOS TINKLŲ

IŠ „2P“ MAGISTRALĖS (I-AS ETAPAS), KLAIPĖDA

REKONSTRUKCIJOS PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ PIRKIMUI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. BENDROSIOS SĄLYGOS

1. Bendrieji reikalavimai.

1.1. Pirkimas skirtas skirstomųjų bei įvadinių šilumos tinklų iš „2P“ magistralinio vamzdyno, Klaipėda rekonstrukcijos projektavimo paslaugų pirkimui.

1.2. Į perkamų paslaugų apimtis įeina:

1.2.1. Šilumos tinklų priešprojektinės dokumentacijos: topografinių nuotraukų, schemų, projektavimo užduočių ruošimas, techninių sprendinių parengimas ir derinimas; Nacionalinės žemės tarnybos sutikimų, sklype (-uose), kuriame (-iuose) numatomi statyti šilumos tinklai, savininkų, nuomotojų sutikimų gavimas;

1.2.2. Techninio-darbo projekto parengimas, derinimas su perkančiąja organizacija; prašymų  (užsakovo vardu) leidimams statybai gauti pateikimas statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“, statybą leidžiančio dokumento gavimas. Projektinės dokumentacijos pateikimas skaitmeniniame pdf ir DWG (trasos brėžinys) formatuose, parodant šilumos tinklus ir profilyje;

1.2.3. Konkrečios paslaugų teikimo apimtys nurodytos techninės specifikacijos sąlygose;

1.3. Pagrindas paslaugų teikimui – sutartis.

2. Reikalavimai projektavimui

Projektuoti gali įmonės turinčios atestatus, atestuotus projekto vadovą, projekto dalių vadovus.

Projektuojant vadovautis galiojančiais normatyviniais dokumentais:

LR statybos įstatymas

LR aplinkos apsaugos įstatymas

LR žemės įstatymas

LR atliekų tvarkymo įstatymas

Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas

Potencialai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymas

STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“;

STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“;

STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“;

STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“;

„Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės“.

„Šilumos perdavimo tinklų šilumos izoliacijos įrengimo taisyklės“.

3. Mokesčiai

Jeigu sutartyje nenurodyta kitaip, Tiekėjas (rangovas)  privalo mokėti visus mokesčius, įmokas ir rinkliavas, kuriuos ryšium su darbais Lietuvoje ir už jos ribų Tiekėjui, jo subrangovams ar darbuotojams nustato valdžios institucijos.

4. Ginčų sprendimas

Šalys įsipareigoja dėti visas pastangas, kad būtų taikiai, tiesioginių neformalių derybų keliu išspręsti bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp jų pagal sudarytą tarpusavio sutartį ar susiję su sutartimi. Tuo atveju, jei per 10 dienų nuo neformalių derybų pradžios šalims nepavyksta taikiai išspręsti pagal sudarytą sutartį kilusio ginčo, tai šalys susitaria spręsti juos Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso nustatyta tvarka.

5. Techninė dokumentacija

Brėžiniai pateikiami A formatu taip, kad būtų galima sumažinti juos iki A3 arba A4 formato išlaikant brėžinių įskaitomumą. Brėžiniai turi būti rengiami naudojant standartizuotus mastelius. Schemos turi būti braižomos naudojant simbolius pagal šiuos standartus: DIN 2481, ISO 3511/2. Suderinus su perkančiuoju subjektu, galima naudoti ir kitus lygiaverčius standartus.

6. Aplinkosaugos reikalavimai.

Pramoniniu būdu neardomai izoliuotų vamzdynų sujungimo jungčių komplekto izoliacijos pūtiklis turi būti ciklopentanas, neleidžiamas freono arba gryno CO2 naudojimas. Jeigu jungtys bus užpildomos montažo metu paruošta PUR medžiaga, PUR užpildo ruošimas turi būti atliktas uždaroje ertmėje, be kontakto su aplinkos oru. Draudžiamas PUR užpildo ruošimas atviruose induose.

Pramoniniu būdu neardomai izoliuotos vamzdynų sistemos numatomas minimalus tarnavimo  laikas – ne mažiau 30 metų.

II. SĄLYGOS PROJEKTAVIMUI

1.  Reikalavimai numatytiems šilumos tinklų projektavimo, rekonstravimo darbams:

| Eil. Nr. | PAVADINIMAS | Preliminarūs diametrai, ilgiai |
| --- | --- | --- |
| 1. | SKIRSTOMŲJŲ IR ĮVADINIŲ ŠILUMOS TINKLŲ NUO ŠT KAMEROS 2P-43-1 IKI ALKSNYNĖS G. 3,7,4A,6,9,23, STATYBINIKŲ G. 33,35 REKONSTRAVIMAS KLAIPĖDOS MIESTE |  |
|  | 1. Už ŠT kameros 2P-43-1 prie esamų bekanaliu būdu sumontuotų DN150/250mm vamzdžių prijungti tokio paties diametro vamzdžius, kuriuos numatyti bekanaliu būdu iki kameros 2P-43-2. 2. Esamą kamerą 2P-43-2 – demontuoti. Jos vietoje: 2.1. prie naujai sumontuotų DN150/250mm vamzdžių per izoliuotus trišakius prijungti DN100/200mm vamzdžius, prijungimo vietoje numatyti šulinį su DN100/200mm sklendėmis. Šiuos DN100/200mm vamzdžius numatyti iki kameros 2P-43-2-1. 2.2. už atšakos link kameros 2P-43-2-1, prie naujai sumontuotų DN150/250mm vamzdžių per izoliuotus trišakius prijungti DN50/125mm vamzdžius, prijungimo vietoje numatyti šulinį su DN50/125mm sklendėmis. Šiuos DN50/125mm vamzdžius numatyti iki pastato Statybininkų pr. 33 šilumos mazgo įvadinių sklendžių. Prieš įvadines sklendes įvirinti DN 15mm ventilius manometrų pajungimui bei sumontuoti buvusius manometrus. 2.3. už atšakos link pastato Statybininkų pr. 33, prie naujai sumontuotų DN150/250mm vamzdžių per izoliuotas redukcijas prijungti DN125/225mm vamzdžius, prijungimo vietoje numatyti šulinį su DN125/225mm sklendėmis. Šiuos DN125/225mm vamzdžius numatyti iki kameros 2P-43-3. 3. Esamą kamerą 2P-43-2-1 – demontuoti. Jos vietoje: 3.1. prie naujai sumontuotų DN100/200mm vamzdžių per izoliuotus trišakius prijungti DN50/125mm vamzdžius, prijungimo vietoje numatyti šulinį su DN50/125mm sklendėmis. Šiuos DN50/125mm vamzdžius numatyti iki pastato Statybininkų pr. 35 šilumos mazgo įvadinių sklendžių. Prieš įvadines sklendes įvirinti DN 15mm ventilius manometrų pajungimui bei sumontuoti buvusius manometrus. 3.2. už atšakos link pastato Statybininkų pr. 35, prie naujai sumontuotų DN100/200mm vamzdžių per izoliuotas redukcijas prijungti DN80/160mm vamzdžius, prijungimo vietoje numatyti šulinį su DN80/160mm sklendėmis. Šiuos DN80/160mm vamzdžius numatyti iki pastato Alksnynės g. 8. 4. Pastate Alksnynės g. 8: 4.1. prie naujai sumontuotų DN80/160mm vamzdžių prijungti DN50mm vamzdžių atšaką, kurią numatyti iki pastato Alksnynės g. 8 šilumos mazgo įvadinių sklendžių. Prieš įvadines sklendes įvirinti DN 15mm ventilius manometrų pajungimui bei sumontuoti buvusius manometrus. Šios atšakos prijungimo vietoje numatyti DN50mm rutulines įvirinamas sklendes. 4.2. už DN50mm atšakos į pastato Alksnynės g. 8 šilumos mazgą, prie DN80/160mm vamzdžių per izoliuotas redukcijas prijungti DN65/140mm vamzdžius, kuriuos numatyti iki kameros 2P-43-2-2. 5. Esamą kamerą 2P-43-2-2 – demontuoti. Jos vietoje: 5.1. prie naujai sumontuotų DN65/140mm vamzdžių per izoliuotus trišakius prijungti DN65/140mm vamzdžius, prijungimo vietoje numatyti šulinį su DN65/140mm sklendėmis. Šiuos DN65/140mm vamzdžius numatyti iki pastato Alksnynės g. 9 šilumos mazgo įvadinių sklendžių. Prieš įvadines sklendes įvirinti DN 15mm ventilius manometrų pajungimui bei sumontuoti buvusius manometrus. 5.2. už DN65/140mm atšakos į pastatą Alksnynės g. 9 prie DN65/140mm vamzdžių per izoliuotas redukcijas prijungti DN50/125mm vamzdžius, prijungimo vietoje numatyti šulinį su DN50/125mm sklendėmis. Šiuos DN50/125mm vamzdžius numatyti iki pastato Alksnynės g. 23 šilumos mazgo įvadinių sklendžių. Prieš įvadines sklendes įvirinti DN 15mm ventilius manometrų pajungimui bei sumontuoti buvusius manometrus. 6. Pastate Alksnynės g. 6A prie naujai sumontuotų DN125/225mm vamzdžių prijungti DN50mm vamzdžių atšaką, kurią numatyti iki pastato Alksnynės g. 6A šilumos mazgo įvadinių sklendžių. Prieš įvadines sklendes įvirinti DN 15mm ventilius manometrų pajungimui bei sumontuoti buvusius manometrus. Šios atšakos prijungimo vietoje numatyti DN50mm rutulines įvirinamas sklendes. 7. Esamą kamerą 2P-43-3 – demontuoti. Jos vietoje: 7.1. prie naujai sumontuotų DN125/225mm vamzdžių per izoliuotus trišakius prijungti DN65/140mm vamzdžius, prijungimo vietoje numatyti šulinį su DN65/140mm sklendėmis. Šiuos DN65/140mm vamzdžius numatyti iki pastato Alksnynės g. 6 šilumos mazgo įvadinių sklendžių. Prieš įvadines sklendes įvirinti DN 15mm ventilius manometrų pajungimui bei sumontuoti buvusius manometrus. 7.1. už DN65/140mm atšakos į pastatą Alksnynės g. 6 prie DN125/225mm vamzdžių per izoliuotas redukcijas prijungti DN100/200mm vamzdžius, prijungimo vietoje numatyti šulinį su DN100/200mm sklendėmis. Šiuos DN100/200mm vamzdžius numatyti iki kameros 2P-43-4. 8. Esamą kamerą 2P-43-4 – demontuoti. Jos vietoje: 8.1. prie naujai sumontuotų DN100/200mm vamzdžių per izoliuotus trišakius prijungti DN100/200mm vamzdžius, prijungimo vietoje numatyti šulinį su DN100/200mm sklendėmis. Šiuos DN100/200mm vamzdžius numatyti iki pastato Alksnynės g. 4. 8.2. už DN100/200mm atšakos į pastatą Alksnynės g. 4 prie DN100/200mm vamzdžių per izoliuotas redukcijas prijungti DN80/160mm vamzdžius, prijungimo vietoje numatyti šulinį su DN80/160mm sklendėmis. Šiuos DN80/160mm vamzdžius numatyti iki kameros 2P-43-5. 9. Pastate Alksnynės g. 4: 9.1. prie naujai sumontuotų DN100/200mm vamzdžių prijungti DN50mm vamzdžių atšaką, kurią numatyti iki pastato Alksnynės g. 4 šilumos mazgo įvadinių sklendžių. Prieš įvadines sklendes įvirinti DN 15mm ventilius manometrų pajungimui bei sumontuoti buvusius manometrus. Šios atšakos prijungimo vietoje numatyti DN50mm rutulines įvirinamas sklendes. 9.2. už DN50mm atšakos į pastato Alksnynės g. 4 šilumos mazgą, prie DN100/200mm vamzdžių per redukcijas prijungti DN80/160mm vamzdžius, kuriuos numatyti iki kameros 2P-43-4-1. 10. Esamą kamerą 2P-43-4-1 – demontuoti. Jos vietoje: 10.1. prie naujai sumontuotų DN80/160mm vamzdžių per izoliuotus trišakius prijungti DN80/160mm vamzdžius, prijungimo vietoje numatyti šulinį su DN80/160mm sklendėmis. Šiuos DN80/160mm vamzdžius numatyti iki pastato Alksnynės g. 4A. Pastate Alksnynės g. 4A prie naujai sumontuotų DN80/160mm vamzdžių prijungti DN50mm vamzdžių atšaką, kurią numatyti iki pastato Alksnynės g. 4A šilumos mazgo įvadinių sklendžių. Prieš įvadines sklendes įvirinti DN 15mm ventilius manometrų pajungimui bei sumontuoti buvusius manometrus. Šios atšakos prijungimo vietoje numatyti DN50mm rutulines įvirinamas sklendes. Už DN50mm atšakos į pastato Alksnynės g. 4A šilumos mazgą, prie DN80/160mm vamzdžių per redukcijas prijungti DN65/140mm vamzdžius, kuriuos numatyti iki esamų bekanaliu būdu sumontuotų DN65/140mm vamzdžių į pastatą Taikos pr. 82. Šioje atšakoje prie pastato Alksnynės g. 4A numatyti šulinį su DN65/140mm atjungimo sklendėmis. 10.2. už DN80/160mm atšakos į link pastato Alksnynės g. 4A prie DN80/160mm vamzdžių per izoliuotas redukcijas prijungti DN65/140mm vamzdžius, prijungimo vietoje numatyti šulinį su DN65/140mm sklendėmis. Šiuos DN65/140mm vamzdžius numatyti iki pastato Taikos pr. 86 šilumos mazgo įvadinių sklendžių. Prieš įvadines sklendes įvirinti DN 15mm ventilius manometrų pajungimui bei sumontuoti buvusius manometrus. 11. Esamą kamerą 2P-43-5 – demontuoti. Jos vietoje: 11.1. prie naujai sumontuotų DN80/160mm vamzdžių per izoliuotus trišakius prijungti DN65/140mm vamzdžius, prijungimo vietoje numatyti šulinį su DN65/140mm sklendėmis. Šiuos DN65/140mm vamzdžius numatyti iki pastato Alksnynės g. 7 šilumos mazgo įvadinių sklendžių. Prieš įvadines sklendes įvirinti DN 15mm ventilius manometrų pajungimui bei sumontuoti buvusius manometrus. 11.2. už DN65/140mm atšakos į pastatą Alksnynės g. 7 prie DN80/160mm vamzdžių per izoliuotas redukcijas prijungti DN65/140mm vamzdžius, prijungimo vietoje numatyti šulinį su DN65/140mm sklendėmis. Šiuos DN65/140mm vamzdžius numatyti iki pastato Alksnynės g. 3 šilumos mazgo įvadinių sklendžių. Prieš įvadines sklendes įvirinti DN 15mm ventilius manometrų pajungimui bei sumontuoti buvusius manometrus. Reikiamose tinklų vietose numatyti vamzdynų drenavimo, nuorinimo, kompensavimo įrenginius. Numatyti šulinių drenavimą į lietaus nuotekų tinklus. Šilumos vartotojų atjungimas galimas tik trumpalaikis nešildymo sezono metu (atjungimo trukmė – viena darbo diena), todėl būtina numatyti laikinas termofikacinio vandens linijas šilumos tiekimui vartotojams tinklų rekonstrukcijos metu. Laikinos šilumos tiekimo linijos turi būti pritaikytos darbiniams šilumos tinklų parametrams: termofikacinio vandens slėgis – ne mažiau 7 bar, termofikacinio vandens temperatūra – ne mažiau +75 0C. | 2DN150/250mm L – 55 m; 2DN125/225mm L – 40 m; 2DN100/200mm L – 130 m; 2DN80/160mm L – 135 m; 2DN65/140mm L – 250 m; 2DN50/125mm L – 125 m; Viso – 735m |
| 2. | SKIRSTOMŲJŲ IR ĮVADINIŲ ŠILUMOS TINKLŲ IŠ PASTATO DEBRECENO G. 86 REKONSTRAVIMAS KLAIPĖDOS MIESTE |  |
|  | 1. Pastato Debreceno g. 86 rūsio patalpoje prie esamų bekanalių DN150/250mm vamzdžių per redukciją DN150x125mm prijungti DN125/225mm vamzdžius, kuriuos numatyti per pastato Debreceno g. 86 techninį koridorių iki esamų bekanalių DN125/225mm vamzdžių į pastatą Debreceno g. 84. DN125/225mm vamzdžių atšakoje į pastatą Debreceno g. 84 numatyti šulinį su DN125/225mm sklendėmis. 2. Pastato Debreceno g. 86 rūsio patalpoje prie naujai sumontuotų DN125/225mm vamzdžių prijungti DN65mm vamzdžių atšaką (prijungimo vietoje numatant įvirinamas DN65mm rutulines sklendes), kurią numatyti iki to paties pastato šilumos mazgo įvadinių sklendžių. Prieš įvadines sklendes įvirinti DN 15mm ventilius manometrų pajungimui bei sumontuoti buvusius manometrus. 3. Pastato Debreceno g. 86 techninio koridoriaus patalpoje prie naujai sumontuotų DN125/225mm vamzdžių prijungti DN65/140mm vamzdžių atšaką, kurią numatyti iki pastato Debreceno g. 74 šilumos mazgo įvadinių sklendžių. Prieš įvadines sklendes įvirinti DN 15mm ventilius manometrų pajungimui bei sumontuoti buvusius manometrus. DN65/140mm vamzdžių atšakoje į pastatą Debreceno g. 74 numatyti šulinį su DN65/140mm sklendėmis. 4. Pastato Debreceno g. 86 techninio koridoriaus patalpoje prie naujai sumontuotų DN125/225mm vamzdžių prijungti DN100/200mm vamzdžių atšaką, kurią numatyti iki pastato Debreceno g. 92 techninio koridoriaus patalpoje esamų DN100mm vamzdžių. DN100/200mm vamzdžių atšakoje į pastatą Debreceno g. 92 numatyti šulinį su DN100/200mm sklendėmis. 5. Pastato Debreceno g. 92 techninio koridoriaus pabaigoje prie esamų DN100mm vamzdžių per redukcijas DN100x65mm prijungti DN65/140mm vamzdžių atšaką, kurią numatyti iki pastato Debreceno g. 94 techninio koridoriaus patalpoje esamų DN50mm vamzdžių. DN65/140mm vamzdžių atšakoje į pastatą Debreceno g. 94 numatyti šulinį su DN65/140mm sklendėmis. 6. Esamoje vamzdžių DN65/140mm atšakoje tarp Debreceno g. 92 ir Debreceno g. 96 numatyti šulinį su DN65/140mm sklendėmis. 7. Pastato Debreceno g. 84 techninio koridoriaus pabaigoje prie esamų DN100mm vamzdžių prijungti DN100/200mm vamzdžius, kuriuos numatyti iki kameros 2P-38-3. 8. Esamą kamerą 2P-38-3 – demontuoti. Jos vietoje: 8.1. prie naujai sumontuotų DN100/200mm vamzdžių per izoliuotus trišakius DN100/200x65/140mm prijungti DN65/140mm vamzdžius, prijungimo vietoje numatant šulinį su DN65/140mm sklendėmis. Šiuos DN65/140mm vamzdžius numatyti iki pastato Debreceno g. 82 šilumos punkte esančių įvadinių sklendžių. Prieš įvadines sklendes įvirinti DN 15mm ventilius manometrų pajungimui bei sumontuoti buvusius manometrus. 8.2. už DN65/140mm vamzdžių atšakos į pastatą Debreceno g. 82, prie DN100/200mm vamzdžių per redukcijas DN100/200x80/160mm prijungti DN80/160mm vamzdžius, kuriuos numatyti iki pastato Debreceno g. 76 techninio koridoriaus patalpoje esamų DN100mm vamzdžių. 9. Pastato Debreceno g. 78 techninio koridoriaus patalpoje prie esamų DN70mm vamzdžių prijungti DN50/125mm vamzdžius, kuriuos numatyti iki pastato Debreceno g. 80 šilumos punkte esančių įvadinių sklendžių. Prieš įvadines sklendes įvirinti DN 15mm ventilius manometrų pajungimui bei sumontuoti buvusius manometrus. DN50/125mm vamzdžių atšakoje į pastatą Debreceno g. 80 numatyti šulinį su DN50/125mm sklendėmis. Reikiamose tinklų vietose numatyti vamzdynų drenavimo, nuorinimo, kompensavimo įrenginius. Numatyti šulinių drenavimą į lietaus nuotekų tinklus. Šilumos vartotojų atjungimas galimas tik trumpalaikis nešildymo sezono metu (atjungimo trukmė – viena darbo diena), todėl būtina numatyti laikinas termofikacinio vandens linijas šilumos tiekimui vartotojams tinklų rekonstrukcijos metu. Laikinos šilumos tiekimo linijos turi būti pritaikytos darbiniams šilumos tinklų parametrams: termofikacinio vandens slėgis – ne mažiau 7 bar, termofikacinio vandens temperatūra – ne mažiau +75 0C. | 2DN125/225mm L – 40 m; 2DN100/200mm L – 105 m; 2DN80/160mm L – 55 m; 2DN65/140mm L – 140 m; 2DN50/125mm L – 55 m; Viso – 395m |
| 3. | SKIRSTOMŲJŲ IR ĮVADINIŲ ŠILUMOS TINKLŲ NUO ŠT KAMEROS 2P-38-1 IKI PASTATŲ TAIKOS PR. 81, 81A REKONSTRAVIMAS KLAIPĖDOS MIESTE |  |
|  | 1. Už ŠT kameros 2P-38-1 prie esamų bekanaliu būdu sumontuotų DN80/160mm vamzdžių per redukcijas DN80/160x65/140mm prijungti DN65/140mm vamzdžius, kuriuos numatyti iki kameros 2P-38-4. 2. Esamą kamerą 2P-38-4 – demontuoti. Jos vietoje: 2.1. prie naujai sumontuotų DN65/140mm vamzdžių per izoliuotus trišakius DN65/140x50/125mm prijungti DN50/125mm vamzdžius, prijungimo vietoje numatyti šulinį su DN50/125mm sklendėmis. Šiuos DN50/125mm vamzdžius numatyti iki pastato Taikos pr. 81a šilumos punkte esančių įvadinių sklendžių. Prieš įvadines sklendes įvirinti DN 15mm ventilius manometrų pajungimui bei sumontuoti buvusius manometrus. 2.2. prie naujai sumontuotų DN50/125mm vamzdžių link pastato Taikos pr. 81a per izoliuotus trišakius DN50/125x32/110mm prijungti esamą DN32/110mm vamzdžių atšaką į Taikos pr. 81a (UAB VK prekyba), prijungimo vietoje numatyti šulinį su DN32/110mm sklendėmis. 2.3. už DN50/125mm vamzdžių atšakos į pastatą Taikos pr. 81a, prie DN65/140mm vamzdžių per redukcijas DN65/140x50/125mm prijungti DN50/125mm vamzdžius, kuriuos numatyti iki pastato Taikos pr. 81 šilumos punkte esančių įvadinių sklendžių. Prieš įvadines sklendes įvirinti DN 15mm ventilius manometrų pajungimui bei sumontuoti buvusius manometrus. 3. Prie naujai sumontuotų DN50/125mm vamzdžių į pastatą Taikos pr. 81 per izoliuotus trišakius DN50/125x50/125mm prijungti esamą bekanaliu būdu sumontuotą DN50/125mm vamzdžių atšaką į Taikos pr. 81. Reikiamose tinklų vietose numatyti vamzdynų drenavimo, nuorinimo, kompensavimo įrenginius. Numatyti šulinių drenavimą į lietaus nuotekų tinklus. Šilumos vartotojų atjungimas galimas tik trumpalaikis nešildymo sezono metu (atjungimo trukmė – viena darbo diena), todėl būtina numatyti laikinas termofikacinio vandens linijas šilumos tiekimui vartotojams tinklų rekonstrukcijos metu. Laikinos šilumos tiekimo linijos turi būti pritaikytos darbiniams šilumos tinklų parametrams: termofikacinio vandens slėgis – ne mažiau 7 bar, termofikacinio vandens temperatūra – ne mažiau +750C. | 2DN65/140mm L – 45 m; 2DN50/125mm L – 70m; Viso – 105m |
| 4. | SKIRSTOMŲJŲ IR ĮVADINIŲ ŠILUMOS TINKLŲ NUO PASTATO ŠIAULIŲ G. 2A IKI ŠIAULIŲ G. 4 IR 6A REKONSTRAVIMAS KLAIPĖDOS MIESTE |  |
|  | 1. Pastato Šiaulių g. 2A techninio koridoriaus pabaigoje prie esamų DN125mm vamzdžių per perėjimus DN125x80mm prijungti DN80/160mm vamzdžius, kuriuos numatyti iki pastato Šiaulių g. 6 techniniame koridoriuje esamų DN100mm vamzdžių. DN80/160mm vamzdžių atkarpoje tarp pastatų Šiaulių g. 2A ir 6 numatyti šulinį su DN80/160mm atjungimo sklendėmis. Esamą kamerą 2P-33-19-1 – demontuoti. 2. Pastato Šiaulių g. 6 techninio koridoriaus pabaigoje link pastato Šiaulių g. 4 prie esamų DN100mm vamzdžių per redukcijas DN100x65mm prijungti DN65/140mm vamzdžius, kuriuos numatyti iki pastato Šiaulių g. 4 šilumos punkte esančių įvadinių sklendžių. Prieš įvadines sklendes įvirinti DN 15mm ventilius manometrų pajungimui bei sumontuoti buvusius manometrus. DN65/140mm vamzdžių atkarpoje tarp pastatų Šiaulių g. 6 ir 4 numatyti šulinį su DN65/140mm atjungimo sklendėmis. Esamą kamerą 2P-33-19-2 – demontuoti. 3. Pastato Šiaulių g. 6 techninio koridoriaus pabaigoje link pastato Šiaulių g. 6A prie esamų DN70mm vamzdžių per redukcijas DN70x50mm prijungti DN50/125mm vamzdžius, kuriuos numatyti iki pastato Šiaulių g. 6A šilumos punkte esančių įvadinių sklendžių. Prieš įvadines sklendes įvirinti DN 15mm ventilius manometrų pajungimui bei sumontuoti buvusius manometrus. DN50/125mm vamzdžių atkarpoje tarp pastatų Šiaulių g. 6 ir 6A numatyti šulinį su DN50/125mm atjungimo sklendėmis. Reikiamose tinklų vietose numatyti vamzdynų drenavimo, nuorinimo, kompensavimo įrenginius. Numatyti šulinių drenavimą į lietaus nuotekų tinklus. Šilumos vartotojų atjungimas galimas tik trumpalaikis nešildymo sezono metu (atjungimo trukmė – viena darbo diena), todėl būtina numatyti laikinas termofikacinio vandens linijas šilumos tiekimui vartotojams tinklų rekonstrukcijos metu. Laikinos šilumos tiekimo linijos turi būti pritaikytos darbiniams šilumos tinklų parametrams: termofikacinio vandens slėgis – ne mažiau 7 bar, termofikacinio vandens temperatūra – ne mažiau +750C. | 2DN80/160mm L – 50 m; 2DN65/140mm L – 30 m; 2DN50/125mm L – 15m; Viso – 95m |
|  |  | VISO: 1330 m |

1.1. Pagal specifikacijos aprašymo lentelės  punktą 1. – vamzdyno signalinius laidininkus sujungti į atskirą kontūrą nuo esamų tinklų, duomenų nuskaitymo dėžutes numatyti Alksnynės g. 23, 9,3, Statybininkų pr. 33, Taikos pr. 86 šilumos punktų patalpose.

Pagal specifikacijos aprašymo lentelės  punktą 2. – vamzdyno signalinius laidininkus sujungti į atskirus kontūrus, duomenų nuskaitymo dėžutes numatyti Debreceno  g. 86, 74, 80,82 šilumos punktų patalpose.

Pagal specifikacijos aprašymo lentelės  punktą 3. – vamzdyno signalinius laidininkus sujungti į atskirą kontūrą, duomenų nuskaitymo dėžutę numatyti Taikos pr. 81a šilumos punkto patalpoje.

Pagal specifikacijos aprašymo lentelės  punktą 4. – vamzdyno signalinius laidininkus sujungti į atskirus kontūrus, duomenų nuskaitymo dėžutes numatyti Šiaulių g. 2A,4,6,6A šilumos punktų patalpose.

1.2. Kiemuose per pravažiavimus vamzdžius projektuoti prastūmimo būdu, tam panaudojant plienines ar plastiko įmautes, įmaučių galus užsandarinti specialiais sandarikliais, o kanalų galus užmūrijant.

1.3. Šulinių liukų dangčiai turi būti kombinuotos konstrukcijos iš ketaus ir betono arba ketiniai su varstymo mechanizmu (vyriais) bei su nuo vagystės apsaugančiu užraktu. Šuliniai, gilesni nei 0.5 m, turi būti ne mažiau 1000mm skersmens.

1.4. Kur reikalinga tinkluose numatyti nejudamų atramų, vamzdynų drenavimo, nuorinimo, kompensavimo įrenginius. Numatyti nebereikalingų vamzdžių iš pastatų demontavimą.

1.5. Vamzdynų iki DN 150mm radiografinė suvirinimo siūlių kokybės kontrolė vykdoma pasirinktinai: statinio statybos techninės priežiūros nurodymu, šviečiama 3% visų suvirintų siūlių. Esant defektams, antrą kartą šviečiama 15% visų suvirintų siūlių. Nustačius defektus, trečią kartą šviečiamos  suvirinimo siūlės  100%  -  visi siūlių švietimo darbai atliekami rangovo lėšomis. Vamzdynai, kurių DN200mm ir daugiau suvirinimo siūlės šviečiamos 100%. Suvirinimo siūlių neardomą defektų nustatymas atliekamas akredituotoje laboratorijoje pagal LST EN ISO IEC 17025 arba lygiaverčiu.

2. Teisiniai aktai

2.1. Pasikeitus techninėje užduotyje nurodytiems įstatymams, techniniams reglamentams, standartams, kitiems norminiams dokumentams (įskaitant jų pavadinimus ar žymėjimus) Tiekėjas (rangovas) privalo vadovautis tik galiojančiais (aktualiais) teisiniais aktais.

2.2. Darbus vykdyti vadovaujantis galiojančiais dokumentais,  įskaitant, bet neapsiribojant:

| Eil. Nr. | Numeris | Pavadinimas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymas Nr. 1-338 (aktuali redakcija 2020-05-01) arba lygiavertis | Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai. |
| 2. | STR 1.06.01:2016 (aktuali redakcija 2018-07-01) arba lygiavertis | Statybos darbai, Statinio statybos priežiūra. |
| 3. | STR 1.04.04:2017(aktuali redakcija 2020-09-22) arba lygiavertis | Statinio projektavimas, projekto ekspertizė. |
| 4. | STR 2.01.01(1):2005 arba lygiavertis | Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis atsparumas ir pastovumas, |
| 5. | STR 2.01.01(4):2008 arba lygiavertis | Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga |
| 6. | STR 1.01.08:2002 (aktuali redakcija 2018-06-21) arba lygiavertis | Statinio statybos rūšys |
| 7. | STR 2.06.04:2014(aktuali redakcija 2021-02-23) arba lygiavertis | Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai |
| 8. | STR 2.05.05:2005 arba lygiavertis | Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas |
| 9. | STR 1.01.02:2016 arba lygiavertis | Normatyviniai statybos techniniai reglamentai |
| 10. | Komunalinio ūkio ir paslaugų departamento prie Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos 1996 m. birželio 26 d. įsakymas Nr. 35 arba lygiavertis | Praeinamų kolektorių ir techninių koridorių eksploatavimo taisykles, |
| 11. | Lietuvos respublikos Energetikos ministro 2011-06-17 įsakymas Nr.1-160 ( aktuali redakcija 2019-01-31) arba lygiavertis | Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės |
| 12. | Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. birželio 10 d. įsakymas Nr. 1-82 arba lygiavertis | Vandens garo ir perkaitinto vandens vamzdynų įrengimo ir saugaus eksploatavimo taisyklės |
| 13. | RSN 156-94 arba lygiavertis | Statybinė klimatologija |
| 14. | Lietuvos respublikos Ūkio ministro 2005.01.18 įsakymas Nr. 4-17 arba lygiavertis | Įrenginių šilumos izoliacijos įrengimo taisyklės |
| 15. | Lietuvos respublikos Ūkio ministro 2017.09.18 įsakymas Nr.1-245 arba lygiavertis | Šilumos perdavimo tinklų šilumos izoliacijos įrengimo taisyklės |
| 16. | Lietuvos respublikos energetikos ministro 2018.05.17 įsakymas Nr. 1-148 arba lygiavertis | Slėginių vamzdynų naudojimo taisyklės |
| 17. | HN 33:2011 (aktuali redakcija2018-02-14) arba lygiavertis | Akustinis triukšmas. Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje |
| 18. | LST EN 253: 2019 arba lygiavertis | Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Bekanalių karšto vandens tinklų iš anksto neardomai izoliuotos vamzdžių sistemos. Vamzdžio sąranka, sudaryta iš pagrindinio plieninio vamzdžio, šiluminės poliuretaninės izoliacijos ir išorinio polietileninio apvalkalo. |
| 19. | LST EN 448:2019 arba lygiavertis | Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Neardomai izoliuoto vieno vamzdžio sistemos, skirtos bekanaliams karšto vandens tinklams. Gamyklinės jungiamųjų detalių sąrankos iš plieninių įvadinių vamzdžių, poliuretaninės šiluminės izoliacijos ir polietileninio apvalkalo. |
| 20. | LST EN 488: 2019 arba lygiavertis | Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Neardomai izoliuoto vieno vamzdžio sistemos, skirtos bekanaliams karšto vandens tinklams. Gamyklinės plieniniams įvadiniams vamzdžiams skirtos plieninių sklendžių sąrankos su poliuretanine šilumine izoliacija ir polietileniniu apvalkalu. |
| 21. | LST EN 489-1:2019 arba lygiavertis | Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Neardomai izoliuotų vieno ir dviejų vamzdžių sistemos, skirtos požeminiams karšto vandens tinklams. 1 dalis. Karšto vandens tinklų jungčių apvalkalai ir šiluminė izoliacija pagal EN 13941-1 |
| 22. | LST EN ISO 2560:2010 arba lygiavertis | Suvirinimo medžiagos. Glaistytieji nelegiruotųjų ir smulkiagrūdžių plienų rankinio lankinio suvirinimo elektrodai. Klasifikacija (ISO 2560:2009) |
| 23. | LST EN 13480 -2,3,4,5,6,7 : 2017 arba lygiavertis | Metalinis pramoninis vamzdynas. |
| 24. | LST EN 10216-2:2013+A1:2020 arba lygiavertis | Besiūliai slėginiai plieniniai vamzdžiai. Techninės tiekimo sąlygos. 2 dalis. Nurodytų aukštatemperatūrių savybių nelegiruotojo ir legiruotojo plieno vamzdžiai. |
| 25. | LST EN 13941-2:2019 arba lygiavertis | Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Izoliuotų sujungtų atskirų ir sudvejintų vamzdžių sistemų, skirtų bekanaliams karšto vandens tinklams, projektavimas ir įrengimas. 2 dalis. Įrengimas. |
| 26. | LST EN 13941-1:2019 arba lygiavertis | Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Izoliuotų sujungtų atskirų ir sudvejintų vamzdžių sistemų, skirtų bekanaliams karšto vandens tinklams, projektavimas ir įrengimas. 1 dalis. Projektavimas. |
| 27. | LST EN 10217-1:2019en arba lygiavertis | Suvirintieji plieniniai slėginiai vamzdžiai. Techninės tiekimo sąlygos. 1 dalis. Elektra suvirinti ir po fliusu suvirinti nelegiruotojo plieno vamzdžiai, turintys nurodytas savybes kambario temperatūroje |
| 28. | LST EN 10217-2:2019en arba lygiavertis | Suvirintieji plieniniai slėginiai vamzdžiai. Techninės tiekimo sąlygos. 2 dalis. Elektra suvirinti nelegiruotojo ir legiruotojo plieno vamzdžiai, turintys nurodytas savybes aukštoje temperatūroje. |
| 29. | LST EN 1708-1:2010 arba lygiavertis | Suvirinimas. Pagrindiniai plieniniai suvirintųjų jungčių mazgai. 1 dalis. Slėginių indų komponentai. |
| 30. | LST EN 1708-2:2010 arba lygiavertis | Suvirinimas. Pagrindiniai plieniniai suvirintųjų jungčių mazgai. 1 dalis. Slėginiai komponentai. |
| 31. | LST EN ISO 9606-1:2017 arba lygiavertis | Suvirintojų kvalifikacijos tikrinimas. Lydomasis suvirinimas. 1 dalis. Plienai (ISO 9606-1:2012, įskaitant Cor.1:2012 ir Cor. 2:2013) |
| 32. | LST EN 14419:2019 arba lygiavertis | Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Neardomai izoliuotų vieno ir dviejų vamzdžių sistemos, skirtos požeminiams karšto vandens tinklams. Stebėjimo sistemos. |
| 33. | LST EN 1340 arba lygiavertis | Betoniniai bordiūrai Reikalavimai ir bandymo metodai |
| 34. | LST EN 12620 arba lygiavertis | Betono užpildai |
| 35. | LST EN 206 arba lygiavertis | Betonas. Specifikacija, eksploatacinės savybės, gamyba ir atitiktis |
| 36. | LR aplinkos ministro 1999liepos 14d. įsakymas Nr. 217(aktuali redakcija 2021-06-01) arba lygiavertis | Atliekų tvarkymo taisyklės |
| 37. | LR aplinkos ministro 2006 gruodžio 29d. įsakymas Nr.D1-637 (aktuali redakcija 2018-07-01) arba lygiavertis | Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės |
| 38. | LR aplinkos ministro 2010 kovo 15d. įsakymas Nr. D1-193 arba lygiavertis | Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės |
| 39. | LR aplinkos ministro 2008 sausio 31d. įsakymas Nr. D1-87 (aktuali redakcija2020-10-15) arba lygiavertis | Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašas |
| 40. | LR socialinės apsaugos ir darbo ministro2010 rugsėjo 17d.įsakymas Nr. A1-425 (aktuali redakcija 2021-05-09) arba lygiavertis | Kėlimo kranų naudojimo taisyklės |
| 41. | LR socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Sveikatos apsaugos ministerijos 1998 gegužės 5d. įsakymas Nr.85/233 (aktuali redakcija 2019-07-09) arba lygiavertis | Darboviečių įrengimo bendrieji nuostatai |
| 42. | LR vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000 gruodžio 22 įsak. Nr. 346 (aktuali redakcija 2011-07-01) arba lygiavertis | Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje |
| 43. | LR socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR aplinkos ministro2008 sausio 15d. įsakymas Nr. A1-22/D1-34 (aktuali redakcija 2021-05-01) arba lygiavertis | Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai |

3. Reikalavimai antikorozinei dangai

Antikorozinio padengimo remonto technologija, dangos tipas ir markė turi būti parinkti, kad atitiktų šiems reikalavimas:

3.1. padengiamo paviršiaus temperatūra -40 ÷ +150 °C;

3.2. aplinkos santykinė oro drėgmė 50 ÷ 100 %;

3.3. paviršiaus korozijos laipsnis – A, B pagal ISO-8501-1 ar lygiavertį.

4. Reikalavimai šiluminei izoliacijai (per pastatų technines patalpas,  įvade į šilumos punktą(-us), kur numatyta nuimama šiluminė izoliacija)

4.1. Šilumos izoliacijos konstrukcijose neturi būti medžiagų ir gaminių kuriuose yra asbesto. Izoliuojanti medžiaga - vertikaliai orientuota akmens vata su aliuminio folija. Skaičiuotinas šilumos laidumo koeficientas  <0,04 W/(mKTankis 80 kg/m³).

4.2. Šilumos izoliacijos storiai priklausomai nuo vamzdžio diametro:

| Vamzdynų diametras, mm | 57÷108 | 108÷159 | 159÷219 | 273÷325 | 377÷1020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izoliacijos storis, mm | <50 | 70 | 80 | 90 | 100 |

4.3. Šilumos izoliacijos apsauginis sluoksnis speciali armuota, pilka, polivinilchloridinė plėvelė PVC-P arba lygiavertė.

5. Paslaugos rezultato priėmimas

5.1. Paslaugos rezultato priėmimas apiforminamas pasirašant „Paslaugų rezultato priėmimo -perdavimo aktą“. „Paslaugų rezultato priėmimo -perdavimo aktas“ pasirašomas dviem egzemplioriais po vieną abiem šalims.

III. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA VAMZDYNAMS

1. Vandens kokybė.

Visi komponentai turi būti parenkami vartojimui pagal dominuojančio vandens kokybę. Vandens kokybės parametrų maksimalios reikšmės pateiktos Lentelėje 1:

Lentelė 1

| Pozicija | Matavimo vienetai | Termofikacinis vanduo | Ribinės reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| Bendras kietumas | mg-ekv./kg | 0.06-0,08 | 5.8 |
| Šarmingumas, pagal f-f/bendras | mg-ekv./kg | 0,260/1,55 | -/5,5 |
| Karbonatinis indeksas | (mg-ekv/kg)2 | 0.1 | - |
| pH |  | 9.0 -9.7 | 7.5-8.4 |
| Chloridai | mg/kg | - | 35.0 |
| Geležis | mg/kg | 0,3 -1.0 | 4,92 |
| Varis | mg/kg | - | - |
| Sulfatai | mg/kg | - | 48.3 |
| Suspenduotos dalelės | mg/kg | 0 -1,2 | 13.0 |
| Naftos produktai | mg/kg | 0,01 - 0.4 | - |
| Silikatai | mg/kg | - | - |
| Deguonis | mg/kg | 0,005- 0.02 | - |
| Cinkas | mg/kg | - | 0.03 |
| Druskingumas | mg/kg | 120-230 | 320 |

Pastaba: Momentais deguonies koncentracija gali būti ir žymiai didesnė

2. Techniniai reikalavimai.

2.1. Nurodyti reikalavimai medžiagoms turi būti suprantami kaip minimalūs reikalavimai.

2.2. Pasikeitus techninėje užduotyje nurodytiems įstatymams, techniniams reglamentams, standartams, kitiems norminiams dokumentams (įskaitant jų pavadinimus ar žymėjimus) Tiekėjas(Rangovas) privalo vadovautis tik galiojančiais (aktualiais) teisiniais aktais. Visos pateikiamos medžiagos turi atitikti nurodytų galiojančių standartų arba galiojančių lygiaverčių dokumentų reikalavimus.

2.3. Pramoniniu būdu neardomi izoliuotos vamzdynų sistemos numatomas minimalus tarnavimo  laikas – ne mažiau 30 metų.

Pateikiami vamzdžiai turi turėti gaminių kokybės sertifikatus ir atitikties deklaraciją.

2.4. Pramoniniu būdu izoliuotų vamzdžių sistema turi atitikti galiojančius Lietuvos standartus ir normatyvinius dokumentus, įskaitant, bet neapsiribojant:

2.4.1.Vamzdžio komplekto apvalkalo skersmens ir centrinės linijos nuokrypos turi atitikti LST EN 253:2019 arba lygiavertį standartą. Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Bekanalių karšto vandens tinklų iš anksto neardomai izoliuotos vamzdžių sistemos. Vamzdžio sąranka, sudaryta iš pagrindinio plieninio vamzdžio, šiluminės poliuretaninės izoliacijos ir išorinio polietileninio apvalkalo.

2.4.2. LST EN 448:2019 arba lygiavertis standartas. Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Neardomai izoliuoto vieno vamzdžio sistemos, skirtos bekanaliams karšto vandens tinklams. Gamyklinės jungiamųjų detalių sąrankos iš plieninių įvadinių vamzdžių, poliuretaninės šiluminės izoliacijos ir polietileninio apvalkalo.

2.4.3. LST EN 488:2019 arba lygiavertis standartas Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Neardomai izoliuoto vieno vamzdžio sistemos, skirtos bekanaliams karšto vandens tinklams. Gamyklinės plieniniams įvadiniams vamzdžiams skirtos plieninių sklendžių sąrankos su poliuretanine šilumine izoliacija ir polietileniniu apvalkalu.

2.4.4. LST EN 489-1:2019 arba lygiavertis standartas. Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Neardomai izoliuotų vieno ir dviejų vamzdžių sistemos, skirtos požeminiams karšto vandens tinklams. 1 dalis. Karšto vandens tinklų jungčių apvalkalai ir šiluminė izoliacija pagal EN 13941-1 ar lygiavertį.

2.4.5. LST EN 13941-1:2019 LST EN 13941-2:2019 arba lygiavertis standartas Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Izoliuotų sujungtų atskirų ir sudvejintų vamzdžių sistemų, skirtų bekanaliams karšto vandens tinklams, projektavimas ir įrengimas. 1ir 2 dalis. Projektavimas ir įrengimas.

2.4.5. LST EN 14419:2019 arba lygiavertis standartas. Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Neardomai izoliuotų vieno ir dviejų vamzdžių sistemos, skirtos požeminiams karšto vandens tinklams. Stebėjimo sistemos.

2.4.6. Energetikos ministerijos „Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės“.

2.5. Izoliacijos šilumos laidumas:

Izoliacijos šilumos laidumo koeficiento maksimali reikšmė 0,027 W/mK, esant 50°C,matavimus atliekant prie trijų skirtingų temperatūrų esant šilumnešio temperatūrai 80±10˚C. Bandymo sertifikate turi būti nurodomas bandinio izoliacijos tankis ir putų dujų sudėtis.

2.6. Ženklinimas:

Ženklinimas turi būti už zonos, rezervuotos apvalkalo jungtims, ribų. Gaminiai turi turėti sekančius gamyklinius identifikavimo ženklinimus kiekvieno atskiro apvalkalinio vamzdžio išorėje:

2.6.1. gamintojo pavadinimas ir/arba gamintojo ženklas;

2.6.2. plieninio vamzdžio nominalus skersmuo ir nominalus sienelės storis;

2.6.3. plieno techninės charakteristikos ir markė;

2.6.4. gaminio CEN standarto numeris;

2.6.5. pagaminimo metai ir savaitė (galima spec. kodas);

2.6.6. papildomi duomenys, pvz. alkūnės lenkimo kampas;

2.6.7. partijos numeris.

2.7. Pramoniniu būdu izoliuoti vamzdžiai:

2.7.1. Pramoniniu būdu izoliuoti vamzdžiai turi būti pagaminti iš plieninių vamzdžių, poliuretano putų izoliacijos kartu su neizoliuotais signaliniais variniais laidais ir išorinio plastmasinio apvalkalo. Medžiagos yra sujungtos kartu suformuodamos kietą vienetą atsparų kirpimui tarp plieninio vamzdžio ir išorinio apvalkalo min. 0,12 N/mm² ašine kryptimi.

2.7.2. Pramoniniu būdu izoliuoti vamzdžiai turi atitikti LST EN 253:2019 ar lygiaverčio standarto reikalavimus.

2.7.3. Pramoniniu būdu izoliuotų centralizuoto šilumos tiekimo vamzdynų sistema turi būti surišta sistema, susidedanti iš pagrindinio plieninio vamzdžio ir su juo patikimai putų izoliacija surišto plastmasinio apvalkalo, suformuodami tvirtą vienetą. Poslinkiai plieno vamzdyje perduodami į apvalkalą per poliuretano putų izoliacijos sluoksnį.

2.7.4. Vamzdžio komplekto izoliacijos pūtiklis turi būti ciklopentanas. Neleidžiamas freono arba gryno CO2 naudojimas.

2.7.5. Naujo ir sendinto 160˚C temperatūroje mažiausiai 3600val. vamzdžio komplekto atsparumas kirpimui ašine arba tangentine kryptimis turi atitikti LST EN 253:2019 ar lygiaverčio reikalavimus, esant patikros temperatūrai 23˚C ir 140˚C.

2.7.6. Vamzdžiai gali būti pateikiami 12 m ilgio, maksimali nuokrypa +15/-0 mm.

2.7.7. Visų vamzdžių galai turi turėti apsauginius gaubtus.

2.7.8. Vamzdžio paskirtis – termofikacinio vandens vamzdynas.

2.7.9. Terpės temperatūra – 120˚C, slėgis – 1,6 MPa.

2.8. Izoliuotų vamzdynų šilumos nuostoliai neturi viršyti vertės, kuri pateikta Lentelėje Nr. 2:

Lentelė 2

| Plieninio vamzdžio nominalus skersmuo | Šilumos nuostoliai (W/m), kai izoliacijos šilumos laidumo koeficientas 0,03 W/(mK), aplinkos temperatūra +5°C, vamzdžių porose 100 °C temperatūrai |
| --- | --- |
| 25 | 17,1 |
| 32 | 18,2 |
| 40 | 21,1 |
| 50 | 22,3 |
| 65 | 28,4 |
| 80 | 29,7 |
| 100 | 33,7 |
| 125 | 33,0 |
| 150 | 38,0 |
| 200 | 47,3 |
| 250 | 46,1 |
| 300 | 53,7 |

Ištrauka iš Šilumos perdavimo tinklų šilumos izoliacijos įrengimo taisyklių 5 priedas.

2.9. Tiekėjas turi pagrįsti siūlomų medžiagų atitikimą techninių specifikacijų reikalavimams ir pateikti:

2.9.1. Nepriklausomos akredituotos įstaigos išduotą ir galiojantį Tiekėjo siūlomų izoliuotų plieninių vamzdžių atitikimo standartui LST EN 253:2019 (ar naujesnės redakcijos) arba lygiaverčio reikalavimus sertifikatą bei tai patvirtinančių tyrimų ataskaitas.

2.9.2. Nepriklausomos akredituotos įstaigos atliktų Tiekėjo siūlomų izoliuotų plieninių vamzdžių izoliacijos tyrimų ataskaitas pagal LST EN 253:2019 (ar naujesnės redakcijos) arba lygiaverčio reikalavimus vieną ne senesnę kaip 5 metai.

3. Reikalavimai plieniniams vamzdžiams.

3.1. Medžiagos:

Plieniniai vamzdžiai suvirinti išilgine siūle  turi atitikti LST EN 10217-2, LST EN 10217-5 reikalavimus, o besiūliai – LST EN 10216-2 arba turi būti lygiaverčiai ar aukštesnės kokybės. Vamzdžių plieno kokybė ne žemesnė kaip P235GH  markės. Montavimui gali būti naudojami lygiaverčiai ar aukštesnės kokybės vamzdžiai prieš tai suderinus su Užsakovu. Visi lygiaverčiai plienai skaitomi tokie plienai, kurie atitinka plieno P235GH mechanines savybes bei cheminę sudėtį pagal EN 10217-2 ar lygiavertį standartą. Visas plienas turi būti naujas, nenaudotas ir neturintis jokio broko, tokio kaip taškinė korozija, apdegos, rūdys, pažeidimai ar kiti defektai. Plieniniai vamzdžiai turi būti pateikiami su 3.1. sertifikatu pagal EN 10204 ar lygiavertį standartą.

3.2. Plieninių vamzdžių sienelės storis:

| Sąlyginis vamzdžio skersmuo, mm | Išorinis vamzdžio skersmuo, mm | Plieninio vamzdžio sienelės storis, mm |
| --- | --- | --- |
| DN 32 | 42,4 | ≥ 2,6 |
| DN 40 | 48,3 | ≥ 2,6 |
| DN 50 | 60,3 | ≥ 2,9 |
| DN 65 | 76,1 | ≥ 2,9 |
| DN 80 | 88,9 | ≥ 3,2 |
| DN 100 | 114,3 | ≥ 4,5 |
| DN 125 | 139,7 | ≥ 4,5 |
| DN 150 | 168,3 | ≥ 5,0 |
| DN 200 | 219,1 | ≥ 5,6 |
| DN 250 | 273,0 | ≥ 5,6 |
| DN 300 | 323,9 | ≥ 6,3 |
| DN 350 | 355,6 | ≥ 6,3 |
| DN 400 | 406,4 | ≥ 8,0 |
| DN 450 | 457,0 | ≥ 8,0 |
| DN 500 | 508,0 | ≥ 8,0 |
| DN 600 | 610,0 | ≥ 8,0 |

3.3.  Žymėjimas:

Vamzdžiai turi turėti sekančius gamyklinius identifikavimo ženklinimus kiekvieno atskiro vamzdžio išorėje, vamzdžio gale:

3.3.1. plieno lydymo partijos Nr., arba vamzdžio Nr.;

3.3.2. plieno markė;

    - vamzdžio Ø ir S.

3.4. Vamzdžių galai: vamzdžių galų nuožulos turi būti suformuojamos pagal EN 10217 ar lygiavertį standartą.

3.5. Vamzdžių paviršiaus charakteristikos: vamzdžiai izoliavimui pramoniniu būdu turi būti pristatomi be technologinio apdirbimo. Padengimas tam, kad išvengti vamzdžių korozijos transportavimo metu negalimas. Prieš padengiant plieninius vamzdžius poliuretano šilumine izoliacija ir išoriniu polietileniniu apvalkalu, vamzdžių paviršius turi būti paruošiamas nuvalant smėliapūte/šratpūte ir pasiekiant paviršiaus švarumo laipsnį SA 1, kaip nurodyta ISO 8501-1 ar lygiaverčiam standarte.

4. Reikalavimai poliuretano putų izoliacijai (PUR)

4.1. Poliuretano putų izoliacija (PUR) turi atitikti standarto LST EN 253:2019 ar lygiaverčio standarto reikalavimus.

4.2. Rangovas kartu su plieniniais vamzdžiais turi pateikti naudojamos putų izoliacijos atitikties sertifikatus.

4.3. PUR tankio minimali reikšmė turi būti ne mažiau 60 kg/m³, bandant pagal EN 489:2009 ar lygiaverčio standarto reikalavimus.

4.4. Gniuždymo stiprumas radialine kryptimi turi būti mažiausiai 0,3MPa bandant pagal EN 489:2009 ar lygiaverčio reikalavimus.

4.5. Mažiausiai 88 % paviršiaus turi būti padengta nustatymo metu pagal ISO 4590 ar lygiavertį standartą.

4.6. Vandens absorbavimas turi būti mažesnis negu 10 tūrio procentų verdant 90 minučių ir išbandytas vadovaujantis LST EN 253:2019-5.3.5 ar lygiaverčiu standartu.

4.7. Poliuretano putų izoliacija turi garantuoti, kad pakilus temperatūrai iki 120 °C izoliacijos savybės nepasikeis.

4.8. PUR izoliacija turi būti vienalytė, vidutinis burbuliukų skersmuo mažiau kai 0,5mm, uždarų burbuliukų mažiausia 88%.

5. Reikalavimai polietileno apvalkalui (PE)

5.1. Polietileno apvalkalas turi atitikti standarto LST EN 253:2019 ar lygiaverčio standarto reikalavimus.

5.2. Rangovas kartu su plieniniais vamzdžiais turi  pateikti (PE) atitikties sertifikatus.

5.3. Pagaminto PE apvalkalo tankis turi būti mažiausia 944 kg/m3, su 2,5±0,5% tolygiai paskirstytu suodžių kiekiu.

5.4. Gamintojas turi nurodyti PE apvalkalo lydalo takumo indeksą (MFR), kuris atskiriems vamzdžiams neturi skirtis daugiau kaip 0,5 g/10min., leistinas intervalas 0,2-1,4g/10 min.

5.5. Ilgalaikių mechaninių savybių bandymo (CLT) trukmė mažiausiai 2000val. iki PE apvalkalo bandinio suirimo, esant 80˚Ctemperatūrai.

5.6. Įbrėžto bandinio suirimo bandymo (NCLT) trukmė mažiausiai 300val. iki PE apvalkalo bandinio suirimo, esant 80˚C temperatūrai.

6. Reikalavimai pramoniniu būdu neardomai izoliuotoms fasoninėms dalims

6.1. Pramoniniu būdu neardomai izoliuotos fasoninės dalys turi atitikti LST EN 448:2019 ar lygiaverčio standarto reikalavimus.

6.2. Kartu su pramoniniu būdu neardomai izoliuotomis fasoninėmis dalimis Rangovas turi  pateikti ir medžiagų atitikties sertifikatus.

6.3. Pramoniniu būdu neardomai izoliuotų fasoninių dalių apvalkalo suvirinimui pageidaujamas veidrodinis („but welding“) suvirinimas. Draudžiamas suvirinimas karštu oru.

6.4. Izoliacijos storis bet kurioje izoliuotų fasoninių dalių vietoje negali būti mažiau nei 50% nominalaus izoliacijos storio.

7. Reikalavimai pramoniniu būdu neardomai izoliuotoms sklendėms

7.1. Pramoniniu būdu izoliuotos sklendės turi atitikti LST EN 488:2019 ar lygiaverčio standarto reikalavimus.

7.2. Kartu su pramoniniu būdu neardomai izoliuotomis sklendėmis Tiekėjas (rangovas) turi pateikti ir medžiagų atitikties sertifikatus.

7.3. Rutulinės sklendės turi būti pritaikytos darbinėms temperatūroms ne mažiau kaip 130˚C,vandens slėgiui ne mažiau kaip 25 bar ir leistiniems ašiniams įtempimams 300N/mm²(visi kriterijai kartu).

7.4. Sklendės turi būti tinkamos įrengimui šilumos tinkluose, t. y. medžiagos turi būti atsparios esamai vandens, naudojamo tinkluose, kokybei. Vandens kokybės duomenys pateikti lentelėje Nr.1.

7.5. Sklendės rutulio medžiaga – nerūdijantis plienas ar geresnė.

7.6. Sklendės turi būti įvirinamos. Sklendės korpuso plienas P235GH ar geresnis.

7.7. Sklendės špindelio sandarinimas turi būti pakeičiamas nepažeidžiant izoliacijos.

7.8. Sklendėms turi  būti   nurodyta atidarymo, uždarymo padėtis.

7.9. Pramoniniu būdu neardomai izoliuotos sklendės turi būti su drenavimo  ir/arba nuorinimo mazgais iš abiejų sklendės pusių.

8. Reikalavimai sklendėms, izoliuojamoms su nuimama izoliacija

8.1. Sklendės turi turėti „CE“ žymėjimą.

8.2. Kartu su sklendėmis Tiekėjas(rangovas) turi pateikti ir medžiagų atitikties sertifikatus.

8.3. Rutulinės sklendės turi būti pritaikytos darbinėms temperatūroms ne mažiau kaip 130˚C,vandens slėgiui ne mažiau kaip 25 bar ir leistiniems ašiniams įtempimams 300N/mm²(visi kriterijai kartu).

8.4. Sklendės turi būti tinkamos įrengimui šilumos tinkluose, t. y. medžiagos turi būti atsparios esamai vandens, naudojamo tinkluose, kokybei. Vandens kokybės duomenys pateikti lentelėje Nr.1.

8.5. Rutulio medžiaga – nerūdijantis plienas ar geresnė.

8.6. Sklendės turi būti įvirinamos, sklendės korpuso plienas P235GH ar geresnis.

8.7. Sklendės špindelio sandarinimas turi būti keičiamas.

9. Reikalavimai DN 15-50mm rutuliniams įvirinamiems ventiliams

9.1. Korpusas – atlietas iš anglinio plieno arba lygiavertis.

9.2. Rutulys– nerūdijantis plienas arba lygiavertis.

9.3. Sandarinimo paviršių medžiaga – teflonas su 20% anglies (PTFE) arba lygiavertė.

9.4. Sujungimas su vamzdynu – įvirinama, pagal EN 12627 arba lygiavertį standartą.

9.5. Darbinė terpė – termofikacinis vanduo.

9.6. Maksimalus darbinis slėgis prie 130º С terpės temperatūros ne mažiau kaip 2,5 Mpa.

9.7. Ventilio sandarumo klasė – A, visiškas sandarumas iš abiejų srauto pusių.

9.8. Korpuso žymėjimas – gamyklinis Nr., korpuso medžiagos markė, PN (leistinas slėgis), DN (sąlyginis diametras), T (leistina temperatūra), CE ženklas;

9.9. Garantinis laikotarpis – ne trumpesnis kaip 24 mėn. nuo prekių perdavimo perkančiajam subjektui dienos.

10. Reikalavimai pramoniniu būdu izoliuotų vamzdynų jungtims

10.1. Pramoniniu būdu neardomai izoliuotų vamzdynų jungtys turi atitikti LST EN 489:2019 ar lygiaverčio standarto reikalavimus.

10.2. Kartu su pramoniniu būdu neardomai izoliuotomis vamzdynų jungtimis Rangovas turi pateikti ir medžiagų atitikties sertifikatus.

10.3. Sujungimo medžiagos pristatomos supakuotos. Turi būti naudojami apkrovos perdavimo tipo sujungimai.

10.4. Galimi jungčių tipai:

10.4.1. termiškai apspaudžiamos polietileno jungtys.

10.4.2. kontaktiniu būdu privirinamos polietileno jungtys.

10.5. Vamzdynų gamintojai turi pateikti sujungimo metodus, jų montažo instrukcija ir pagaminti bei pateikti visas jungiamąsias medžiagas.

10.6. Visų sujungimų sandarumo patikra turi būti atliekama slėgiu, naudojant orą ar kitas tinkamas dujas.

10.7. Poliuretano putų skysčiai turi būti pristatomi normuotais, atitinkamam sujungimų dydžiui reikalingo kiekio rinkiniais. Ryškūs paženklinimai ant kiekvieno rinkinio pakuotės turi nurodyti kokio dydžio sujungimui rinkinys yra skirtas. Būtina sudaryti galimybę efektyviai maišyti du skysčio komponentus uždaroje sistemoje taip, kad visas skysčių maišymo ir pylimo į sujungimus procesas būtų atliekamas išvengiant rizikos dėl kontakto su minėtomis medžiagomis.

10.8. Jeigu jungtys bus užpildomos montažo metu paruošta PUR medžiaga, PUR užpildo ruošimas turi būti atliktas uždaroje ertmėje, be kontakto su aplinkos oru. Draudžiamas PUR užpildo ruošimas atviruose induose.

11. Reikalavimai vamzdynų gedimų kontrolės sistemai

11.1. Pažeidimų sekimo sistema turi atitikti LST EN 14419:2019 ar lygiaverčio standarto reikalavimus.

11.2. Izoliuoti vamzdynų elementai izoliaciniame sluoksnyje turi turėti įmontuotus du varinius 1,5 mm² skersmens laidus. Vienas jų nepadengtas, kitas alavuotas arba cinkuotas. Maksimali 100 m laido varža turi būti ne didesnė kaip 1,3 Ώ±15%.

11.3. Turi būti atliktas 100 % signalinių laidų funkcinių charakteristikų patikrinimas gamybos metu po vamzdžių ir jų komponentų padengimo putomis.

Techninę specifikaciją sudarė:

Tinklo eksploatavimo grupės vadovas                                                                Antanas Zubė

Techninę specifikaciją suderino:

Šilumos tiekimo vadovas                                                                                    Darius Zakarauskas