Priedas Nr. 4.4

Prekės parametrų atitikties lentelė

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai (prekės, įrenginio, įrangos savybės, parametrų arba funkcijų išpildymas) | Reikalaujamo parametro arba vykdomos funkcijos reikšmė | Pildo tiekėjas Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią reikšmę | Pildo tiekėjas Pateiktų dokumentų pavadinimai / Dokumentai/nuorodos į gamintojų skelbiamą informaciją internete, patvirtinantys siūlomų parametrų reikšmes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Medžiagos modelis, gamintojas, kilmės šalis | Produkto gamintojas ir tikslus modelis; | Nurodyti | Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |
|  | Sertifikatai | Siūlomas produktas turi galiojantį CE ženklinimą, atitinkantį visus galiojančius Europos Sąjungos statybos produktų reglamento (CPR) reikalavimus. | Nurodyti | Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |
|  | Medžiagos bendrieji duomenys | Stiklo pluošto audinio rankovė mirkomas vakuuminėje technologijoje gamykloje; | Nurodyti | Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Stiklo pluošto audinio rankovė turi būti vienodo atspalvio ir intensyvumo visame jo paviršiuje, turi būti lygus, be defektų, nehomogeniškumų ir svetimkūnių intarpų; | Nurodyti | Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |
|  | Medžiagos techninės charakteristikos | Stiklo pluošto audinio rankovės storis po sukietinimo ne mažiau 12mm; | Siūlomas parametras – | Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Trumpalaikis stiklo pluošto audinio rankovės žiedinis tamprumo E modulis - vidutinė vertė ne mažesnė kaip 20 500 N/mm2 pagal EN 1228; (Short-term circumferential E modulus (N/mm²) to EN 1128) | Siūlomas parametras – | Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Ilgalaikis stiklo pluošto audinio rankovės žiedinis tamprumo E modulis - vidutinė vertė ne mažesnė kaip 16 000 N/mm2 pagal EN ISO 761; (Long-term circumferential E modulus (N/mm²) to EN ISO 761) | Siūlomas parametras – | Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Trumpalaikis lenkimo stipris (trumpalaikis lenkimo įtempis) ne mažesnis kaip 250 N/mm2 pagal EN ISO 178; (Short-term bending stress (N/mm²)to EN ISO 178) | Siūlomas parametras – | Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Ilgalaikis stiklo pluošto audinio rankovės lenkimo stipris ne mažesnis kaip 210 N/mm2 pagal EN ISO 761; (Long-term bending stress (N/mm²) to EN ISO 761) | Siūlomas parametras – | Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Stiklo pluošto audinio rankovės atsparumas dilimui ne didesnis kaip 0,05 mm per 100 000 ciklų pagal DIN EN 295-3 arba dilimo/dėvėjimosi sluoksnio (Wear layer) ir faktinio nusidėvėjimo (abrasion resistance DIN EN 295-3) santykis (koeficientas) turi būti ne mažesnis, kaip 4; | Siūlomas parametras – | Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Stiklo pluošto audinio rankovės redukcijos koeficientas A po 10 000 valandų - ne didesnis kaip 1,28, pagal DIN EN 761; (Retention factor A after 10,000 hours to DIN EN 761) | Siūlomas parametras – | Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Stiklo pluošto audinio rankovės dervos medžiaga iš poliesterio (POLYESTER) (UP) arba vinilo esterio (VINYL ESTER) (VE) | Siūlomas parametras – | Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |
|  | Šulinių remonto bendrieji duomenys, techninės charakteristikos | Aukšto slėgio plovimo įranga ne mažiau kaip 500 barų šulinių plovimas | Nurodyti įranga ir parametrus – | Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Greitai kietėjantys skiediniai ir/ar medžiagos šulinio pažeidimams, įtrūkimams sandarinti | Nurodyti medžiagas – | Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Šulinių sandarumą užtikrinantys skiediniai ir/ar medžiagos šulinių sienelių padengimui mechanizuotu būdu ne mažiau kaip 12 mm storio. | Nurodyti medžiagas ir storį – | Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Įranga su kuria bus vykdomas medžiagų dengimas purškimo įrenginiu mechanizuotu būdu | Nurodyti įranga ir parametrus – | Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |
| 17. | Garantijos | Stiklo pluošto audinio rankovei gamintojo suteikiama ne trumpesnė kaip 30 metų garantija | Siūlomas parametras – | Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |

* Pastaba:

1) Tiekėjas privalo užpildyti (išsamiu aprašymu žodžiais arba skaičiais) visas aukščiau nurodytos lentelės grafas.

2) Tiekėjas su pasiūlymu turi pateikti stiklo pluošto audinio rankovės gamintojo techninę dokumentaciją, patvirtinančius dokumentus, informaciją (nuorodas, brošiūras , katalogus ir pan.) ar kitus lygiaverčius dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą  nurodytiems techniniams reikalavimams.

3) Tiekėjas su pasiūlymu turi pateikti dokumentus patvirtinančius su kokia įranga bus valomi šuliniai, nurodant įrangos parametrus, kokia medžiaga bus naudojama šuliniu defektų remontams ir kokia medžiaga bus atliekamas šulinio renovavimas, su kokia įranga bus atliekamas šulinio sienelių padengimas, nurodant jos technines parametrus.