Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas

ĮVAŽIAVIMO Į KAUNO PUSIAUKELĖS NAMŲ TERITORIJĄ, LAUKO APŠVIETIMO IR VAIZDO STEBĖJIMO SISTEMOS ĮRENGIMO DARBAI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| I. BENDRA INFORMACIJA |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | ### UŽSAKOVAS | Lietuvos kalėjimų tarnyba, L. Sapiegos g. 1, Vilnius. Kontaktinis asmuo: Lietuvos kalėjimų tarnybos Turto valdymo skyriaus patarėjas Vytenis Butkevičius, el. p. vytenis.butkevicius@kalejimai.lt |
| 2. | ### Statiniai | Stumbro g. 3, Šakių k., Domeikavos sen., Kauno raj. Sav.; - Inžineriniai tinklai – lauko apšvietimas, vaizdo stebėjimo sistema; |
| 3. | STATINIŲ KATEGORIJA IR NAUDOJIMO PASKIRTIS | Inžineriniai tinklai: elektros tinklai, ryšių tinklai, ryšių tinklai – vaizdo stebėjimo sistema (toliau - VSS). |
| 4. | STATINIŲ APIBŪDINIMAS, ESAMA PADĖTIS | Šiuo metu apšvietimas ir vaizdo stebėjimo sistema įrengta tik aptvertoje Stumbro g. 3 teritorijoje. Sklypo dalis (gatvelė) nuo įvažiavimo į kiemą vartų iki Stumbro gatvės yra neaptverta, neapšviesta ir nestebima, dengiama išsikerojusių krūmų ir medžių, kuriuos planuojama genėti paraleliai su apšvietimo ir VSS įrengimo darbais. Pridedamos esamos situacijos nuotraukos .docx dokumente „1.1 Situacijos nuotraukos“. |
| 5. | ### PErkamų darbų aprašymas | Žemės sklypo unik. Nr. 440-4106-8946, ir pastato unik. Nr. 5291-9001-0018, numatomi lauko apšvietimo ir vaizdo stebėjimo sistemos įrengimo darbai (nuo Stumbro g. iki įvažiavimo į Kauno pusiaukelės namų teritoriją vartų). |
| II. PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI |  |  |
| 6. | ### Perkamų DARBų apimtys | Tiekėjas prieš darbų pradžią, privalo parengti planuojamų darbų aprašą (toliau – Aprašas). Aprašo apimtis ir detalumas turi būti pakankamas užsakovo sumanymui suprasti, rašytiniam leidimui gauti statybos/remonto/žemės kasimo darbų vykdymui (jei tai reikalinga). Iki darbų vykdymo aprašas turi būti suderintas su Lietuvos kalėjimų tarnyba. Aprašo sudedamosios dalys nustatomos atsižvelgus į statinio specifiką. Teikdamas pasiūlymą Rangovas po objekto apžiūros turės savarankiškai įsivertinti siūlomų atlikti darbų kiekius ir pasiūlyti darbų atlikimo kainą. Apraše turi būti apspręsti šie darbai: - Darbų zonoje ir besikertančių inžinerinių tinklų nužymėjimas; - Trijų metalinių, po 6m aukščio apšvietimo atramų, komplekte su VGAP-2 tipo pamatu pastatymas ir trijų LED šviestuvų po ~60-70W su fotovoltine rėle. sumontavimas ant jų. Šviestuvai turi atititikti ne žemesnį kaip IP66 standartą. - Įžeminimo montavimas apšvietimo atramoms; - Tranšėjos elektros (apšvietimui) ir ryšių (VSS) kabeliams kasimas nuo Stumbro g. iki Kauno pusiaukelės namų pastato (toliau – pastatas), kabelių paklojimas, tranšėjos užkasimas, grunto sutankinimas, augalinio sluoksnio atstatymas, vejos atsodinimas, gerbūvio atstatymas į pirminę padėtį. Tiesės atstumas nuo Stumbro g. sankryžos ( ties kuria stovės atrama su kameromis) iki pastato ~85m, pagal Regia. (Trasuotės konfiguraciją ir tikslius jos kiekius rangovas tikslina objekte, apžiūros metu); - Betoninių trinkelių demontavimas ir tranšėjos atkasimas kiemo teritorijoje (greta pastato), kabelio įvedimas į pastatą pro pamatą, pagrindų ir betoninių trinkelių atstatymas į pradinę padėtį; - Trijų vaizdo kamerų, ne mažiau 5MPx sumontavimas ant apšvietimo atramos. Minimalūs reikalavimai vaizdo kameroms : - Raiška – ne mažiau kaip 5 MP; - Palaiko ne mažiau nei 30 kadrų per sekundę prie 1920x1080 raiškos; - IR pašvietimas tamsoje, ne mažiau kaip 30m.; - Apsaugos klasė, ne žemesnė kaip IP66; - Palaiko H.264 ir H.265 kodavimo standartus; - Palaiko POE maitinimą; - Šiuo metu objekte yra veikianti vaizdo stebėjimo sistema su „Avtech“ vaizdo įrašymo įrenginiu; - Ryšio kabelių pravedimas palubėje esančiais loviais iki spintos (switch`o) esančio soc. darbuotojų kabinete ir nuo jo, palube, į monitorinėje esantį vaizdo įrašymo įrenginį; - Naujų vaizdo kamerų prijungimas prie esamo vaizdo įrašymo įrenginio ir suderinimas su jau veikiančia vaizdo stebėjimo sistema; - Išpildomosios topografinės nuotraukos parengimas; - Sumontuotų elektros ir ryšių tinklų schemos parengimas; - Varžų matavimas; Į apimtį patenka visi darbai įvardinti techninėje specifikacijoje. Taip pat darbai, kurie specifikacijoje neįvardinti, tačiau turi būti numatyti rangovo dėl užsakovo idėjos pilnutinio išpildymo, bei darbų atlikimo technologijos standartų. Pateikti duomenys apie statybos darbus gali būti tikslinami. Prieš pasiūlymų pateikimo terminą užsakovas organizuos objekto apžiūrą vietoje. Tinkamai parengtą Aprašą, suderintą su užsakovu bei gavus užsakovo rašytinį įgaliojimą, suderina jį su Kauno rajono savivaldybe, bei AB „ESO“ rašytinio leidimo gavimui (jei tai reikalinga). Užsakovui pateikiamas popierinis darbų aprašo egzempliorius. |
| ### III. darbų atlikimo reikalavimai |  |  |
| 7. | ### REIKALAVIMAI DARBŲ ATLIKIMUI | Rangovas turi turėti teise verstis elektros įrenginių eksploatavimo darbais (elektros tinklo ir įrenginių iki 1000 V eksploatavimo darbai). Rangovas turi turėti bent vieną specialistą turintį teisę atlikti statinio specialiųjų statybos darbų vadovo pareigas: statiniai: negyvenamieji pastatai (viešbučių paskirties pastatai), susisiekimo komunikacijos (keliai), inžineriniai tinklai (ryšių/telekomunikacijų tinklai, elektros tinklai); Darbo sritis: statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas, statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas). Pateikiama SSVA išduoto atestato kopija. Vykdydamas darbus rangovas įsipareigoja paskirti atsakingą už darbų vykdymą statybos vadovą, turintį atitinkamą kvalifikaciją numatytiems darbams vykdyti. Rangovas įsipareigoja vykdydamas statybos ir teritorijos tvarkymo darbus laikytis darbų saugos, gaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimų statybvietėje. Už išvardintų reikalavimų nevykdymą (nesilaikymą) atsakingas tik Rangovas. Rangovas prieš pradėdamas vykdyti darbus praneša Užsakovui prieš penkias dienas iki jų pradžios. Užsakovas sudarys tinkamas sąlygas Rangovui pasiekti statybvietę. Statybvietė, prieš darbų pradžią turi būti atitverta taip, kad į ją nepatektų pašaliniai asmenys. Apie darbus už sklypo ribos rangovas praneša Kauno rajono savivaldybei, suderina darbų pradžios ir pabaigos terminus (jei tas reikalinga). Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės kasimo darbus – suderina juos su atsakingomis už besikertančius ar atliekamų darbų zonoje esančius inžinerinius tinklus įstaigomis, atlieka tinklų nužymėjimą (jei tai reikalinga). Rangovas, vykdydamas darbus, statybinių ir kitų atliekų gabenimą, atsako už bet kokią žalą aplinkai, ar kitiems tretiesiems asmenims, padarytą dėl jo paties ar jo pasitelktų trečiųjų asmenų kaltės, bei privalo šią žalą atlyginti. Rangovas atsako už jo paties padarytą ar jo pasitelktų trečiųjų asmenų, ar jų vykdomų darbų metu naudojamų mechanizmų, transporto priemonių žalą keliams, esantiems tiek atliekamų darbų žemės sklype, tiek ir keliams, kuriais privažiuojama prie žemės sklypo, kuriame vykdomi darbai. Rangovo pasiūlymo kaina turi apimti ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir sutartyje, bet yra būtini sutarčiai įvykdyti, o rangovas turėjo ir galėjo juos numatyti ir įvertinti. Darbų metu susidariusias statybines atliekas, kitas atliekas rangovas privalo išvežti iš statybvietės ir perduoti teisėtiems atliekų tvarkytojams arba sutvarkyti teisės aktų nustatyta tvarka. Rangovas, perdavęs atliekas galutiniam atliekų tvarkytojui, privalės Užsakovui pateikti atliekų perdavimą šiam tvarkytojui patvirtinantį dokumentą (pvz., sąskaitą faktūrą, atliekų perdavimo–priėmimo aktą, kuriuose nurodyti perduotų atliekų rūšis, atliekų kodas ir svoris, atliekų perdavimo data). Jei Rangovas pats yra galutinis atliekų tvarkytojas, turintis Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės arba Taršos leidimą, privalės Užsakovui pateikti atliekų priėmimą patvirtinančius dokumentus (pvz. atliekų lydraštį, atliekų perdavimo–priėmimo aktą, kuriuose nurodyti perduotų atliekų rūšis, atliekų kodas ir svoris, atliekų perdavimo data). Rangovas susidariusių statybinių atliekų ir kitų atliekų sutvarkymo apskaitą turi vykdyti per Vieningą gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinę sistemą (GPAIS). Užsakovas paskirs sutartyje numatytų darbų techninį prižiūrėtoją. |

Tiekėjo siūloma techninė įranga, kuri patenka į Viešojo pirkimo objektų, nurodytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 dalyje ir 47 straipsnio 9 dalyje, bendrojo viešųjų pirkimų žodyno kodų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 30 d. nutarimu Nr. 280 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. lapkričio 8 d. nutarimo Nr. 865 redakcija), neturi kelti grėsmės nacionaliniam saugumui.

____________________________