VIEŠASIS PIRKIMAS „GYDYMO PASKIRTIES PASTATO BANGŲ G. 6A, KLAIPĖDOJE REKONSTRAVIMO DARBAI SU DARBO PROJEKTO PARENGIMU“, PIRKIMO NR. 3979663

ATSAKYMAI Į PAKLAUSIMUS/SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAI/PATIKSLINIMAI

Viešoji įstaiga CPO LT, vadovaudamasi bendrųjų pirkimo sąlygų 5.2 punktu, siunčia atsakymus į tiekėjų paklausimus:

| Eilės Nr. | Klausimo data ir CVPIS pranešimo Nr./ Sąlygų paaiškinimas/tikslinimas | Paklausimas (pateikiamas netaisytas paklausimo tekstas)/Aiškinamų ir tikslinamų Pirkimo dokumentų dalis ir/ar punktas | Atsakymas/Sąlygų paaiškinimas/patikslinimas | Atsakymų pateikimo data |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025-09-22 Nr. 364600 | Nenurodyti vidaus pertvarų (gkp), cokolio detalių C1 ir C2 kiekiai | Teikiame projekto konstrukcijų dalį su cokolių kiekiais | 2025-09-29 |
|  | 2025-09-22 Nr. 364870 | Prašome patikslinti fasado skardos apdailos skardos storį. Ar 0,5 mm yra tinkamas? | Skardos storis turi būti 0,7mm | 2025-09-29 |
|  | 2025-09-22 Nr. 364870 | Patikslinkite ar teisingai suprantame, kad fasadas ant polistirolo turi būti apklijuojamas klinkerio plytelėmis Ral7023 spalva? Nors rašoma plytos. Prašome patikslinti fasado apdailos plytelių specifikaciją. | Prisegama techninė specifikacija plytelėms | 2025-09-29 |
|  | 2025-09-22 Nr. 364870 | Prašome pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą iki 2025-10-13, nes norime turėti pakankamai laiko detaliai susipažinti su pateiktu projektu, įsigilinti į visus techninius ir organizacinius reikalavimus bei tinkamai įvertinti galimus sprendinius. Tik tokiu būdu galėsime parengti kokybišką ir konkurencingą pasiūlymą, kuris atitiktų tiek Jūsų lūkesčius, tiek projekto tikslus. Papildomas laikas taip pat sudarytų sąlygas dalyvauti daugiau tiekėjų, o tai užtikrintų didesnę konkurenciją. | Sutinkame pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą iki 2025-10-08 10:00 val. Lietuvos Respublikos laiku. | 2025-09-29 |
|  | 2025-09-25 Nr. 369291 | Prašome pateikti statybos leidimą. | Teikiame | 2025-09-29 |
|  | 2025-09-22 Nr. 364600 | Nenurodyti vidaus pertvarų (gkp), cokolio detalių C1 ir C2 kiekiai | Patiksliname atsakymą į 1 klausimą dėl vidaus pertvarų (gkp). GKP pertvarų plotas 303m2. | 2025-10-02 |
|  | 2025-09-26 Nr. 371611 | Prašome patikslinti langų/ angokraščių mazgus. SK projekto dalyje nedetalizuota. | Papildyta konstrukcijų dalis | 2025-10-02 |
|  | 2025-09-26 Nr. 371611 | Prašome patikslinkite langų bei durų gaminių spalvas. | Spalva RAL7024. | 2025-10-02 |
|  | 2025-09-26 Nr. 371611 | Prašau patikslinti karnyzų apdailą , nėra jokios informacijos, kokia apdaila ,šiltinimas, koks įrengimo mazgas. | Papildyta konstrukcijų dalis | 2025-10-02 |
|  | 2025-09-26 Nr. 371611 | Prašau patikslinti lauko priešgaisrinius laiptus, užlipimui ant stogo, yra tik aprašymas, fasaduose nedetalizuota, nenurodyti matmenys. | Nei pateiktuose statinio architektūros dalies brėžiniuose, nei gaisrinės saugos dalyje nebuvo pateikta užduotis lauko kopėčioms nuo stogo. Jos nenumatytos. Numatytas užlipimas ant stogo viduje per liuką | 2025-10-02 |
|  | 2025-09-26 Nr. 371611 | GR--1 grindų detalė nurodoma įrengti ant grunto. Ar šiuo metu yra grindys numatytame aukšte, nes jeigu yra prašome patikslinti koks storis grindų ardymo yra numatomas ir kokios dangos ardosi. | Pirmame aukšte ardomos medinės grindys (žiūrėti statinio būkles įvertinimo ataskaitą - 3 priedas prie konstrukcijų dalies): Dėl tikslesnių ardymo darbų apimčių - žiūrėti statinio architektūros dalį. | 2025-10-02 |
|  | 2025-09-26 Nr. 371611 | SK dalies projekto kiekių žiniaraštyje GR-1 grindų mazgo detalizavime EPS100N polistireninis putplastis yra numatytas 180mm, kai tame pačiame SK projekto dalyje grindų mazge nurodyta 110mm storio. Prašome patikslinti kuom vadovautis? | Šiluminės varžos skaičiavime įvertintas 110mm storis. Statybos kiekių žiniaraštyje nurodytas klaidingas 180mm storis. Ištaisyta. | 2025-10-02 |
|  | 2025-09-26 Nr. 371611 | GR-2 grindų detalėje nurodyta danga 20mm storio tačiau nenurodytas medžiagiškumas. Ar teisingai suprantame, jog tai nuolydi formuojantis polistireno sluoksnis? Numatyta medžiaga yra tarp betonavimo 80mm ir granulių 60mm sluoksnių. | Tarp betono ir granulių sluoksnių turi būti "Smūginio garso izoliacija - akmens vata (dinaminis standis s'=30MN/m³)". Detalę pataisyta. Dėl dangų – žiūrėti statinio architektūros dalį. | 2025-10-02 |
|  | 2025-09-29 Nr. 371958 | Architektūrinės dalies aiškinamojo rašto 3 lape nurodyta Pastato fasadų apdailai naudojamas pilkas (margas) plytų mūras su grafito spalvos skardos intarpais. Techninėje specifikacijoje 2.5 “Fasadų apdaila” aprašytas plytų mūras. SK dalies techninėje specifikacijoje ir visuose brėžiniuose fasado apdaila aprašyta iš klinkerio plytelių. Pamatas klinkerio mūrui brėžiniuose nenumatytas. Prašome patikslinti iš kokios medžiagoms turi būti įrengta klinkerinė fasado apdaila? | Žr. atsakymą į 3 klausimą. | 2025-10-02 |
|  | 2025-09-29 Nr. 372580 | SK dalies projekte GR-2 grindų mazge numatyta apšiltinti iš po perdangos apačios EPS70N polistireniniu putplasčiu. SK kiekių žiniaraštyje neišskirta ir nurodyta apšiltinti 225m2 plotą, tačiau pjūviai to neatspindi. Pjūvyje numatyta ties įėjimo patalpa apie 10,958m2 plotą apšiltinti, bei ties įėjimo tambūrų ir taip pat dalis laukinės dalies 1,45 m2 pagal DET 1. Prašome patikslinti šio apšiltinimo realius kiekius. Kadangi nėra aišku koks būtų jo poreikis? Tiek kiek nurodyta A-A pjūvyje pagal DET. 1.? Ar pjūvis A-A nėra tikslus ir vertintis pagal pateiktą kiekių žiniaraštį visu plotu? | Patikslintos detalės ir kiekiai. | 2025-10-02 |
|  | 2025-09-30 Nr. 374852 | SK projekto dalyje yra pavaizduotas 14 pav., kuriame nurodomos esamos ertmės po grindimis. Prašome patikslinti ar numatoma išardžius grindis, demontuoti ir raudonu plytų kolonas - atramas, kadangi Grindų detalė GR-1 nurodo grindų įrengimą ant esamo grunto. | Atramos demontuojamos. Grindys įrengiamos ant grunto. | 2025-10-02 |
|  | 2025-10-01 Nr. 375509 | Bangų 6A, projekte, nerandame PVC ir Aliuminio langų spalvos ir jų montavimo mazgo. Tik nurodoma, kad jie montuojami šiltinimo sluoksnyje | Papildyta konstrukcijų dalis | 2025-10-02 |