KLAIPĖDOS MIESTO NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ

PIRMINIŲ NUSODINTUVŲ ATNAUJINIMO INVESTICINIO PROJEKTO PARENGIMO PASLAUGA

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

Pirkėjas  – AB „Klaipėdos vanduo“

Tiekėjas  – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

Sutartis - sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

Techninė specifikacija arba TS – dokumentas, kuriame apibūdintas pirkimo objektas.

Paslaugos – TS nurodytas pirkimo objektas.

Susijusios paslaugos – Paslaugos, kurios nėra nurodytos Techninėje specifikacijoje, tačiau kurios techniškai arba pagal savo naudojimo paskirtį susijusios su perkamu Pirkimo objektu.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Esamos situacijos aprašymas.

Dabartiniu metu Klaipėdos NV nuotekos valomos naudojant mechaninį ir biologinį metodus.

Pirminis mechaninis nuotekų valymas, kurio metu iš nuotekų šalinamos suspenduotos, lengvai nusėdančios medžiagos vykdomas pirminiuose nusodintuvuose (žr. priedus Nr. 1 ir Nr.2), t.y. apvalios formos monolitiniuose gelžbetoniniuose rezervuaruose (3vnt.), kurių skersmuo siekia 48 m, o bendras gylis – apie 4,25 m. Rezervuaras atviras, iškeltas 1,4 m virš žemės paviršiaus. Jo dugnas suformuotas iš skritulio formos gelžbetonio, centrinėje dalyje įgilinimas skirtas technologiniams įrenginiams bei nuotekų vamzdynui. Rezervuaro paviršiuje yra įrengtas aplink centrinę ašį judantis metalinis tiltas. Tiltas skirtas įrangos aptarnavimui ir technologinėms funkcijoms tenkinti.

Dumblas mechaniniu būdu su važiuojančio tilto apatiniu brauktuvu surenkamas į centrinę prieduobę. Nusodintuvo apačioje esantis siurblys surinktą dumblą iš prieduobės pumpuoja į viršutinėje nusodintuvo dalyje esantį rezervuarą, iš kurio, kito siurblio pagalba, tiekiamas į gravitacinius dumblo tankintuvus. Riebalai surenkami ant tiltelio pritvirtintais paviršiniais grandikliais į tam skirtą riebalų gaudyklę. Rezervuaro paviršiuje per visą perimetrą įrengti gelžbetoniniai nuotekų kanalai su dantytomis nerūdijančio plieno persipylimo briaunomis, per kurias apvalytos nuotekos persipila į tolimesnį valymo etapą.

Vadovaujantis atlikto vieno iš pirminių nusodintuvų ekspertizės išvadomis, kad dėl įvykusios statybinės-technologinės įrangos-grandiklio tiltelio metalinių konstrukcijų korozijos būtina šalinti masiškai išplitusios korozijos keliamus naudojimo saugos pažeidimus ir rekomenduojama keisti grandiklio tiltelio konstrukciją, bei pastarąjį dešimtmetį vis daugėjančius Klaipėdos pietinės miesto dalies ir aplinkinių gyvenviečių gyventojų skundus, susijusius su kvapais sklindančiais iš Dumpių teritorijos, kurioje įsikūrusi ne viena gamybinė įmonė ir dėl šios priežasties nuolat griežtėjančiais aplinkosauginiais reikalavimais AB „Klaipėdos vanduo“ ieško būdų, kaip sumažinti kvapų sklaidą iš savo įmonės, t.y. Klaipėdos miesto nuotekų valyklos, teritorijos.

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą informaciją šio pirkimo apimtyje būtina atlikti pirminio nusodintuvo atnaujinimo ir su šiais įrenginiais susijusių kvapų suvaldymo ir/ar sumažinimo (įvertinant važiuojančio tilto su dumblo grėbimo mechanizmu ir periferinės įrangos keitimo, gelžbetoninių konstrukcijų remonto, rezervuarų uždengimo ir oro valymo sistemos įrengimo būtinumą) investicinį projektą su ne mažiau kaip 3 (trijų) galimų (realistiškų ir technologiškai įgyvendinamų) alternatyvų vertinimu, jo apimtyje išanalizuoti techninius/technologinius, aplinkosauginius, finansinius, ekonominius ir socialinius aspektus bei projekto įgyvendinimo galimybes.

Investicinio projekto parengimas yra skirtas įvertinti investicijos įgyvendinimo alternatyvas ir parinkti vieną tinkamiausią optimalų sprendinį.

  - Bendrieji reikalavimai tiekėjui:

    - Duomenis, reikalingus investicinio projekto parengimui, paslaugos teikėjas surenka pats, išskyrus tuos atvejus, kai Pirkėjas duomenis turi ir gali pateikti.

    - Dokumentų teikimui, leidimų ir kitos paslaugų teikimui reikalingos informacijos gavimui Pirkėjas suteiks Teikėjui įgaliojimus.

    - Dokumentų rengimo eiliškumą (etapiškumą) ir stadijas paslaugų Tiekėjas pasirenka savo nuožiūra ir informuoja Pirkėją nurodytu kontaktiniu elektroninio pašto adresu ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sutarties įsigaliojimo dienos pateikdamas dokumentų rengimo eigos laiko grafiką. Darbų pradžia ir kitos su Paslaugomis susijusios procedūros turi būti suderinamos su Pirkėju. Dokumentų rengimo grafikas gali būti tikslinamas atsižvelgiant į motyvuotus argumentus.

    - Tiekėjas, turi įvertinti visus galimus papildomus darbus, kurie nėra konkrečiai įvardyti šioje techninėje specifikacijoje, tačiau kurie gali atsirasti šios techninės specifikacijos vykdomų paslaugų eigoje bei atlikti juos be papildomo apmokėjimo. Į paslaugų galutinę kainą turi būti įskaičiuotos visos Tiekėjo išlaidos ir mokesčiai, susiję su šios techninėje specifikacijoje nurodytos paslaugos vykdymu.

    - Investicinio projekto rengimo metu privaloma tartis su Pirkėju. Visi sprendiniai turi tenkinti Pirkėjo keliamus reikalavimus ir neturi prieštarauti Lietuvoje ir ES galiojančių norminių teisės aktų reikalavimams. Jei norminių teisės aktų reikalavimai yra griežtesni nei reikalaujama Pirkėjo, tai pripažįstama norminių teisės aktų viršenybė.

    - Perdavimo-priėmimo aktu perduoti − pagal sutartį atliktų visų paslaugų rezultatas, su paslauga susijusi sukurta medžiaga ir su jais susijusios teisės, įgytos vykdant sutartį, bus AB „Klaipėdos vanduo“ nuosavybė, kurią ji gali naudoti, publikuoti, disponuoti kaip mano esant tinkama ir be jokių apribojimų. Paslaugų teikėjas disponuoti sutarties vykdymo metu sukurtais visų paslaugų rezultatais gali tik gavęs rašytinį AB „Klaipėdos vanduo“ sutikimą.

- PIRKIMO OBJEKTAS

| Pirkimo objekto pavadinimas |  | Klaipėdos miesto nuotekų valyklos pirminių nusodintuvų atnaujinimo investicinio projekto parengimas |
| --- | --- | --- |
| Paslaugų teikimo terminas |  | Investicinio projekto parengimo trukmė – 3 mėn. nuo Sutarties pasirašymo, t.y. 1 etapo metu ne ilgiau kaip per 1 mėn. turi būti atlikta statinių ekspertizių peržiūra ir analizė, įrenginių būklės (mechaninis bei technologinis nusidėvėjimas) ir jų perspektyvinės eksploatacijos galimybės vertinimas, esamos situacijos oro taršos skaičiavimai ir sklaidos modeliavimas, parengta ataskaita ir pateiktas situacijos pristatymas įmonės vadovų tarybai ir/ar valdybai (2025-11-20). 2 etapo metu ne ilgiau kaip per 2 mėn. t.b. atlikti naujausių ir pažangiausių pirminių nusodintuvų važiuojančio tilto su dumblo grėbimo mechanizmu, rezervuarų uždengimo ir oro valymo sistemų technologijų analizė ir parengti ekonominiai-finansiniai skaičiavimai bei sklaidos modeliavimai po priemonių įdiegimo, pateiktas tarpinis Investicinio projekto variantas ir situacijos pristatymas įmonės vadovų tarybai ir/ar valdybai, galutinis Investicinio projekto parengimas ir pristatymas; |
| Sutarties galiojimo terminas |  | 4 mėn., įskaitant apmokėjimo terminą. |
| Paslaugų atlikimo vieta |  | AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų valykla. Uosių g. 8, Dumpių km., Dovilų seniūnija, Klaipėdos raj. |
| Pirkimo objektui taikomas žaliasis kriterijus |  | perkama tik nematerialaus pobūdžio (intelektinė) ar kitokia paslauga, nesusijusi su materialaus objekto sukūrimu, kurios teikimo metu nėra numatomas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, nesukuriamas taršos šaltinis ir negeneruojamos atliekos. |
| Eil. Nr. | Teikėjas turi parengti Investicinį projektą pagal šiuos Pirkėjo keliamus reikalavimus: |  |
|  | Teikiamų paslaugų aprašymas: | Paruošti pirminių nusodintuvų atnaujinimo Klaipėdos miesto nuotekų valymo įrenginiuose investicinį projektą su ne mažiau kaip 3 alternatyvų vertinimu. Investiciniame projekte privalo būti įvertintos ir įtrauktos Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. balandžio 1 d. sprendimu Nr. O3E-93 patvirtinto Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo Taryboje tvarkos aprašo (toliau – Aprašo) (žr. galiojančią suvestinę redakciją nuo 2025-01-01) reikalavimo nuostatos. Investicinio projekto parengimas yra skirtas įvertinti investicijos įgyvendinimo alternatyvas ir parinkti vieną tinkamiausią optimalų sprendinį. |
|  | Teikiamų paslaugų apimtys: | Tiekėjas turi aktyviai siekti surasti optimalius sprendimus šios Paslaugos atlikimo tikslams pasiekti ir nustatyti atitinkamas užduotis, galinčias padėti sėkmingai įgyvendinti Paslaugą. Investicinis projektas turi būti rengiamas keliais etapais ir minimaliai apimti šiuos darbus (bet neapsiriboti vien): - Pradinių duomenų rinkimas, tyrimų atlikimas (jei reikia) ir analizė; - Išanalizuoti Nuotekų valyklos kitos paskirties inžinerinio statinių-pirminių radialinių nusodintuvų (D1, D2 ir D3), Uosio g. 8, Dumpių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav.) ekspertizes, įvertinti įrenginių būklę (mechaninis bei technologinis nusidėvėjimas) ir jų perspektyvinę eksploatacijos galimybę. - Atlikti naujausių ir pažangiausių pirminių nusodintuvų važiuojančio tilto su dumblo grėbimo mechanizmu, rezervuarų uždengimo ir oro valymo sistemų technologijų praktikas ir/ar tendencijas, taikomas Europos Sąjungos šalyse; - Išanalizuoti ne mažiau kaip 3 (tris) (bet neapsiribojant tik jomis) pirminių nusodintuvų važiuojančio tilto su dumblo grėbimo mechanizmu, rezervuarų uždengimo ir su šiais įrenginiais susijusių kvapų suvaldymo ir/ar sumažinimo (oro valymo sistemų) technologijų Klaipėdos miesto nuotekų valymo įrenginiuose alternatyvas, įvertinant reikiamus technologinius įrenginius, reikiamų talpų (pvz. oro valymo sistemų) tūrius, technologines/eksploatacines medžiagas ir jų dozes, sąnaudas ir pan. - Tiekėjas privalo parengti kiekvieno siūlomo pirminio nusodintuvo važiuojančio tilto su dumblo grėbimo mechanizmu, rezervuarų uždengimo ir oro valymo sistemos technologijos alternatyvos apibendrintą aprašymą. Nurodyti kiekvienos alternatyvos pagrindinius privalumus ir trūkumus, numatyti išlaidas bei lauktiną efektą, įvertinti įrenginių galimas rizikas, grėsmes ir naudas bei nustatyti, kuris iš siūlomų alternatyvų yra finansiniu ir techniniu požiūriu labiausiai tinkanti ir optimaliausia. - Investicinio projekto įgyvendinimo pabaigoje turi būti parengtas visų siūlomų važiuojančio tilto su dumblo grėbimo mechanizmu, rezervuarų uždengimo ir oro valymo sistemos technologijų alternatyvų vertinimas ir palyginimas techniniu, finansiniu, aplinkosauginiu ir socialiniu-ekonominiu požiūriu. Remiantis šio vertinimo rezultatais Tiekėjas turės atrinkti 1 labiausiai AB “Klaipėdos vanduo” tinkančią technologijos alternatyvą (optimaliausią sprendinį). - Atrinkus 1 labiausiai AB “Klaipėdos vanduo” tinkančią technologiją (optimaliausią sprendinį) Tiekėjas vadovaujantis Ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui vertinti teršalų sklaidos skaičiavimo modelių pasirinkimo rekomendacijose nurodytomis atmosferos sklaidos modeliavimo programomis turės atlikti 2 (du) kvapų sklaidos modeliavimus, t.y. modeliuojant esamą situaciją neuždengus pirminių nusodintuvų ir uždengiant visus 3 pirminius nusodintuvus; - Parengti detalų atrinktos alternatyvos įgyvendinimo planą ir grafiką; - Įvertinti esamą situaciją, išanalizuoti socialines, ekonomines, technines ir kt. galimybes, numatyti veiklas bei investicijų poreikį; - Galutinis Investicinio projekto parengimas; - Pristatymas Pirkėjo atstovams. Išvardintų etapų eiliškumas neturi būti suprantamas kaip jų atlikimo eiliškumas, kai kurie etapai arba atskiros jų paslaugos gali būti vykdomos lygiagrečiai. |
|  | Kiti reikalavimai |  |
| 2.1. | Atlikti finansinę, ekonominę, socialinę ir aplinkosauginę analizes remiantis (bet neapsiribojant) Aprašo 7.2. punkto nuostatomis. |  |
| 2.2. | Aplinkosauginėje analizėje turi būti atlikti kvapų sklaidos modeliavimai, paskaičiuotas CO2 pėdsakas, kad būtų tinkamai įvertintas Aplinkosauginės žalos (neigiamo poveikio aplinkai) mažėjimo aspektas. |  |
| 2.3. | Ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo investicinio projekto pateikimo Pirkėjas pateikia pastabas ir/ar pasiūlymus paslaugos teikėjui. |  |
| 2.4. | Pagal Pirkėjo pateiktas pastabas ir/ar pasiūlymus, jeigu tokie yra, bet ne vėliau kaip per 10 darbo dienų, paslaugos teikėjas turi pakoreguoti Investicinį projektą ir parengti galutinį investicinio projekto variantą |  |
| 2.5. | Pirkėjui pageidaujant parengti ne mažiau kaip 2 (du) Investicinio projekto pristatymą/-us. |  |
| 2.6. | Galutiniam investicinio projekto variantui / ataskaitai turi pritarti AB “Klaipėdos vanduo” atsakingas (-i) asmuo (-enys). Tik pritarus parengtam Investiciniam projektui Pirkėjas pasirašys priėmimo–perdavimo aktą. |  |
| 2.7. | Pilnos apimties parengtą investicinį projektą Teikėjas turi pateikti/perduoti Pirkėjui – 1 egz. popierinis ir 1 egz. skaitmeninėje laikmenoje (USB). Skaitmeninėje laikmenoje įrašomų dokumentų kopijų minimalus raiškos dydis 200 dpi, formatai - *.dwg, *.pdf su paieškos tekste galimybe. Investicinis projektas turi būti parengta lietuvių kalba. Grafinė, vaizdinė informacija pateikiama spalvotai, po lentelėmis, diagramomis ir grafikais nurodomas informacijos šaltinis, data, pateikiamas pavadinimas. |  |
|  | Priedai |  |
| 3.1. | Priedas Nr.1. Klaipėdos miesto nuotekų valyklos vieta, kurioje bus vykdomas pirminių nusodintuvų tilto su dumblo grandikliais atnaujinimas ir uždengimas; |  |
| 3.2. | Priedas Nr. 2. Šiuo metu eksploatuojamų pirminių nusodintuvų su tiltu ir dumblo grandikliais brėžinai; |  |

Priedas Nr.1

Klaipėdos miesto nuotekų valyklos vieta, kurioje planuojamas pirminių nusodintuvų tilto su dumblo grandikliais atnaujinimas ir uždengimas

Priedas Nr.2

Šiuo metu eksploatuojamų pirminių nusodintuvų su tiltu ir dumblo grandikliais brėžinai