VAISTINĖS KELTUVO SU ESAMO KELTUVO DEMONTAVIMU IR NAUJO SUMONTAVIMO DARBAI

Techninė specifikacija

Siekiant atnaujinti keltuvų ūkį Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninėje Kauno klinikose (toliau – Kauno klinikos), Kauno klinikos perka naują keltuvą su susidėvėjusio keltuvo demontavimu ir naujo keltuvo sumontavimu. Naujo keltuvo pristatymo, demontavimo ir sumontavimo vieta: Eivenių g. 2, Kaunas.

Šioje Techninėje specifikacijoje nurodyti reikalavimai įrenginiams, medžiagoms, gaminiams ir montavimo atlikimui turi būti suprantami kaip minimalūs priimtini reikalavimai. Galutines keltuvo kiekybines ir kokybines charakteristikas turės pasiūlyti Rangovas.

## 1. VAISTINĖS SANDĖLIO krovininio keltuvo demontavimo ir naujo sumontavimo reikalavimai.

1.1. lentelė. Keltuvo charakteristikos ir reikalavimai:

| Eil. Nr. | Keltuvo charakteristika | Parametras | Siūloma techninė charakteristika, gamintojas |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Demontuojamo keltuvo duomenys ir naujojo pageidavimas | Gamintojo Nr. 500296; Tipas: krovininis hidraulinis keltuvas KK-1500. Pagamintas 2008 m., 1200 kg keliamosios galios; 2 aukštų nepereinamos kabinos keltuvas. Pageidaujamas naujas liftas: krovininis su lydinčiu asmeniu, hidrauline-elektrine pavara, be mašinų patalpos. |  |
|  | Keltuvo tipas | Hidraulinis krovininis |  |
|  | Naujojo keltuvo gamintojas, modelis, tipas | Nurodyti |  |
|  | Kabinos tipas | Nepereinama kabina |  |
|  | Keliamoji galia | Ne mažiau nei 1200 kg |  |
|  | Keltuvo vardinis judėjimo greitis | iki 0.15m/s |  |
|  | Keltuvo darbo intensyvumas | Ne mažiau kaip 20 pavažiavimų per valandą |  |
|  | Keltuvo pavaros sistema | Hidraulinė |  |
|  | Keltuvo valdymo sistema | Mikroprocesorinė |  |
|  | Keltuvo valdymo būdas | Iškvietimo/nusiuntimo mygtukai aukštuose, valdymo mygtukai kabinoje. |  |
|  | Maitinimo elektros tinklas | 400 V / 50 Hz / 3 fazės |  |
|  | Kėlimo aukštis | Ne mažiau nei 2650 mm * |  |
|  | Kabinos matmenys (plotis x gylis x aukštis, mm) | 1100x1600x2000 mm ( ±10 proc.) * |  |
|  | Keltuvo šachtos prieduobės gylis | 700 mm ( ±10 proc.) * |  |
|  | Kabinos sienų ir lubų medžiagiškumas | Cinkuoto arba galvanizuoto plieno su apsauginiais buferiais |  |
|  | Grindų danga | Drėgmei atspari, kroviniams transportuoti pritaikyta danga |  |
|  | Šachtos durų matmenys (plotis × aukštis) | 1000x2000 mm ( ±10 proc.) |  |
|  | Naujo keltuvo kabinos matmenys (plotis × gylis × aukštis) | 1100x1600x2000 mm ( ±10 proc.) |  |
|  | Kabinos apšvietimo sistema | Šviesos diodų (LED) |  |
|  | Keltuvo sustojimų skaičius ir šachtos esamų durų (vienvėrės, varstomos) skaičius | 2/2 |  |
|  | Aukštų numeracija | 1, 2 |  |
|  | Keltuvo kabinos durų angos kontrolė | Šviesos užuolaida. |  |
|  | Keltuvo slenkstis | Sustiprintas, pagamintas iš nerūdijančio. |  |
|  | Kita informacija | Perkrovos davikliai, automatinis išlaisvinimas dingus elektrai, avarinis apšvietimas, valdymas gaisro atveju, pajungimas prie Kauno klinikų priešgaisrinės sistemos, kabinos padėties ir tolesnio važiavimo krypties indikacija visuose sustojimuose, keltuvo išjungimas rakteliu pirmame aukšte. Keltuvas turi būti komplektuojamas su švelnaus pajudėjimo-sustojimo sistema. Keltuve turi būti automatinė aukštų lygiavimo sistema. Keltuve turi būti numatytos priemonės užtikrinančios tylų ir tolygų keltuvo veikimą. Keltuvui turi būti suteikiama ne mažesnė nei 24 mėn. garantija. Garantijos laikas pradedamas skaičiuoti nuo įrangos priėmimo perdavimo akto pasirašymo datos. |  |

* Preliminarus – tikrinti pagal faktą vietoje.

## Reikalavimai pasiūlymui

Rengdamas pasiūlymą Konkursui, jo dalyvis, privalo vadovautis Konkurso sąlygomis, norminiais teisės aktais, kurie reglamentuoja keltuvo įrengimą. Pasiūlymas turi būti pateikiamas visai šioje Techninėje specifikacijoje nomenklatūrai ir kiekiui. Pateikiant Pasiūlymą, privalu prie jo pridėti informacinę medžiagą (bukletas, techninis lapas ar pan.), nurodant keltuvo techninius parametrus. Į kainą turi būti įskaičiuotas keltuvo pristatymo, seno keltuvo demontavimo, utilizavimo bei naujo sumontavimo (įvertintos visos montavimui reikalingos medžiagos bei mechanizmai), paleidimo-derinimo, dokumentacijos ruošimo ir keltuvo pridavimo įgaliotai kontrolės įstaigai kaštai taip pat visi mokėtini mokesčiai (įskaitant PVM).

## Reikalavimai keltuvo demontavimui ir sumontavimui

Rangovas turės pakeisti ir visiškai sukomplektuoti šioje Techninėje specifikacijoje nurodytą keltuvą. Keičiant jį, numatomi seno keltuvo ir visų jų mechanizmų išmontavimas, bei:

- Patalpos pritaikymas naujo keltuvo mechanizmams, apšvietimo instaliacijos ir šviestuvų keitimas; šachtos pritaikymas naujam keltuvui; keltuvo šachtos glaistymas, dažymas; prieduobės paruošimas naujam keltuvui; visų naujo keltuvo eksploatacijai būtinų inžinerinių sistemų įrengimas (šachtos apšvietimo, šachtos vėdinimo,signalizacijo ir kt.); naujo keltuvo, jo mechanizmų įrengimas.

- Grindų dangos, ties įeiga į keltuvą, pritaikymas suderinus su Užsakovu; keltuvo keitimo metu susidariusių atliekų pašalinimas iš įstaigos, teisės aktų nustatyta tvarka;

- Naujo keltuvo bandymo ir paleidimo - derinimas, pridavimas akredituotai kontrolės įstaigai.

Atkreiptinas dėmesys, kad Rangovas organizuodamas keltuvo keitimą, keitimas turės būti atliktas veikiančioje gydymo įstaigoje ir ypač intensyviai naudojamoje jos dalyje, todėl montavimas turėtų būti organizuojamas laikantis pacientų, jų lankytojų ir darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų, kiek tai įmanoma minimizuojant triukšmo, vibracijos, dulkių susidarymą ir plitimą į gydomosios ir kitokios paskirties patalpas. Šių rizikos veiksnių prevencijai turi būti taikomos visos įmanomos ir galimos pritaikyti tokioje įstaigoje techninės kolektyvinės apsaugos priemonės, įrengiant sandarias statybviečių atitvaras, taikant priverstinį užteršto oro šalinimą, naudojant saugias technologijas ir kt.

Demontuojant esamą keltuvą ir montuojant naują, turi būti užtikrintas pastato konstruktyvo stabilumas, pastato ir jame esančių inžinerinių sistemų funkcionalumas ir įrenginių veikimas visą keltuvo keitimo laikotarpį ir po to. Demontavus ir pašalinus įrangą, turi būti kokybiškai atstatyti pažeisti pastato elementai ir kokybiškai atlikta vidaus ir išorės apdaila. Rangovas turi užtikrinti, kad jo sprendimai ir panaudotos apdailos medžiagos būtų ilgaamžiškos, reikalautų minimalios priežiūros ir valymo, siekiant užtikrinti priimtiną tokiems objektams švaros lygį. Turi būti kuo mažiau vietų (galimybių) kauptis dulkėms ir nešvarumams. Rangovas esant poreikiui turės demontuoti ir/ar iškelti montavimo vykdymo vietose esančias inžinerines sistemas, kurios trukdys keltuvo keitimui bei vėlesnei jų eksploatacijai ir kurių buvimas yra neleistinas vadovaujantis atitinkamų norminių teisės aktų reikalavimais. Rangovas turės vykdyti montavimą vadovaudamasis normatyvinių statybos techninių dokumentų, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos bei aplinkosaugos norminių teisės aktų reikalavimais. Keltuvas ir kitos jo veikimui reikalingos sistemos ir įrenginiai turi būti montuojami pagal norminių dokumentų ir gamintojo arba montuotojo parengtas ir patvirtintas montavimo taisykles (instrukcijas).

## Reikalavimai keltuvo elektros instaliacijai

Įrengiant naują keltuvo elektros instaliaciją kabinoje ir šachtoje, reikia laikytis naujausių tuo metu galiojančių elektros įrenginių įrengimo taisyklių, Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklių, STR ir kitų norminių dokumentų reikalavimų. Keltuvui turi būti užtikrintas 400/230 V elektros tiekimas savų reikmių tenkinimui, įvadinis kabelis pakeičiamas nauju. Vartotojų skaičius ir galia turi būti tikslinami montavimo metu, pagal keltuvo gamintojo pateiktus duomenis. Elektros varikliai, keltuvo apšvietimo sistema turi būti sumontuoti pagal naujausius reglamentuojančių norminių dokumentų reikalavimus. Šachtai apšviesti turi būti naudojami LED šviestuvai, apšviečiantys remontuojamą ir techniškai prižiūrimą šachtą, uždarius jos duris. Kabinai apšviesti turi būti naudojami LED šviestuvai.

## Keltuvų atitikties vertinimas

Keltuvas turi atitikti EB Mašinų saugos direktyvą 2006//42/EB. Keltuvo bendrai ir saugos mazgų atskirai atitiktis turi būti įvertinta pagal Techninį reglamentą „Liftų ir keltuvų saugos įtaisai“ ar lygiavertį ES norminį teisės aktą ir darniųjų standartų reikalavimus. Už keltuvo konstrukcijos tinkamumą, jo stiprio skaičiavimą ir medžiagų parinkimą, už pagaminimo kokybę ir atitikties įvertinimo procedūrų atlikimą yra atsakingas gamintojas ar jo įgaliotas atstovas.

## Keltuvo dokumentacija

Keltuvas turi būti pateiktas su visa reikalinga montavimui, bandymui, įteisinimui ir eksploatacijai dokumentacija: pasais, naudojimo instrukcijomis, kokybės ir atitikties įvertinimo pažymėjimais ir kt. Įrangos naudojimo instrukcijos ir kiti lydintys dokumentai turi būti pateikti originalo (viena iš plačiau naudojamų ES šalių kalbų) ir lietuvių kalbomis. Lietuvių kalba pateikiamas dokumentas turi būti lygiavertis (informacijos, vaizdumo ir kt. prasme) gamintojo originalo kalba pateiktam dokumentui. Naudojimo instrukcijos turi būti su brėžiniais, schemomis ir diagramomis, reikalingomis normaliam keltuvo naudojimui, taip pat priežiūrai, kontrolei, remontui, periodiniam patikrinimui ir gelbėjimo veiksmams atlikti. Keltuvui turi būti pateikti priežiūros žurnalai, į kuriuos įrašomi duomenys apie remontą ir, jeigu reikia, apie periodinius patikrinimus. Paskelbtoji (notifikuota) įstaiga turi būti užpildžiusi atitinkamus priežiūros žurnalo lapus.

## Keltuvo keitimo užbaigimas

Rangovas atsakingas už keltuvo pristatymą, seno keltuvo demontavimą ir naujo sumontavimą, keltuvo paleidimą, derinimą ir pridavimą. Bandymus organizuoja ir atlieka Rangovas, dalyvaujant Užsakovo įgaliotam inžineriniam-techniniam personalui. Už tai, kad visi bandymai būtų atlikti pagal jiems nustatytus metodikų reikalavimus, taikant konkrečias bandymo procedūras ir, kaip reikalaujama, būtų užfiksuoti dokumentuose, atsako Rangovas. Jei bandymo duomenys rodo, kad šioje Techninėje specifikacijoje nurodyti garantuoti keltuvo parametrai nebuvo pasiekti, Rangovas turi nedelsdamas pranešti Užsakovui apie bandymo, įrangos ar sistemų trūkumus (gedimus) ir pasiūlyti koreguojamąsias priemones, kurias jis taikys. Pasiūlytos priemonės neturi mažinti sistemos patikimumo ir branginti eksploatacijos.

## Darbuotojų sauga ir sveikata keltuvo keitimo metu

Rangovas keltuvo įrengimo laikotarpiu, esant reikalui, turės įrengti laikinus atitvėrimus laiptų aikštelėse prieš keltuvo šachtos duris (apsauga nuo kritimo į keltuvo šachtą bei statybinių šiukšlių ir dulkių sklidimo į gretimas patalpas). Montavimo vykdymo metu susidariusias atliekas Rangovas turės pašalinti norminių teisės aktų nustatyta tvarka. Statybines atliekas jis turės laikyti kompaktiškai ir šalinti uždarais latakais, vamzdžiais, dėžėse - konteineriuose ar panašiais nepavojingais būdais į tam specialiai skirtas vietas. Jis turės užtikrinti, kad statybvietė būtų reikiamai prižiūrima ir nuolat valoma nuo statybinių atliekų, o patalpos, transporto ir pėsčiųjų judėjimo keliai neužkraunami laikinai sandėliuojamomis statybinėmis medžiagomis. Atlikus keltuvo keitimą, Rangovas užsakovui turės perduoti tvarkingas patalpas bei jų aplinką. Kauno klinikų teritorijoje neturi likti jokių Tiekėjui priklausančių objektų: darbo priemonių, statybinių vagonėlių, statybinių medžiagų bei gaminių ir kt. Jei teritorijoje Rangovas paliks medžiagų atliekų, šiukšlių ar kitų dalykų, užsakovas juos pašalins Tiekėjo lėšomis.

## Keltuvo eksploatacija ir techninė priežiūra

Rangovas turi organizuoti Užsakovo, keltuvus eksploatuosiančių darbuotojų, instruktavimą, kurio metu dalyviai turėtų gauti bendras žinias apie visas keltuvo posistemes ir įrenginius, programinę įrangą, darbo režimus, paleidimo - sustabdymo procedūras, techninės priežiūros tvarką, gedimų identifikavimo ir šalinimo tvarką, veiksmus ypatingais atvejais ir kt. Rangovas po instruktavimo privalės konsultuoti Užsakovo personalą, siekiant užtikrinti efektyvų ir patikimą keltuvo veikimą. Keltuvui turi būti suteikiama nemažesnė nei 24 mėn. garantija. Garantijos laikas pradedamas skaičiuoti nuo priėmimo perdavimo akto pasirašymo datos.

__________________________________________________