Palyginamosios Prekių atitikties techninės specifikacijos reikalavimams lentelės:

- Prekės, kuri turės būti įrengta Objekte 1, savybės, funkciniai reikalavimai ir / ar norimas rezultatas (toliau – Prekė 1):

1 lentelė

| Eil. Nr. | Parametras, komplektacija, galimybės | Reikalavimas, reikalaujamas rodiklis | Atitikimo reikalavimams patvirtinimas |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Atitikimą Pirkimo techninės specifikacijos reikalavimams patvirtinanti techninio parametro reikšmė | Nuoroda į pasiūlymo dokumentus (prisegto failo pavadinimas, psl. Nr. ar vieta, kuriame yra nurodyta reikalaujama techninio parametro reikšmė) |  |
|  |  |  |  | Priedo pavadinimas ar Nr. | Psl. Nr., vieta |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Montavimas ir eksploatavimas | Lauko sąlygomis |  |  |  |
| 2. | Pamatas/ betono aikštelė Prekės pastatymui. Suprojektuojama ir įrengiama Įranga demontuojant esamą 8,7x10,7 metrų pamatą ir įrengiant naujai reikiamo dydžio aikštelę (es). Žiūrėti TS priedą Nr.2. | Turi būti |  | Priedas neprivalomas | - |
| 3. | Apsaugos klasė | ≥ IP54 |  |  |  |
| 4. | Kaupiklio talpa (nedidesnė kaip 1000kWh) | ≥ 800 kWh |  |  |  |
| 5. | Keitiklio (inverterio) galia | ≥ 450 kW (AC pusėje) |  |  |  |
| 6. | Įtampa AC pusėje | 6 kV arba 0,4 kV |  |  |  |
| 7. | Įtampa DC pusėje | Suderinama baterijų įtampa |  |  |  |
| 8. | Suderinamumas esama saulės elektrinės, ORC sistema su ABB valdikliais bei įrengta TSPĮ įranga „SIMATIC S7–1200“ sukonfigūruota UAB „Inion LT“. Žiūrėti TS priedą Nr.1. | Turi veikti, galima papildyti arba įrengti naujai visą valdymo įrangą |  | Priedas neprivalomas | - |
| 9. | Gebėti valdyti esamą saulės elektrinę, ORC įrenginį ir Kaupiklį vienoje sistemoje | Turi veikti, galima papildyti arba įrengti naujai visą valdymo įrangą |  | Priedas neprivalomas | - |
| 10. | Suderinamumas su esama monitoringo, stebėsenos sistema įrengta „inviewsun.com“ serveryje | Turi veikti, galima papildyti arba įrengti naujai visą valdymo įrangą |  | Priedas neprivalomas | - |

- Prekės, kuri turės būti įrengta Objekte 2, savybės, funkciniai reikalavimai ir / ar norimas rezultatas (toliau – Prekė 2):

2 lentelė

| Eil. Nr. | Parametras, komplektacija, galimybės | Reikalavimas, reikalaujamas rodiklis | Atitikimo reikalavimams patvirtinimas |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Atitikimą Pirkimo techninės specifikacijos reikalavimams patvirtinanti techninio parametro reikšmė | Nuoroda į pasiūlymo dokumentus (prisegto failo pavadinimas, psl. Nr. ar vieta, kuriame yra nurodyta reikalaujama techninio parametro reikšmė) |  |
|  |  |  |  | Priedo pavadinimas ar Nr. | Psl. Nr., vieta |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Montavimas ir eksploatavimas | Lauko sąlygomis |  |  |  |
| 2. | Pamatas/ betono aikštelė Prekės pastatymui | Turi būti |  | Priedas neprivalomas | - |
| 3. | Apsaugos klasė | ≥ IP54 |  |  |  |
| 4. | Kaupiklio talpa (nedidesnė kaip 1000kWh) | ≥ 200 kWh |  |  |  |
| 5. | Keitiklio (inverterio) galia | ≥ 50 kW (AC pusėje) |  |  |  |
| 6. | Įtampa AC pusėje | 0,4 kV |  |  |  |
| 7. | Įtampa DC pusėje | Suderinama baterijų įtampa |  |  |  |
| 8. | Suderinamumas esama saulės elektrinės įranga. Žiūrėti TS priedą Nr.1. | Turi veikti, galima papildyti arba įrengti naujai visą valdymo įrangą |  | Priedas neprivalomas | - |
| 9. | Įrengti TSPĮ įrangą „SIMATIC S7–1200“ arba analogišką, sukonfigūruojant ją darbui su esama UAB „Inion LT“ monitoringo stebėsenos sistema „inviewsun.com“. | Turi būti |  |  |  |
| 10. | Suderinamumas su esama monitoringo, stebėsenos sistema įrengta „inviewsun.com“ serveryje | Turi veikti, galima papildyti arba įrengti naujai visą valdymo įrangą |  | Priedas neprivalomas | - |

- Prekės, kuri turės būti įrengta Objekte 3, savybės, funkciniai reikalavimai ir / ar norimas rezultatas (toliau – Prekė 3):

3 lentelė

| Eil. Nr. | Parametras, komplektacija, galimybės | Reikalavimas, reikalaujamas rodiklis | Atitikimo reikalavimams patvirtinimas |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Atitikimą Pirkimo techninės specifikacijos reikalavimams patvirtinanti techninio parametro reikšmė | Nuoroda į pasiūlymo dokumentus (prisegto failo pavadinimas, psl. Nr. ar vieta, kuriame yra nurodyta reikalaujama techninio parametro reikšmė) |  |
|  |  |  |  | Priedo pavadinimas ar Nr. | Psl. Nr., vieta |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Montavimas ir eksploatavimas | Lauko sąlygomis |  |  |  |
| 2. | Pamatas/ betono aikštelė Prekės pastatymui | Turi būti |  | Priedas neprivalomas | - |
| 3. | Apsaugos klasė | ≥ IP54 |  |  |  |
| 4. | Kaupiklio talpa (nedidesnė kaip 1000kWh) | ≥ 200 kWh |  |  |  |
| 5. | Keitiklio (inverterio) galia | ≥ 50 kW (AC pusėje) |  |  |  |
| 6. | Įtampa AC pusėje | 0,4 kV |  |  |  |
| 7. | Įtampa DC pusėje | Suderinama baterijų įtampa |  |  |  |
| 8. | Suderinamumas esama saulės elektrinės įranga. Žiūrėti TS priedą Nr.1. | Turi veikti, galima papildyti arba įrengti naujai visą valdymo įrangą |  | Priedas neprivalomas | - |
| 9. | Įrengti TSPĮ įrangą „SIMATIC S7–1200“ arba analogišką, sukonfigūruojant ją darbui su esama UAB „Inion LT“ monitoringo stebėsenos sistema „inviewsun.com“. | Turi būti |  |  |  |
| 10. | Suderinamumas su esama monitoringo, stebėsenos sistema įrengta „inviewsun.com“ serveryje | Turi veikti, galima papildyti arba įrengti naujai visą valdymo įrangą |  | Priedas neprivalomas | - |

- Prekės, kuri turės būti įrengta Objekte 4, savybės, funkciniai reikalavimai ir / ar norimas rezultatas (toliau – Prekė 4):

4 lentelė

| Eil. Nr. | Parametras, komplektacija, galimybės | Reikalavimas, reikalaujamas rodiklis | Atitikimo reikalavimams patvirtinimas |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Atitikimą Pirkimo techninės specifikacijos reikalavimams patvirtinanti techninio parametro reikšmė | Nuoroda į pasiūlymo dokumentus (prisegto failo pavadinimas, psl. Nr. ar vieta, kuriame yra nurodyta reikalaujama techninio parametro reikšmė) |  |
|  |  |  |  | Priedo pavadinimas ar Nr. | Psl. Nr., vieta |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Montavimas ir eksploatavimas | Lauko sąlygomis |  |  |  |
| 2. | Pamatas/ betono aikštelė Prekės pastatymui | Turi būti |  | Priedas neprivalomas | - |
| 3. | Apsaugos klasė | ≥ IP54 |  |  |  |
| 4. | Kaupiklio talpa (nedidesnė kaip 1000kWh) | ≥ 200 kWh |  |  |  |
| 5. | Keitiklio (inverterio) galia | ≥ 50 kW (AC pusėje) |  |  |  |
| 6. | Įtampa AC pusėje | 0,4 kV |  |  |  |
| 7. | Įtampa DC pusėje | Suderinama baterijų įtampa |  |  |  |
| 8. | Suderinamumas esama saulės elektrinės įranga. Žiūrėti TS priedą Nr.1. | Turi veikti, galima papildyti arba įrengti naujai visą valdymo įrangą |  | Priedas neprivalomas | - |
| 9. | Įrengti TSPĮ įrangą „SIMATIC S7–1200“ arba analogišką, sukonfigūruojant ją darbui su esama UAB „Inion LT“ monitoringo stebėsenos sistema „inviewsun.com“. | Turi būti |  |  |  |
| 10 | Suderinamumas su esama monitoringo, stebėsenos sistema įrengta „inviewsun.com“ serveryje | Turi veikti, galima papildyti arba įrengti naujai visą valdymo įrangą |  | Priedas neprivalomas | - |

- Prekės, kuri turės būti įrengta Objekte 5, savybės, funkciniai reikalavimai ir / ar norimas rezultatas (toliau – Prekė 5):

5 lentelė

| Eil. Nr. | Parametras, komplektacija, galimybės | Reikalavimas, reikalaujamas rodiklis | Atitikimo reikalavimams patvirtinimas |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Atitikimą Pirkimo techninės specifikacijos reikalavimams patvirtinanti techninio parametro reikšmė | Nuoroda į pasiūlymo dokumentus (prisegto failo pavadinimas, psl. Nr. ar vieta, kuriame yra nurodyta reikalaujama techninio parametro reikšmė) |  |
|  |  |  |  | Priedo pavadinimas ar Nr. | Psl. Nr., vieta |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Montavimas ir eksploatavimas (1.1-1.4 punktai pildomi jei kaupiklis vidaus išpildymo) | Vidaus arba lauko (parenkama projektavimo metu) |  |  |  |
| 1.1 | Aktyvi patalpų vėdinimo įranga | Turi būti |  |  |  |
| 1.2 | Įrengti energijos kaupikliui skirtą patalpą, kad atitiktų gaisrinės saugos normatyvų ir teisės aktų reikalavimus | Turi būti |  | Priedas neprivalomas | - |
| 1.3 | Lauko durų keitimas | Turi būti |  |  |  |
| 1.4 | Įrengiamos grindys Įrangos pastatymui | Turi būti |  |  |  |
| 2. | Pamatas/ betono aikštelė Prekės pastatymui | Turi būti |  | Priedas neprivalomas | - |
| 3. | Apsaugos klasė | ≥ IP54 |  |  |  |
| 4. | Kaupiklio talpa (nedidesnė kaip 1000kWh) | ≥ 200 kWh |  |  |  |
| 5. | Keitiklio (inverterio) galia | ≥ 90 kW (AC pusėje) |  |  |  |
| 6. | Įtampa AC pusėje | 0,4 kV |  |  |  |
| 7. | Įtampa DC pusėje | Suderinama baterijų įtampa |  |  |  |
| 8. | Suderinamumas esama saulės elektrinės įranga. Žiūrėti TS priedą Nr.1. | Turi veikti, galima papildyti arba įrengti naujai visą valdymo įrangą |  | Priedas neprivalomas | - |
| 9. | Įrengti TSPĮ įrangą „SIMATIC S7–1200“ arba analogišką, sukonfigūruojant ją darbui su esama UAB „Inion LT“ monitoringo stebėsenos sistema „inviewsun.com“. | Turi būti |  |  |  |
| 10. | Suderinamumas su esama monitoringo, stebėsenos sistema įrengta „inviewsun.com“ serveryje | Turi veikti, galima papildyti arba įrengti naujai visą valdymo įrangą |  | Priedas neprivalomas | - |

- Prekės, kuri turės būti įrengta Objekte 6, savybės, funkciniai reikalavimai ir / ar norimas rezultatas (toliau – Prekė 6):

6 lentelė

| Eil. Nr. | Parametras, komplektacija, galimybės | Reikalavimas, reikalaujamas rodiklis | Atitikimo reikalavimams patvirtinimas |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Atitikimą Pirkimo techninės specifikacijos reikalavimams patvirtinanti techninio parametro reikšmė | Nuoroda į pasiūlymo dokumentus (prisegto failo pavadinimas, psl. Nr. ar vieta, kuriame yra nurodyta reikalaujama techninio parametro reikšmė) |  |
|  |  |  |  | Priedo pavadinimas ar Nr. | Psl. Nr., vieta |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Montavimas ir eksploatavimas | Lauko sąlygomis |  |  |  |
| 2. | Pamatas/ betono aikštelė Prekės pastatymui | Turi būti |  | Priedas neprivalomas | - |
| 3. | Apsaugos klasė | ≥ IP54 |  |  |  |
| 4. | Kaupiklio talpa (nedidesnė kaip 1000kWh) | ≥ 200 kWh |  |  |  |
| 5. | Keitiklio (inverterio) galia | ≥ 90 kW (AC pusėje) |  |  |  |
| 6. | Įtampa AC pusėje | 0,4 kV |  |  |  |
| 7. | Įtampa DC pusėje | Suderinama baterijų įtampa |  |  |  |
| 8. | Suderinamumas esama saulės elektrinės įranga. Žiūrėti TS priedą Nr.1. | Turi veikti, galima papildyti arba įrengti naujai visą valdymo įrangą |  | Priedas neprivalomas | - |
| 9. | Įrengti TSPĮ įrangą „SIMATIC S7–1200“ arba analogišką, sukonfigūruojant ją darbui su esama UAB „Inion LT“ monitoringo stebėsenos sistema „inviewsun.com“. | Turi būti |  |  |  |
| 10. | Suderinamumas su esama monitoringo, stebėsenos sistema įrengta „inviewsun.com“ serveryje | Turi veikti, galima papildyti arba įrengti naujai visą valdymo įrangą |  | Priedas neprivalomas | - |

- Prekės, kuri turės būti įrengta Objekte 7, savybės, funkciniai reikalavimai ir / ar norimas rezultatas (toliau – Prekė 7):

7 lentelė

| Eil. Nr. | Parametras, komplektacija, galimybės | Reikalavimas, reikalaujamas rodiklis | Atitikimo reikalavimams patvirtinimas |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Atitikimą Pirkimo techninės specifikacijos reikalavimams patvirtinanti techninio parametro reikšmė | Nuoroda į pasiūlymo dokumentus (prisegto failo pavadinimas, psl. Nr. ar vieta, kuriame yra nurodyta reikalaujama techninio parametro reikšmė) |  |
|  |  |  |  | Priedo pavadinimas ar Nr. | Psl. Nr., vieta |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Montavimas ir eksploatavimas (1.1-1.4 punktai pildomi jei kaupiklis vidaus išpildymo) | Vidaus arba lauko (parenkama projektavimo metu) |  |  |  |
| 1.1 | Aktyvi patalpų vėdinimo įranga | Turi būti |  |  |  |
| 1.2 | Įrengti energijos kaupikliui skirtą patalpą, kad atitiktų gaisrinės saugos normatyvų ir teisės aktų reikalavimus | Turi būti |  | Priedas neprivalomas | - |
| 1.3 | Lauko durų keitimas naujomis | Turi būti |  |  |  |
| 1.4 | Įrengiamos grindys Įrangos pastatymui | Turi būti |  |  |  |
| 2. | Pamatas/ betono aikštelė Prekės pastatymui | Turi būti |  | Priedas neprivalomas | - |
| 3. | Apsaugos klasė | ≥ IP54 |  |  |  |
| 4. | Kaupiklio talpa (nedidesnė kaip 1000kWh) | ≥ 200 kWh |  |  |  |
| 5. | Keitiklio (inverterio) galia | ≥ 50 kW (AC pusėje) |  |  |  |
| 6. | Įtampa AC pusėje | 0,4 kV |  |  |  |
| 7. | Įtampa DC pusėje | Suderinama baterijų įtampa |  |  |  |
| 8. | Suderinamumas esama saulės elektrinės įranga. Žiūrėti TS priedą Nr.1. | Turi veikti, galima papildyti arba įrengti naujai visą valdymo įrangą |  | Priedas neprivalomas | - |
| 9. | Įrengti TSPĮ įrangą „SIMATIC S7–1200“ arba analogišką, sukonfigūruojant ją darbui su esama UAB „Inion LT“ monitoringo stebėsenos sistema „inviewsun.com“. | Turi būti |  |  |  |
| 10. | Suderinamumas su esama monitoringo, stebėsenos sistema įrengta „inviewsun.com“ serveryje | Turi veikti, galima papildyti arba įrengti naujai visą valdymo įrangą |  | Priedas neprivalomas | - |

- Prekės, kuri turės būti įrengta Objekte 8, savybės, funkciniai reikalavimai ir / ar norimas rezultatas (toliau – Prekė 8):

8 lentelė

| Eil. Nr. | Parametras, komplektacija, galimybės | Reikalavimas, reikalaujamas rodiklis | Atitikimo reikalavimams patvirtinimas |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Atitikimą Pirkimo techninės specifikacijos reikalavimams patvirtinanti techninio parametro reikšmė | Nuoroda į pasiūlymo dokumentus (prisegto failo pavadinimas, psl. Nr. ar vieta, kuriame yra nurodyta reikalaujama techninio parametro reikšmė) |  |
|  |  |  |  | Priedo pavadinimas ar Nr. | Psl. Nr., vieta |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Montavimas ir eksploatavimas | Lauko sąlygomis |  |  |  |
| 2. | Pamatas/ betono aikštelė Prekės pastatymui | Turi būti |  | Priedas neprivalomas | - |
| 3. | Apsaugos klasė | ≥ IP54 |  |  |  |
| 4. | Kaupiklio talpa (nedidesnė kaip 1000kWh) | ≥ 800 kWh |  |  |  |
| 5. | Keitiklio (inverterio) galia | ≥ 250kW (AC pusėje) |  |  |  |
| 6. | Įtampa AC pusėje | 10 kV arba 0,4 kV |  |  |  |
| 7. | Įtampa DC pusėje | Suderinama baterijų įtampa |  |  |  |
| 8. | Suderinamumas esama saulės elektrinės įranga ir įrengta TSPĮ įranga „SIMATIC S7–1200“ sukonfigūruota UAB „Inion LT“. Žiūrėti TS priedą Nr.1. | Turi veikti, galima papildyti arba įrengti naujai visą valdymo įrangą |  | Priedas neprivalomas | - |
| 9. | Gebėti valdyti esamą saulės elektrinę ir Kaupiklį vienoje sistemoje | Turi veikti, galima papildyti arba įrengti naujai visą valdymo įrangą |  | Priedas neprivalomas | - |
| 10. | Suderinamumas su esama monitoringo, stebėsenos sistema įrengta „inviewsun.com“ serveryje | Turi veikti, galima papildyti arba įrengti naujai visą valdymo įrangą |  | Priedas neprivalomas | - |

- Prekės, kuri turės būti įrengta Objekte 9, savybės, funkciniai reikalavimai ir / ar norimas rezultatas (toliau – Prekė 9):

9 lentelė

| Eil. Nr. | Parametras, komplektacija, galimybės | Reikalavimas, reikalaujamas rodiklis | Atitikimo reikalavimams patvirtinimas |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Atitikimą Pirkimo techninės specifikacijos reikalavimams patvirtinanti techninio parametro reikšmė | Nuoroda į pasiūlymo dokumentus (prisegto failo pavadinimas, psl. Nr. ar vieta, kuriame yra nurodyta reikalaujama techninio parametro reikšmė) |  |
|  |  |  |  | Priedo pavadinimas ar Nr. | Psl. Nr., vieta |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Montavimas ir eksploatavimas | Lauko sąlygomis |  |  |  |
| 2. | Pamatas/ betono aikštelė Prekės pastatymui | Turi būti |  | Priedas neprivalomas | - |
| 3. | Apsaugos klasė | ≥ IP54 |  |  |  |
| 4. | Kaupiklio talpa (nedidesnė kaip 1000kWh) | ≥ 800 kWh |  |  |  |
| 5. | Keitiklio (inverterio) galia | ≥ 500 kW (AC pusėje) |  |  |  |
| 6. | Įtampa AC pusėje | 10 kV arba 0,8 kV |  |  |  |
| 7. | Įtampa DC pusėje | Suderinama baterijų įtampa |  |  |  |
| 8. | Suderinamumas esama saulės elektrinės įranga ir įrengta TSPĮ įranga „SIMATIC S7–1200“ sukonfigūruota UAB „Inion LT“. Žiūrėti TS priedą Nr.1. | Turi veikti, galima papildyti arba įrengti naujai visą valdymo įrangą |  | Priedas neprivalomas | - |
| 9. | Gebėti valdyti esamą saulės elektrinę ir Kaupiklį vienoje sistemoje | Turi veikti, galima papildyti arba įrengti naujai visą valdymo įrangą |  | Priedas neprivalomas | - |
| 10. | Suderinamumas su esama monitoringo, stebėsenos sistema įrengta „inviewsun.com“ serveryje | Turi veikti, galima papildyti arba įrengti naujai visą valdymo įrangą |  | Priedas neprivalomas | - |

- 1.10.	Bendrai visų Prekių savybės, funkciniai reikalavimai ir / ar norimas rezultatas:

10 lentelė

| Eil. Nr. | Parametras, komplektacija, galimybės | Reikalavimas, reikalaujamas rodiklis | Atitikimo reikalavimams patvirtinimas |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Atitikimą Pirkimo techninės specifikacijos reikalavimams patvirtinanti techninio parametro reikšmė | Nuoroda į pasiūlymo dokumentus (prisegto failo pavadinimas, psl. Nr. ar vieta, kuriame yra nurodyta reikalaujama techninio parametro reikšmė) |  |
|  |  |  |  | Priedo pavadinimas ar Nr. | Psl. Nr., vieta |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Visų 9 (devynių) objektų bendra suminė įrengtoji energijos kaupiklių talpa būtų ne mažesnė kaip 4410 (keturi tūkstančiai keturi šimtai dešimt) kWh. | ≥ 4410 kWh |  | Priedas neprivalomas | - |
| 2. | Mechaninis atsparumas | Vėjas, krituliai, UV spinduliai, šaltis |  |  |  |
| 3. | Visa Įranga turi būti modulinės arba monobloko (viskas viename) architektūros | Turi būti |  | Priedas neprivalomas | - |
| 4. | Darbo režimas | Dviejų krypčių: įkrovimas / iškrovimas |  |  |  |
| 5. | Akumuliatorių technologija | LiFePO₄ (Lithium Iron Phosphate) |  |  |  |
| 6. | Minimalus įkrovimų / iškrovimų ciklų skaičius nuo 20 % iki 100 %. | ≥ 6500 ciklų |  |  |  |
| 7. | Pasibaigus ciklų skaičiui akumuliatorius turi išlaikyti | ≥ 60 % nuo pradinės nominalios talpos |  |  |  |
| 8. | Darbinė temperatūra, jei montuojama lauko sąlygomis | -20 °C iki +40 °C |  |  |  |
| 9. | Darbinė temperatūra, jei montuojama vidaus sąlygomis | +5 °C iki +40 °C |  |  |  |
| 10. | Automatinis, vietinis ir nuotolinis valdymas | Turi būti |  | Priedas neprivalomas | - |
| 11. | CE žymėjimas – rodantis, kad gaminys atitinka visus ES direktyvose numatytus reikalavimus | Turi būti |  |  |  |
| 12. | Akumuliatorių sistemų saugumo ir patikimumo atitikimas pagal standartus: Baterijos celių lygmenyje: UL1973 ir UL9540A Baterijų paketo lygmenyje: IEC 62620:2014 ir UL9540A Kaupiklio lygmenyje: IEC 62619:2022; IEC 63056:2020; UL9540A ir IEC 62933-5-2:2020 | Turi būti arba lygiavertis |  |  |  |
| 13. | Elektriniams ir elektroniniams įrenginiams atitikimas pagal standartus: EN 61000-6-1; EN 61000-6-2; EN 61000-6-3 ir EN 61000-6-4 | Turi būti arba lygiavertis |  |  |  |
| 14. | Atitikimas pagal standartus: IEC 62040-1:2019+A11:2021; IEC 61727:2004; IEC 62116:2014 EN 50549-1; EN 50549-2 ir IEC61683:1999 | Turi būti arba lygiavertis |  |  |  |
| 15. | Įtampos, srovės, akumuliatorių temperatūros stebėjimas | Turi būti |  | Priedas neprivalomas | - |
| 16. | Perkrovimo / iškrovimo ribojimas | Turi būti |  | Priedas neprivalomas | - |
| 17. | Automatinis išjungimas avarijų ar kitų pavojingų sąlygų atveju | Turi būti |  | Priedas neprivalomas | - |
| 18. | Gedimų aptikimas ir pranešimai | Turi būti |  | Priedas neprivalomas | - |
| 19. | Duomenų kaupimas, eksportas, sukauptų duomenų analizavimas ir vizualizavimas nutolusiame kompiuteryje (Monitoringas) | Turi būti |  | Priedas neprivalomas | - |
| 20. | Veikti autonomiškai, jei ryšys nutrūksta (fail–safe) | Turi būti |  | Priedas neprivalomas | - |
| 21. | Saugus akumuliatorių valdymas (įtampos, srovės, temperatūros stebėjimas ir savikontrolė) | Turi būti |  | Priedas neprivalomas | - |
| 22. | Galimybė valdyti nuotoliniu būdu, integruoti į SCADA sistemą, eksportuoti duomenis per standartinius protokolus | Turi būti |  | Priedas neprivalomas | - |
| 23. | Komunikacija | RS485, Modbus TCP / IP arba lygiavertė |  |  |  |
| Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai Kaupikliams |  |  |  |  |  |
| 1. | Automatinė gaisro aptikimo sistema (Degių dujų, dūmų ir temperatūros jutikliai) | Turi būti |  |  |  |
| 2. | Perspėjimas apie gaisro pavojų (garso signalas) | Turi būti |  |  |  |
| 3. | Perspėjimas apie gaisro pavojų (Skaitmeninis išėjimas) | Turi būti |  |  |  |
| 4. | Perspėjimas apie gaisro pavojų (Keitiklio stabdymas) | Turi būti |  |  |  |
| 5. | Rankinio gesinimo priemonė – Aerozolio gesintuvas | Turi būti |  |  |  |
| 6. | Įrengta automatinė gaisro gesinimo sistema (pvz., aerozolinė, inertinių dujų sistema – argonas, CO₂, azotas) | Turi būti |  |  |  |
| Ryšio ir valdymo įranga |  |  |  |  |  |
| 1. | Montavimas ir eksploatavimas | Vidaus sąlygomis |  |  |  |
| 2. | IP klasė | ≥ IP54 |  |  |  |
| 3. | Darbinė temperatūra, jei montuojama lauko sąlygomis | -30 °C iki +40 °C |  |  |  |
| 4. | Darbinė temperatūra, jei montuojama vidaus sąlygomis | +5 °C iki +40 °C |  |  |  |
| 5. | Aplinkos sąlygų parametrai pagal standartą IEC 61850–3 | Turi būti |  |  |  |
| 6. | CE žymėjimas – rodantis, kad gaminys atitinka visus ES direktyvose numatytus reikalavimus | Turi būti arba lygiavertis |  |  |  |
| 7. | Elektriniams ir elektroniniams įrenginiams pagal standartą IEC 61000 | Turi būti arba lygiavertis |  |  |  |
| 8. | Prieigos apsauga su slaptažodžiu | Turi būti arba lygiavertis |  | Priedas neprivalomas | - |
| 9. | Visa siūloma valdymo įranga (išskyrus ryšių) gali būti modulinės arba monobloko (viskas viename) architektūros | Turi būti |  |  |  |
| 10. | Komunikacija | RS485, Modbus TCP/IP arba lygiavertė ir IEC 60870–5–104 |  |  |  |
| 11. | Duomenų kaupimas, eksportas, sukautų duomenų analizavimas | Turi būti |  | Priedas neprivalomas | - |
| 12. | Ugniasienė, slaptažodžių apsauga, VPN ryšys | Turi būti |  | Priedas neprivalomas | - |
| 13. | IEC 62443 – kibernetinio saugumo standartas pramoninėms valdymo sistemoms | Turi būti |  |  |  |
| 14. | IEC 61000 – elektromagnetinis suderinamumas (EMC) | Turi būti |  |  |  |
| Bendri reikalavimai |  |  |  |  |  |
| 1. | Visa įrengtos Įrangos techninių priemonių visuma turi gebėti ir galėti veikti taip, kad tenkintų ESO, VERT, VTPSI (jei būtina pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatas) ir Užsakovo keliamus TS reikalavimus. | Turi būti |  | Priedas neprivalomas | - |
| 2. | Atliktos ir pateiktos kibernetinio saugumo atitikties deklaracijos (Elektrinės arba energijos kaupimo įrenginio patikros auditą galinčio atlikti asmens ar įmonės turinčios tarptautinį informacinių sistemų saugumo atitikties auditoriaus sertifikatą) | Turi būti |  | Priedas neprivalomas | - |
| 3. | Įrenginio ir jo valdymo sistemos reagavimo į balansavimo FCR signalą laikas | ≤500 ms |  |  |  |
| 4. | Kaupiklių valdymo algoritmo aptarnavimas turi būti sukurtas taip, kad būtų patogu nuotoliniu būdu keisti parametrus (kainų ribas, talpą, prioritetus). | Turi būti |  | Priedas neprivalomas | - |
| 5. | Užsakovo personalas turi būti apmokomas aptarnauti, eksploatuoti, įskaitant valdiklių įvykių nuskaitymą, analizavimą, nuotolinę stebėseną. Visas išlaidas, susijusias su mokymais padengia tiekėjas. Mokymus tiekėjas turi atlikti Įrangos paleidimo/ derinimo darbų metu. | 2 asmenys |  | Priedas neprivalomas | - |
| 6. | Garantinis laikotarpis ryšio ir valdymo įrangai | ≥ 2 metai |  | Priedas neprivalomas | - |
| 7. | Garantinis laikotarpis Kaupikliui | ≥ 5 metai |  | Priedas neprivalomas | - |
| 8. | Garantinis laikotarpis Kaupiklio efektyvumui (našumui, talpai) | ≥ 10 metų arba ≥ 6500 ciklų |  |  |  |
| 9. | Paslauga, numatanti Įrangos konfigūravimo algoritmų atnaujinimą kas 6 (šešis) mėnesius | ≥ 1 metai |  |  |  |