Kapėnų NVĮ:

- Pirkimo sąlygų 12 priedo skyriuje 11, nurodyta, kad  turi būti naudojamas techninis vanduo, tačiau Kapėnų k. NVĮ technologinės dalies specifikacijoje 19 punkte  nurodyta, kad technologinėm reikmėms turi būti naudojamas vandentiekis. Prašome patvirtinti, kad technologinėms valyklos reikmėms reikia numatyti vandentiekį iš esamos vandentiekio linijos.

ATSAKYMAS: Patvirtiname, kad technologinėms valyklos reikmėms reikia numatyti prisijungimą iš esamos vandentiekio linijos, kaip nurodyta technologinės dalies specifikacijos 19 p.

- Kapėnų k. NVĮ technologinės dalies specifikacijoje nurodyta: „Apsaugai nuo triukšmo orapūtės turi būti su gaubtais“. Prašome patikslinti, ar ši nuostata nėra vienintelė galima triukšmo slopinimo priemonė, ir ar tiekėjui leidžiama siūlyti alternatyvius sprendimus pavyzdžiui, orapūtėse integruotus triukšmo slopintuvus ar kitas lygiavertes priemones, užtikrinančias reikalaujamą triukšmo mažinimo efektą.

ATSAKYMAS: Tiekėjui leidžiama siūlyti ir kitas, į oraputes integruotas arba alternatyvias triukšmo mažinimo priemones (pvz: slopintuvus), jeigu jos užtikrina reikalaujamą triukšmo lygio sumažinimą.

- Kapėnų k. NVĮ technologinės dalies specifikacijoje, 1 punkte nurodyta: ,,Biocheminis deguonies suvartojimas per 5 paras BDS7 “. Prašome patikslinti ar tai BDS5?

ATSAKYMAS: Buvo padaryta techninė klaida, turi būti ,,Biocheminis deguonies suvartojimas per 5 paras BDS5“.

- Kapėnų k. NVĮ technologinės dalies specifikacijoje 13 punkte nurodyta, kad dozavimo siurbliai turi būti su daugiafunkciniais vožtuvais. Norėtume atkreipti dėmesį, kad daugiafunkcinių vožtuvų paskirtis dažniausiai apima apsaugą nuo viršslėgio, atbulinę srautų apsaugą, nuorinimą. Atsižvelgiant į tai, kad projektuojamoje sistemoje reagentų dozavimo linija gali turėti laisvą išbėgimą, be sklendžių, atbulinių vožtuvų ar kitų komponentų, galinčių sukelti priešslėgį, taip pat kad dozavimo įranga montuojama uždaroje, apsaugotoje talpoje, kur nėra išorinės taršos ar aktyvios techninės intervencijos poreikio, laikome, kad viršslėgio susidarymo rizika objektyviai eliminuota, todėl viršslėgio apsauga nėra reikalinga. Atbulinė srauto apsauga nereikalinga, nes nėra siurblio grįžtamųjų srautų rizikos. Oro pašalinimo funkcija (nuorinimas) realizuojama per pradinį sistemos užpildymą ir talpą su pasiurbimo mazgu. Todėl manome, kad tokioje eksploatacinėje aplinkoje daugiafunkciniai vožtuvai yra funkciškai nereikalingi, jų paskirtis dubliuojama kitomis sistemos savybėmis ar nėra aktuali. Prašome patikslinti, ar tiekėjas, pagrįsdamas savo techninį sprendimą ir prisiimdamas atsakomybę už įrangos veikimą, gali netiekti daugiafunkcinių vožtuvų, jei visa siūloma sistema veikia saugiai be jų.

ATSAKYMAS: Kai dozavimo sistema turi laisvą išbėgimą ir viršslėgio susidarymo rizikos nėra, tiekėjas, pagrįsdamas savo techninį sprendimą ir prisiimdamas atsakomybę už įrangos veikimą, gali netiekti daugiafunkcinių vožtuvų, jei visa siūloma sistema veikia saugiai be jų.

- Kapėnų k. NVĮ technologinės dalies specifikacijoje 3 punkte nurodyti reikalavimai išleidžiamoms nuotekoms. Kad pirkimo sąlygos visiems būtų vienodos ir nedvipramiškos, prašome paaiškinti ar teisingai suprantame, kad tokiu atveju, kai poveikis priimtuvui dar nėra atliktas:

- Pasiūlymo ruošimo metu vadovautis griežčiausiomis leistinos koncentracijos normomis?

Atsakymas: Taip, pasiūlymo ruošimo metu vadovautis griežčiausiomis leistinos koncentracijos normomis

- BDS7 griežčiausia norma būtų 12 mg O2/l (vadovaujantis Nuotekų tvarkymo reglamento 29 punkto 2 lentelės  9 pastaba)?

ATSAKYMAS: Taip, BDS7 griežčiausia norma būtų 12 mg O2/l.

- Kapėnų k. NVĮ technologinės dalies specifikacijoje 2 punkte nurodyta, kad reikia įrengti valytų nuotekų debitomatį, o 14 punkte nurodyta, kad reikia matuoti nevalytų ir valytų nuotekų debitus. Prašome patikslinti ar tikrai reikalingas nevalytų nuotekų debitomatis?

ATSAKYMAS: Nevalytų nuotekų debitomatis nėra privalomas. Jeigu pagal tiekėjo pasirinktą technologinį spprendimą jo nereikia, tiekėjas gali jo nesiūlyti.

- Pirkimo dokumentuose skirtingai nurodomas reikalaujamas talpų medžiagiškumas:

- Techninėje specifikacijoje/Užsakovo reikalavimuose 2.4 punkte nurodyta: ,,šios minimos talpos ir rezervuarai turi būti gelžbetoniniai arba lygiavertės medžiagos“,

- Pirkimo sąlygų 12 priedo 6 punkte nurodyta: ,,biologiniam nuotekų valymui gali būti numatytos tiek gelžbetoninės tiek plastikinės talpos“.

Prašome patikslinti reikalaujamą talpų medžiagiškumą.

ATSAKYMAS: Talpos ir rezervuarai turi būti gelžbetoniniai arba lygiavertės medžiagos.

- Kapėnų k. NVĮ technologinės dalies specifikacijoje 6 punkte nurodyta: ,,Dumblo maišymui anaerobinėse ir denitrifikacinėse kamerose turi būti įrengtos mechaninės maišyklės“. Pirkimo sąlygų 12 priedo 6 punkte nurodyta: ,,Anarobinėse ir denitrifikacinėse talpose nuotekų ir veikliojo dumblo maišymui gali būti naudojamos ir mechaninės ir (ar) automatinės maišymo priemonės“. Pirkimo sąlygų 12 priedo 1.3.3 punkte nurodyta: ,,Pateikiami mechaninių maišyklių parinkimo duomenys. Jei numatomos kitos maišymo priemonės, tai nurodoma kokios ir pateikiami tų priemonių parinkimo skaičiavimai.“

Prašome patikslinti ar teisingai suprantame, kad maišymo priemonės neribojamos ir maišymas gali būti atliekamas įtaisais ir/ar priemonėmis ar jų modifikacijomis (sistemomis), kurios atitiktų Kapėnų k. NVĮ technologinės dalies specifikacijos 9 p. nurodytus maišymui keliamus darbo reikalavimus.

ATSAKYMAS: Maišymui gali būti naudojami įtaisai ar priemonės ar jų modifikacijos (sistemos), kurios atitinka technologinės dalies specifikacijas.

Sedos NVĮ:

- Sedos NVĮ technologinės dalies specifikacijoje nurodyta: „Apsaugai nuo triukšmo orapūtės turi būti su gaubtais“. Prašome patikslinti, ar ši nuostata nėra vienintelė galima triukšmo slopinimo priemonė, ir ar tiekėjui leidžiama siūlyti alternatyvius sprendimus pavyzdžiui, orapūtėse integruotus triukšmo slopintuvus ar kitas lygiavertes priemones, užtikrinančias reikalaujamą triukšmo mažinimo efektą.

ATSAKYMAS: Tiekėjui leidžiama siūlyti ir kitas, į oraputes integruotas arba alternatyvias triukšmo mažinimo priemones (pvz: slopintuvus), jeigu jos užtikrina reikalaujamą triukšmo lygio sumažinimą.

- SedosNVĮ technologinės dalies specifikacijoje, 1 punkte nurodyta: ,,Biocheminis deguonies suvartojimas per 5 paras BDS7 “. Prašome patikslinti ar tai BDS5?

ATSAKYMAS:Techninė klaida, turi būti ,,Biocheminis deguonies suvartojimas per 5 paras BDS5“.

- Sedos NVĮ technologinės dalies specifikacijoje 13 punkte nurodyta, kad dozavimo siurbliai turi būti su daugiafunkciniais vožtuvais. Norėtume atkreipti dėmesį, kad daugiafunkcinių vožtuvų paskirtis dažniausiai apima apsaugą nuo viršslėgio, atbulinę srautų apsaugą, nuorinimą. Atsižvelgiant į tai, kad projektuojamoje sistemoje reagentų dozavimo linija gali turėti laisvą išbėgimą, be sklendžių, atbulinių vožtuvų ar kitų komponentų, galinčių sukelti priešslėgį, taip pat kad dozavimo įranga montuojama uždaroje, apsaugotoje talpoje, kur nėra išorinės taršos ar aktyvios techninės intervencijos poreikio, laikome, kad viršslėgio susidarymo rizika objektyviai eliminuota, todėl viršslėgio apsauga nėra reikalinga. Atbulinė srauto apsauga nereikalinga, nes nėra siurblio grįžtamųjų srautų rizikos. Oro pašalinimo funkcija (nuorinimas) realizuojama per pradinį sistemos užpildymą ir talpą su pasiurbimo mazgu. Todėl manome, kad tokioje eksploatacinėje aplinkoje daugiafunkciniai vožtuvai yra funkciškai nereikalingi, jų paskirtis dubliuojama kitomis sistemos savybėmis ar nėra aktuali. Prašome patikslinti, ar tiekėjas, pagrįsdamas savo techninį sprendimą ir prisiimdamas atsakomybę už įrangos veikimą, gali netiekti daugiafunkcinių vožtuvų, jei visa siūloma sistema veikia saugiai be jų.

ATSAKYMAS:Kai dozavimo sistema turi laisvą išbėgimą ir viršslėgio susidarymo rizikos nėra, tiekėjas, pagrįsdamas savo techninį sprendimą ir prisiimdamas atsakomybę už įrangos veikimą, gali netiekti daugiafunkcinių vožtuvų, jei visa siūloma sistema veikia saugiai be jų.

- Sedos NVĮ technologinės dalies specifikacijoje 3 punkte nurodyti reikalavimai išleidžiamoms nuotekoms. Kad pirkimo sąlygos visiems būtų vienodos ir nedvipramiškos, prašome paaiškinti ar teisingai suprantame, kad tokiu atveju, kai poveikis priimtuvui dar nėra atliktas:

- Pasiūlymo ruošimo metu vadovautis griežčiausiomis leistinos koncentracijos normomis? T

Atsakymas: Taip, Pasiūlymo ruošimo metu vadovautis griežčiausiomis leistinos koncentracijos normomis.

- BDS7 griežčiausia norma būtų 12 mg O2/l (vadovaujantis Nuotekų tvarkymo reglamento 29 punkto 2 lentelės  9 pastaba)?

ATSAKYMAS:  Taip, taikoma BDS7 griežčiausia norma būtų 12 mg O2/l.

- Sedos NVĮ  technologinės dalies specifikacijoje 2 punkte nurodyta, kad reikia įrengti valytų nuotekų debitomatį, o 14 punkte nurodyta, kad reikia matuoti nevalytų ir valytų nuotekų debitus. Prašome patikslinti ar tikrai reikalingas nevalytų nuotekų debitomatis?

ATSAKYMAS:  Nevalytų nuotekų debitomatis nėra privalomas. Jeigu pagal tiekėjo pasirinktą technologinį spprendimą jo nereikia, tiekėjas gali jo nesiūlyti.

- Pirkimo dokumentuose skirtingai nurodomas reikalaujamas talpų medžiagiškumas:

- Techninėje specifikacijoje/Užsakovo reikalavimuose 2.4 punkte nurodyta: ,,šios minimos talpos ir rezervuarai turi būti gelžbetoniniai arba lygiavertės medžiagos“,

- Pirkimo sąlygų 12 priedo 6 punkte nurodyta: ,,biologiniam nuotekų valymui gali būti numatytos tiek gelžbetoninės tiek plastikinės talpos“.

Prašome patikslinti reikalaujamą talpų medžiagiškumą.

ATSAKYMAS: Talpos ir rezervuarai turi būti gelžbetoniniai arba lygiavertės medžiagos.

- Sedos NVĮ technologinės dalies specifikacijoje 6 punkte nurodyta: ,,Dumblo maišymui anaerobinėse ir denitrifikacinėse kamerose turi būti įrengtos mechaninės maišyklės“. Pirkimo sąlygų 12 priedo 6 punkte nurodyta: ,,Anarobinėse ir denitrifikacinėse talpose nuotekų ir veikliojo dumblo maišymui gali būti naudojamos ir mechaninės ir (ar) automatinės maišymo priemonės“. Pirkimo sąlygų 12 priedo 1.3.3 punkte nurodyta: ,,Pateikiami mechaninių maišyklių parinkimo duomenys. Jei numatomos kitos maišymo priemonės, tai nurodoma kokios ir pateikiami tų priemonių parinkimo skaičiavimai.“

Prašome patikslinti ar teisingai suprantame, kad maišymo priemonės neribojamos ir maišymas gali būti atliekamas įtaisais ir/ar priemonėmis ar jų modifikacijomis (sistemomis), kurios atitiktų Sedos NVĮ technologinės dalies specifikacijos 9 p. nurodytus maišymui keliamus darbo reikalavimus.

ATSAKYMAS: Maišymui turi būti naudojamos mechaninės maišyklės.