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1. Kartu su pasiūlymu Tiekėjas turi pateikti dokumentus, patvirtinančius pasiūlyme nurodytos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename lenteles punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, naudojimo instrukcijas, techninius aprašus ir/arba kitus siūlomų prekių gamintojo parengtus dokumentus, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan., jei taikoma) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu — prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą reikalavimams, nurodytiems lentelėje anglų ir/ar lietuvių kalba. Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose, techniniuose aprašuose ir/arba kituose siūlomų prekių gamintojo parengtuose dokumentuose privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti — spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.
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	Lifto, Vytauto g. 45, Kazlų Rūdoje išmontavimo ir naujo lifto įrengimo darbai (kiekis 1 vnt.)

	1.
	Lifto, Vytauto g. 45, Kazlų Rūdoje išmontavimo ir naujo lifto įrengimo darbai
	1. Gamintojas: Įrašyti
2. Modelis:      Įrašyti
	Įrašyti
	Įrašyti

	1.1.
	Darbinė temperatūra
	Ne mažesniu intervalu kaip nuo +5., iki +40 laipsnių celsijaus su galima +- 5 lapisnių paklaida. 
	Įrašyti
	Įrašyti
	Įrašyti

	
	Keliamoji galia
	Ne mažiau kaip 550 kg.
	Įrašyti
	Įrašyti
	Įrašyti

	
	Greitis
	Ne lėčiau kaip 1 m /s
	Įrašyti
	Įrašyti
	Įrašyti

	
	Sustojimų skaičius
	Ne mažiau kaip 3 sustojimai
	Įrašyti
	Įrašyti
	Įrašyti

	
	Kabinos įėjimų skaičius
	Ne daugiau kaip 1
	Įrašyti
	Įrašyti
	Įrašyti

	
	Turi būti aukštų žymėjimo galimybė
	1, 2, 3.
	Įrašyti
	Įrašyti
	Įrašyti

	
	Kėlimo aukštis
	Ne mažiau kaip 6600 mm
	Įrašyti
	Įrašyti
	Įrašyti

	
	Galingumas
	Ne silpnesinis nei 4,4 Kw 
	Įrašyti
	Įrašyti
	Įrašyti

	
	Pavara
	Bereduktorinė, lyninė arba  analogiška.
	Įrašyti
	Įrašyti
	Įrašyti

	
	Važiavimų skaičius per 1 val.
	Ne mažiau kaip 180
	Įrašyti
	Įrašyti
	Įrašyti

	
	Kabinos matmenys 
	Ne mažiau kaip 1100x1325x2150 mm su galima  +-5m paklaida
	Įrašyti
	Įrašyti
	Įrašyti

	
	Šachtos durų apdaila
	Nerūdijantis plienas arba analogiška
	Įrašyti
	Įrašyti
	Įrašyti

	
	Kabinos durų apdaila
	Nerūdijantis plienas arba analogiška
	Įrašyti
	Įrašyti
	Įrašyti

	
	Valdymo (įsakymų) pultas
	Ne prasčiau kaip Nerūdijančio plieno arba analogiškas, turi būti mechaniniai mygtukai su brailio raštu.
Durų atidarymo ir uždarymo mygtukai. Padėties indikatorius
	Įrašyti
	Įrašyti
	Įrašyti

	
	Saugos reikalavimai
	Turi būti perkrovos davikliai, valdymas
gaisro atveju pagal EN 81-73, avarinis apšvietimas,
pranešimas balsu; Įrangos žymėjimas CE ženklu. Atitikimas standartams LST EN 81-20; 81-50; 81-70; 81-73
	Įrašyti
	Įrašyti
	Įrašyti

	
	Bendrieji  reikalavimai atliekant darbus
	-Darbai turi būti atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais,
norminiais teisės aktais, standartais, statybos techniniais reglamentais, higienos normų reikalavimais ir kitais susijusiais dokumentais.
-Rangovas privalo Darbus atlikti naudojantis savo įrankiais, mechanizmais ir medžiagomis. Visos
Darbų metu naudojamos medžiagos, montuojama įranga bei gaminiai turi būti nauji ir nenaudoti,
sertifikuoti ES.
-Rangovas privalo Darbų vykdymo metu nepažeisti šalia Darbų zonos esančių komunikacijų,
pastato konstrukcijų, apdailos bei patalpose esančių įrenginių. Rangovas, pažeidęs komunikacijas, pastato
konstrukcijas, apdailą bei patalpose esančius įrenginius, per terminą, kurį raštu suderina su
Užsakovu, pažeidimus turės atstatyti savo lėšomis.
-Rangovas taip pat įsipareigoja užtikrinti greta
Darbų zonos ir joje esančių žmonių apsaugą nuo Darbų keliamų pavojų bei atsakyti už juos.
-Rangovas privalo laikytis Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų
bei užtikrinti, kad visi Rangovo samdomi darbuotojai jų laikytųsi. Rangovas garantuoja
Užsakovui nuostolių atlyginimą, jei Rangovas ar jo pavaldiniai nesilaikytų įstatymų ir kitų teisės aktų
reikalavimų.
-Rangovas privalo laikytis priešgaisrinės saugos reikalavimų, saugos darbe, aplinkos saugos
taisyklių ir reikalavimų, vykdyti savo darbuotojų nelaimingų atsitikimų darbe tyrimą ir apskaitą.
-Rangovas taip pat privalo laikytis objekto vidaus tvarkos taisyklių, apie kurias informuoja Užsakovas.
- Rangovas į kainą turi įsivertinti projektavimo (jei reikalaujama STR’e ar kitais Lietuvos Respublikos
galiojančiais įstatymais), reikiamų leidimų išėmimo, lifto pridavimo, reikiamų elektros kirtiklių
pastatymo, pakilimo/palipimo priemones, grindų, sienų, baldų užsidengimo, naujo lifto įrangą ir kitą įrangą bei Darbus, būtinus pilnam lifto
funkcionalumui užtikrinti, ir kitas išlaidas susijusias su Darbų atlikimu.
-Rangovas turi įsitikinti, ar bus pakankamas elektros galingumas pastate pakeitus liftą.
-Rangovas, atlikęs Darbus, įsipareigoja iki Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo, išgabenti
po Darbų likusias statybines atliekas, atlikti generalinį lifto valymą, išvalyti patalpas, kuriose
dirbo.
	Atitinka / neatitinka
	Atitinka / neatitinka
	Atitinka / neatitinka

	
	Pagrindiniai darbai:
	     Tiekėjas atliekantis lifto keitimo darbus, turi atkreipti dėmesį, kad visi darbai turės būti atlikti
veikiančioje gydymo įstaigoje,todėl visi statybos – montavimo darbai turėtų būti
organizuojami laikantis pacientų, jų lankytojų ir darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų, kiek tai
įmanoma minimizuojant triukšmo, vibracijos, dulkių susidarymą ir plitimą į gydomosios ir kitokios
paskirties patalpas.
     Liftas turės atitikti Techniniame reglamente „Liftai ir liftų saugos įtaisai“ išdėstytus saugos ir
sveikatos apsaugos reikalavimus ir kituose norminiuose teisės aktuose tokiems įrenginiams keliamus
reikalavimus bei šioje Techninėje specifikacijoje išdėstytus reikalavimus.
     Ryšių sistema, avarinis apšvietimas bei vėdinimas turi būti suplanuotas ir pagamintas taip, kad
veiktų net ir nutrūkus normaliam energijos tiekimui. Jie turi veikti ne trumpiau nei 30 min. Pagrindine
lifto sustojimo aikštele laikoma aikštelė pirmame aukšte, joje turi būti įrengtas lifto išjungimas.
Kiekviename lifto sustojimų aukšte, virš arba šalia lifto kabinos, turi būti indikacija švieslentėje,
kurioje matytųsi liftų kabinos judėjimo kryptis ir padėtis (aukštas).
     Liftai turi būti pateikti su visa reikalinga jų montavimui, bandymui, įteisinimui ir eksploatacijai
reikalinga dokumentacija: pasais, naudojimo instrukcijomis, kokybės ir atitikties įvertinimo
pažymėjimais ir k t. Įrangos naudojimo instrukcijos ir kiti lydintys dokumentai turi būti pateikti
lietuvių kalbomis.
       Gavus signalą „gaisras“ iš ligoninės apsaugos pulto, liftai turi automatiškai leistis į sustojimą
pirmame aukšte ir išlaipinti keleivius. Jei gaisro signalas pirmame aukšte – keleivių išlaipinimas turi
būti numatytas kitame aukšte. Dingus elektros įtampai, liftuose turi būti numatytas automatinis
keleivių išlaisvinimas, užsidegti avarinis kabinos apšvietimas ir automatiškai įsijungti kabinos
vėdinimas. Pagrindinis lifto pavaros variklis turi būti apsaugotas nuo trumpojo jungimo srovių ir nuo
perkrovos.
      Liftas turi būti pritaikytas naudoti negalią turintiems asmenims.
	Atitinka / neatitinka
	Atitinka / neatitinka
	Atitinka / neatitinka




Į prekės kainą turi būti įskaičiuoti visi pristatymo, šachtos parengimo ir kiti tinkamam prietaiso naudojimui reikalingi darbai bei dokumentai tokie kaip: Esamo lifto išmontavimo darbai, Elektros instaliacijos pritaikymas naujam liftui, šachtos paruošimas, naujo lifto sumontavimo darbai angų aptaisymas ne mažiau kaip 50cm aplink lifto angas kiekviename aukšte (glaistymas, dažymas, grindų atstatymas), parengia ir pateikia Užsakovui išpildomąją nuotrauką (lifto šachtai).

