# AB KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO DIREKCIJA

TVIRTINU

Generalinis direktorius

2025 m. _____________ d.

PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS

2025-__ Nr. T-___

Klaipėda

| 1. Projekto pavadinimas (objektas) | Elektros energijos tiekimo nuo kranto (angl. onshore power supply, OPS) įrangos kruiziniams laivams įrengimas krantinėse Nr. 28–33 ir 21–22 |
| --- | --- |
| 2. Statytojas | Akcinė bendrovė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija (toliau – Uosto direkcija), J. Janonio g. 24-1, Klaipėda |
| 3. Statybos vieta | Klaipėdos kruizinių laivų terminalas, Pilies g. 4, Klaipėda, krantinės Nr. 28–33 ir naujas Kruizinių laivų terminalas, Naujojo Sodo g., krantinės Nr. 21–22. |
| 4. Statinio kategorija | Ypatingieji |
| 5. Statinio projekto etapas | Projektiniai pasiūlymai (toliau – PP), pagal kuriuos išduodamas statybą leidžiantis dokumentas. |
| 6. Statybos rūšis | Nauja statyba |
| 7. Pagrindiniai duomenys apie objektą | Elektros tinklai; elektros energijos tiekimo nuo kranto (OPS) stotelės; transformatorinė su uždara skirstykla, pastatas – OPS manipuliatorių krovimui skirtas transporto paskirties pastatas. |
| 8. Projekto tikslas | Įrengti patikimą ir tvarų elektros energijos tiekimo nuo kranto sprendimą, siekiant sumažinti laivų taršą uoste ir užtikrinti sklandų energijos tiekimą kruiziniams laivams. |
| 9. Projekto uždaviniai | - Projektuoti OPS (Onshore Power Supply) elektros tinklus taip, kad jie atitiktų aktualius Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos aplinkosaugos, energijos vartojimo efektyvumo, elektros energetikos, uosto veiklos bei statybos srities teisės aktus, techninius reglamentus ir standartus, taikomus projektavimo, statybos ir eksploatacijos metu. - Suprojektuoti OPS stotelių vietas, įrangą ir prijungimo taškus. - Užtikrinti įrenginių atsparumą aplinkos poveikiui, atitiktį saugos reikalavimams bei suderinamumą su kruiziniais laivais pagal IEC/ISO 80005-1 standartą. |
| 10. Projektavimo paslaugų apimtis | - Klaipėdos valstybinio jūrų uosto teritorijoje trijose vietose turi būti suprojektuoti 8 vnt. OPS kranto prijungimo taškų ir jiems prijungti reikalingi elektros tinklai bei įrenginiai: - Senajame kruizinių laivų terminale, krantinėse Nr. 28–33, 3 vnt.; - Naujajame kruizinių laivų terminale, krantinėje Nr. 22, 3 vnt.; - Naujajame kruizinių laivų terminale, krantinėje Nr. 21, 2 vnt. - Pagal gautas AB Energijos skirstymo operatoriaus (toliau – ESO) ir AB „Litgrid“ sąlygas ir išeities duomenis parengti projektinius pasiūlymus. - Parinkti tinkamas vietas krantinėse OPS kranto prijungimo taškams įrengti, įvertinus ne tik prijungimo poreikį pagal planuojamų laivų parametrus, bet ir galimybę terminaluose (naujame ir sename) įrengti OPS aptarnavimo įrangą (pvz., mobilias OPS mašinas), parinkti jų skaičių atsižvelgiant į laivų prijungimo vietas (specifinius laivų reikalavimus). Taip pat įvertinti, ar sename terminale yra galimybė įrengti pastatą ar patalpą OPS mašinos saugojimui ir krovimui ne sezono metu, ir ar tokios paskirties statinio įrengimas atitinka galiojančius teritorijų planavimo dokumentus. - Numatyti OPS apsaugas, blokuotes, šviesinę, garsinę indikaciją, fizinę saugą, skirtą turtui ir darbuotojų sveikatai apsaugoti. - Pateikti būtinus sprendinius dėl pastočių telekomunikacijų, teleinformacijos surinkimo ir perdavimo signalų, matavimų, valdymo, kontrolės, įskaitant apsauginę, gaisrinę ir fizinę būklę, vietinį ir nuotolinį valdymą. Numatyti procesų valdymo ir automatizavimo sprendimus. - Pateikti kibernetinės saugos sprendinius. - Parengti valdomos vaizdo stebėjimo sistemos techninius reikalavimus (techninę specifikaciją), skirtus būsimo projektavimo ir statybos darbų pirkimo dokumentacijai. - Parengti reikalavimus pastočių mikroklimato sistemoms (vėdinimui, keitiklių aušinimui, automatizuotam klimato valdymui), atsižvelgiant į įrangos techninius poreikius ir saugos normas. Šių sistemų techninius sprendimus numatyti techninio darbo projekto (TDP) stadijoje. - Pateikti reikalavimus transformatorinės įrengimui, įskaitant: galios transformatorius (su automatiniu įtampos reguliavimu esant poreikiui), mikroprocesorinę relinę apsaugą ir automatiką, dažnio keitiklį, įtampos, srovės, savųjų reikmių transformatorius, vakuuminius jungtuvus, kintamos ir nuolatinės srovės skydus (dubliuotus), įžemėjimo signalizaciją, automatinę nuotolinę komercinę apskaitą, skyriklius, įžemiklius, nepertraukiamo maitinimo šaltinį (dubliuotą), viršįtampių apsaugas, įžeminimo sistemas, šynų įžeminimo bei kryptines įžeminimo apsaugas, lanko apsaugą ir kitus būtinus įrenginius. - Taip pat numatyti eksploatavimo įrangos reikalavimus: ženklus, aptvėrimo priemones, gesintuvus, apsaugines spynas, įrankius, įtampos indikatorius bei kompiuterinę įrangą su programine įranga ir įrenginių konfigūracijomis. Pateikti projektuojamų įrenginių apšvietimo sprendimus. - Užtikrinti elektros tinklo kokybę, numatant papildomą įrangą, skirtą tinklo kokybės parametrams palaikyti ir gerinti. - Pateikti reikalavimus elektros tinklo kokybei užtikrinti, numatant, kad rangovas turės įdiegti papildomą įrangą, skirtą tinklo kokybės parametrams palaikyti ir gerinti (pvz., įtampos palaikymui, harmonikų mažinimui, įtampos kritimų ribojimui ir pan.). Techninė analizė: - Įvertinti elektros tiekimo galimybes iš vietinės energijos tinklo, analizuojant, ar esama infrastruktūra pajėgi užtikrinti reikiamą energijos kiekį. Įvertinti gautas AB Energijos skirstymo operatoriaus prisijungimo sąlygas. - Nustatyti kruizinių laivų elektros poreikius krantinėje (įskaitant įprastą ir maksimalią apkrovą). - Nustatyti optimalų elektros tiekimo pajėgumą iš naujojo terminalo transformatorinės, kad būtų užtikrintas efektyvus energijos perdavimas tiek naujajam, tiek senajam terminalams per povandeninį kabelį. - Įvertinti sklandų kabelio prijungimo mašinų integravimą, užtikrinant greitą ir efektyvų laivų prijungimą. - Analizuoti galimybes užtikrinti reikiamą elektros energijos tiekimą, naudojant povandeninius kabelius tarp naujojo ir senojo terminalų. Infrastruktūros projektavimas: - Parengti kabelių trasų, transformatorių stočių ir jungčių projektinius sprendimus pagal projektinių pasiūlymų stadijos reikalavimus. Projektuojant būtina atsižvelgti į užsakovo pateiktas numatomas apkrovas kiekviename terminale ir užtikrinti, kad sprendiniai atitiktų „Litgrid“ ir ESO technines sąlygas bei prisijungimo reikalavimus. - Numatyti tinkamas OPS kranto prijungimo vietas, skydinės vietą, kad būtų patogu jungti laivus ir užtikrinta įrenginių apsauga nuo aplinkos poveikio. - Suprojektuoti elektros tinklo prijungimo taškus laivams, užtikrinant jų atitiktį tarptautiniams OPS standartams, saugumą, patogų pasiekiamumą ir pritaikymą skirtingų tipų laivams. Įrangos specifikacija: Parengti visų elektros įrenginių, komponentų ir darbų techninę specifikaciją, skirtą projektavimo ir statybos darbų pirkimui: - Nurodyti reikalavimus transformatoriams, jungtims, kabeliams, kabelių prijungimo mašinoms, saugos įtaisams (automatiniams išjungikliams, apsaugos sistemoms) ir kitiems būtiniems komponentams, atsižvelgiant į jų galingumą, ilgaamžiškumą, patikimumą ir pritaikomumą kintančioms apkrovoms. - Apibrėžti reikalavimus įrangos bandymams, objekto paleidimui, atidavimui eksploatuoti, įskaitant dokumentacijos parengimą, mokymus ir objekto įregistravimą Nekilnojamojo turto registre. - Numatyti reikalavimus rangovui dėl darbų kokybės, testavimo, saugos, eksploatavimo instrukcijų pateikimo bei derinimo su atsakingomis institucijomis. Suderinamumo užtikrinimas: - Užtikrinti, kad OPS sistema būtų suderinama su įvairiais kruiziniais laivais, laikantis IEC/ISO 80005-1, 80005-2, 80005-3 standartų. |
| 11. Techniniai reikalavimai | Įvadas iš ESO 10 MW su galimybe didinti iki 16 MW. Transformatorinė su uždara skirstykla 6,6 kV, 10 kV ir 11 kV, 16 MW. Projektuotojas turi įvertinti ir užtikrinti skirtingų dažnių ir įtampų laivų veikimą vienu metu. Naujasis kruizinių laivų terminalas: Terminalo maksimali bendra galia: 16 MW. Įtampa: 11 000 V ir 6 600 V, kad būtų galima pritaikyti įvairių tipų laivams. Dažnis: 60 Hz ir 50 Hz, kad būtų patenkinti skirtingų laivų poreikiai. Krantinė Nr. 21, 2 prijungimo taškai: - prijungti 1 laivą iki 4 MW; Krantinė Nr. 22, 3 prijungimo taškai: - prijungti 2 laivus po 5 MW; - prijungti 1 laivą su 16 MW galia. Senasis kruizinių laivų terminalas: Terminalo maksimali bendra galia: 8 MW. Įtampa: 11 000 V ir 6 600 V. Dažnis: 60 Hz ir 50 Hz. Krantinės Nr. 28–33, 3 prijungimo taškai: - prijungti 2 laivus po 4 MW; - prijungti 1 laivą su 8 MW galia. Prijungimo taškai derinami projektavimo metu. Povandeninio kabelio įvedimas: povandeninis kabelis tarp naujojo ir senojo terminalų leis efektyviau paskirstyti elektros energiją, užtikrindamas abiejų terminalų poreikių patenkinimą ir sumažindamas galios mokestį. Numatyti iki trijų kabelio prijungimo mašinų integravimą, užtikrinant, kad sistema būtų pritaikyta vienalaikiam kelių laivų prijungimui (iki 3 vienetų), atsižvelgiant į maksimalią bendrą galią (iki 16 MW, jei nebus nurodyta kitaip). Saugumas ir apsauga: Numatyti apsaugą nuo viršįtampių ir gedimų, kurie galėtų paveikti tiekimo patikimumą ir saugumą, bei numatyti patikimą įžeminimą ir izoliaciją. Aplinkosaugos reikalavimai: Įranga turi būti parinkta atsižvelgiant į energijos nuostolių mažinimą, efektyvų šilumos sklaidymą ir minimalią poveikio aplinkai riziką. Atitikti STR numatytus tvarumo bei aplinkosaugos reikalavimus. Projektuojant turi būti laikomasi visų ES saugos reglamentų ir reikalavimų, susijusių su elektros įranga uosto teritorijoje, siekiant apsaugoti darbuotojus ir kruizinių laivų keleivius. Taip pat reikalingos saugos priemonės avarinių situacijų atveju, pvz., avariniai išjungikliai, izoliacinės medžiagos ir patikimi įžeminimo sprendimai. |
| 13. Projektinių pasiūlymų sudėtis | Parengti techninę dokumentaciją, reikalingą projektinių pasiūlymų (PP) stadijai, įskaitant: - aiškinamąjį raštą su sprendinių pagrindimu; - principinius brėžinius ir elektrotechnines schemas (OPS sistemų prijungimo, valdymo, saugos); - bendrąsias technines specifikacijas pagrindiniams įrenginiams (transformatoriai, CMS, OPS komponentai ir pan.); - orientacinius darbų, įrenginių ir medžiagų kiekių žiniaraščius; - pradinį skaičiuojamosios kainos nustatymo pagrindimą, pagrįstą analogais ar orientaciniais skaičiavimais. Galutinėje ataskaitoje turi būti pateiktos rekomendacijos dėl OPS sistemos eksploatavimo, techninės priežiūros ir plėtros galimybių. Taip pat numatyti principinių schemų lygmeniu: OPS prisijungimo, įtampos padavimo, atsijungimo, valdymo, avarinių stabdymų procesų veikimo logika. |
| 14. Kitos papildomos sąlygos | Projektuotojas, rengdamas Projektą, atsako už Projekto kokybę ir už priimtus projektinius sprendinius. Projektuotojas privalo pasirengti topografines nuotraukas projektinių pasiūlymų (PP) stadijai. Taip pat, kaip užsakovo įgaliotas asmuo, turi pareigą inicijuoti kreipimąsi į atitinkamas institucijas dėl techninių sąlygų, specialiųjų reikalavimų ar kitų dokumentų, būtinų projektinių pasiūlymų rengimui. Jei gautos sąlygos ar reikalavimai numato papildomas veiklas, turinčias esminį poveikį projektavimo apimčiai ar kainai (pvz., archeologiniai tyrimai, esamų tinklų iškėlimas, papildomas derinimas ar tyrimai), apie tai privaloma nedelsiant informuoti užsakovą, o tolesni veiksmai ir galimos papildomos paslaugos vykdomos atskiru susitarimu. Parengtiems projekto sprendiniams projektuotojas privalės gauti Techninės tarybos pritarimą. Projektuotojas privalo atsižvelgti į komentarus ir pastabas, išsakytas AB Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos techninės tarybos posėdžių metu. Rengiant projektą vadovautis galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais, statybos techniniais reglamentais, teisės aktais ir kitais normatyviniais dokumentais. Įvertinti, kad planuojama teritorija yra centrinėje Klaipėdos miesto dalyje ir Klaipėdos valstybinio jūrų uosto teritorijoje, į vakarus nuo „Memelio miesto“, į šiaurę nuo Danės upės žiočių, ties krantinėmis Nr. 19–23. Gauti statybą leidžiantį dokumentą. Esant poreikiui, identifikuoti reikalingus suderinimus ar leidimus iš trečiųjų šalių, įskaitant savivaldybes ar kitus subjektus, kurie gali būti reikalingi vėlesnėse projekto stadijose. Parengti projektiniai pasiūlymai turi būti suderinti su objekto „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinių Nr. 21, 22, 23 rekonstravimo ir krantinių Nr. 21A, 22A, 23A statybos, Naujoji Uosto g. 3, Klaipėda, ir administracinės paskirties pastato, Naujojo Sodo g., Klaipėda, statybos projektas“ projekto sprendiniais ir 10 kV elektros tinklų projektu. |
| 15. Privalomieji projekto rengimo dokumentai | - Klaipėdos valstybinio jūrų uosto (žemės, vidinės akvatorijos, išorinio reido ir susijusios infrastruktūros) bendrasis planas, patvirtintas LRV 2019-12-11 nutarimu Nr. 1278. - Projekto rengimo metu privaloma vadovautis visais galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais, Lietuvos Respublikos statybos techniniais reglamentais (STR), aktualiomis prisijungimo sąlygomis (ESO, „Litgrid“, savivaldybės inžineriniai tinklai), specialiaisiais teisės aktais, reglamentuojančiais elektros energetikos, uosto veiklos ir infrastruktūros projektavimą, taip pat Europos Sąjungos techniniais standartais, jeigu jie taikomi, ir kt. |
| 16. Projektinės dokumentacijos skaičius | Projektinių pasiūlymų (PP) dokumentacija turi būti pateikta kaip 1 byla PDF formatu, o brėžiniai – DWG formatu. PP dokumentacija turi būti parengta atskirai kiekvienai iš šių keturių projekto dalių: - „Litgrid“ tinklo prijungimo dalis; - ESO tinklo prijungimo dalis; - kabelių trasų sprendiniai (iki terminalo); - OPS įrangos ir infrastruktūros sprendiniai terminalo teritorijoje. Kiekvienai daliai turi būti pateikti: aiškinamasis raštas su sprendinių pagrindimu, projektiniai pasiūlymai su principiniais planais, schemomis, SLD, techninės specifikacijos, orientacinė sąmata / kainos skaičiavimas biudžeto prognozei, nuasmenintas dokumentų rinkinys, skirtas įrangos viešųjų pirkimų procedūroms. Taip pat turi būti parengti ir pridėti: užsakovo techniniai reikalavimai darbų pirkimui, reikalavimai ir dokumentacija, atitinkanti FIDIC Geltonosios knygos apimtį ir principus. |
| 17. Pateikiami išeities duomenys | - Situacijos planas; - krantinių pasai; - Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinių Nr. 21, 22, 23 rekonstravimo ir krantinių Nr. 21A, 22A, 23A statybos, Naujoji Uosto g. 3, Klaipėda, ir administracinės paskirties pastato, Naujojo Sodo g., Klaipėda, statybos projektas; - ESO prisijungimo sąlygos. |

Rengėja