21.8 Techniniai reikalavimai 10 kV ir 35 kV lauko tipo atraminiams izoliatoriams

(Versija 1)

Data: 2023-01-01

| Siūlomo gaminio/įrenginio gamintojo pavadinimas |  | (Pildoma konkurso metu) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Siūlomo gaminio/įrenginio pavadinimas, modelis |  | (Pildoma konkurso metu) |  |
| Eil. Nr. | Reikalaujamų standartų pavadinimai, parametrų, funkcijų, aprašymai išpildymas ar savybės | Standartų numeriai, reikalaujamo parametro išpildymo reikšmės | Siūlomo gaminio atitikimą reikalavimams pagrindžiantys dokumentai (Pildoma konkurso metu) |
|  | Kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas a) | ISO 9001 arba lygiavertis |  |
|  | Atraminis izoliatorius turi atitikti standartą (-us): c) |  |  |
|  | Vidaus ir lauko tipo atraminių izoliatorių, skirtų sistemoms, kurių vardinės įtampos didesnės nei 1000 V, charakteristikos | IEC 60273 |  |
|  | Vidaus ir lauko tipo atraminių izoliatorių, pagamintų iš keramikos arba stiklo, skirtų sistemoms, kurių vardinės įtampos didesnės nei 1000 V, bandymai | IEC 60168 |  |
|  | Atraminiam izoliatoriui gamykloje turi būti atliekami b) | Rutininiai bandymai pagal IEC 60168 |  |
|  | Skirtas naudoti c) | Lauke |  |
|  | Eksploatavimo aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės nei c) | -35 C ... +35 C |  |
|  | Maksimali eksploatavimo aplinkos santykinė oro drėgmė ne mažesnė kaip c) | 95 % |  |
|  | Maksimalus vėjo greitis c) | ≥ 30 m/s |  |
|  | Maksimalus apšalo sienelės storis c) | ≥ 10 mm |  |
|  | Vardinė tinklo įtampa c) | 20 kV |  |
|  | Maksimali tinklo įtampa c) | ≥ 24 kV |  |
|  | Tinklo vardinis dažnis c) | 50 Hz |  |
|  | Atraminio izoliatoriaus izoliacijos lygis (LI/AC) c) | ≥ 125/50 kV |  |
|  | Atraminio izoliatoriaus izoliacijos atsparumas taršai pagal IEC 60815 c) | ≥ 20 mm/kV |  |
|  | Atsparumas lenkimui c) | ≥ 4000 N |  |
|  | Atraminis izoliatorius pagamintas iš c) | Porceliano |  |
|  | Porceliano grupė c) | C130 |  |
|  | Atraminio izoliatoriaus spalva c) | Ruda; Balta |  |
|  | Viršutinės jungės varžtų angų apskritimo skersmuo c) | Tikslinama darbo projekte |  |
|  | Apatinės jungės varžtų angų apskritimo skersmuo c) | Tikslinama darbo projekte |  |
|  | Garantinis laikas d) | ≥ 24 mėnesiai |  |
|  | Kartu su atraminiu izoliatoriumi pristatomi dokumentai: d) |  |  |
|  | Atraminio izoliatoriaus bandymų protokolai | Anglų arba lietuvių kalbomis |  |
|  | Transportavimo, montavimo instrukcijos | Anglų arba lietuvių kalbomis |  |
|  | Gabaritinis brėžinys | DWG arba PDF formatu |  |

Pastabos:

- Naudojami 35-110 kV galios transformatorių vidutinės įtampos šynų prijungimui.

Dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:

- Vadybos sistemos sertifikato kopija;

- Gamyklinių bandymų protokolų kopijos;

- Gamintojo parengtas gaminio techninis aprašymas arba gamintojo deklaracija;

- Tiekėjo deklaracija.