Techninių reikalavimų Nr. –20.2

(Versija 2) Data: 2023-03-01

10 kV KOMPENSACINIŲ RIČIŲ – SAVŲJŲ REIKMIŲ TRANSFORMATORIAI

TECHNINIAI REIKALAVIMAI

| Projektuojama / siūloma medžiaga, įrenginys | Pavadinimas |
| --- | --- |
| Gaminio/įrenginio gamintojo pavadinimas (Pildoma konkurso metu) |  |
| Gaminio/įrenginio pavadinimas, markė (Pildoma konkurso metu) |  |

| Eil. Nr. | Gaminio/įrenginio savybės, parametrų arba funkcijų išpildymas | Reikalaujamo parametro arba vykdomos funkcijos reikšmės išpildymas | Atitikimą reikalavimams pagrindžiantys dokumentai (Pildoma konkurso metu) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gamintojo kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas a) | ISO 9001 arba lygiavertis |  |
|  | ## Gamintojo aplinkos apsaugos vadybos sistemų įvertinimo sertifikatas b) | ISO 14001 arba lygiavertis |  |
|  | Gaminys atitinka standartą d) | LST EN 60076-6 (IEC 60076-6) |  |
|  | Tipo bandymai. Tipo bandymai užskaitomi tada, kai kompensacinės ritės – savųjų reikmių transformatoriaus pirminės ir/ ar antrinės apvijos vardinė įtampa yra tokia, kokia nurodyta šiuose techniniuose reikalavimuose arba aukštesnė, tačiau ne didesnė kaip 24 kV: | Bandymai atlikti gamintojo arba kitoje laboratorijoje |  |
|  | Tipo bandymas c) | Įšilimo tipo bandymai (angl. Temperature-rise type test) pagal LST EN 60076-2. |  |
|  | Tipo bandymas c) | Dielektriniai tipo bandymai (angl. Dielectric type test) pagal LST EN 60076-3. |  |
|  | Izoliacine alyva d) | Pagal IEC 60296 (leidimas 4.0) reikalavimus be PCB/PCT medžiagų |  |
|  | Išpildymo tipas d) | Hermetinis, užpildytas mineraline alyva |  |
|  | Gaminio eksploatavimo aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės nei d) | - 35…+35 °C |  |
|  | Vardinė pirminės apvijos įtampa d) | 10 kV |  |
|  | Vardinė antrinės apvijos įtampa d) | 400 V |  |
|  | Vardinis dažnis d) | 50 Hz |  |
|  | Maksimali pirminės apvijos įtampa, Um d) | 12 kV |  |
|  | Pirminės apvijos izoliacijos lygis d) | ≥ LI 75 kV/AC 28 kV |  |
|  | Antrinės apvijos izoliacijos lygis d) | ≥ AC 5 kV |  |
|  | Temperatūros prieaugis alyva/apvijos d) | 60/65 K |  |
|  | Įtampos reguliatorius (5 padėčių atšakų perjungiklis aukštosios įtampos pusėje su rankena ant dangčio) pagal EN 60214-1 d) | ± 2 ´ 2,5 % (DETC) - 1 atšaka +5 %; - 2 atšaka +2,5 %; - 3 atšaka 0 %; - 4 atšaka -2,5 %; - 5 atšaka -5%. |  |
|  | Vardinė galia aukštosios įtampos pusėje | - 150 A srovė neutralėje + 100 kVA žemos įtampos pusėje |  |
|  | Vardinė galia žemosios įtampos pusėje d) | 100 kVA |  |
|  | Jungimo grupė d) | ZNyn 11 |  |
|  | Tuščiosios eigos nuostoliai P0, d) | ≤ 770 W (+15 %), (In 150 A) |  |
|  | Trumpojo jungimo nuostoliai PK (LV), d) čia: PK - trumpojo jungimo nuostoliai esant vardiniai galiai 100 kVA žemosios įtampos pusėje | ≤ 600 W (+15%) |  |
|  | Triukšmo lygis LWA | ≤ 68 dB(A) |  |
|  | Darbo su įžemėjimu laikas, valandomis d) | ≥ 24 val. |  |
|  | Aušinimo sistema d) | ONAN |  |
|  | Aukštosios įtampos izoliatoriai (4 vnt.) d) | Porcelianiniai pagal EN 50180 su trimis veržlėmis ir dviem paprastomis poveržlėmis |  |
|  | Žemos įtampos izoliatoriai (4 vnt.) d) | Porcelianiniai pagal EN 50386 su trimis veržlėmis ir dviem paprastomis poveržlėmis |  |
|  | Transformatoriaus pakėlimui skirtas įtaisas d) | Pakėlimo kilpos |  |
|  | Alyvos išleidimas d) | Varžtas apatinėje bako dalyje |  |
|  | Alyvos lygio indikatorius d) | Indikatorius su min alyvos lygio indikacija |  |
|  | Įžeminimas d) | Prijungimui skirtas gnybtas pagal EN 50216-4 |  |
|  | Techninių duomenų lentelė d) | Montuojama ant transformatoriaus korpuso |  |
|  | Kompensacinės ritės – savųjų reikmių transformatorių danga: d) |  |  |
|  |  | Atspari atmosferiniams poveikiams |  |
|  |  | Antikorozinis dažymas, pagal EN ISO 12944-2 (ne mažesnis kaip C3 klasė) |  |
|  |  | Dangų sluoksnis - 3 |  |
|  |  | Bendras dangos sluoksnių storis ne mažesnis kaip 120 µm |  |
|  |  | Išorinio dažų sluoksnio spalva – RAL7033 |  |
|  | Kompensacinės ritės – savųjų reikmių transformatoriai montuojami d) | Ant atraminių metalo konstrukcijų, be ratukų |  |
|  | Apsauginis vožtuvas d) | Apsaugai nuo slėgio padidėjimo |  |
|  | Techniniai dokumentai pateikiami kartu su kompensacinės ritės – savųjų reikmių transformatoriais d) | - Gamyklinių (angl. Routine tests) bandymų protokolai pagal standarto LST EN 60076-1 skyriaus reikalavimus; - Transportavimo, montavimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalbomis; - Eksploatavimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; - Transformatorinės alyvos saugos duomenų lapas; - Gabaritinis brėžinys. |  |
|  | Garantinis laikas e) | ≥ 24 mėnesiai |  |

Dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:

- Vadybos sistemos sertifikato kopija;

- Aplinkos apsaugos vadybos sistemų įvertinimo sertifikato kopija;

- Bandymų atliktų gamintojo arba kitoje (-se) laboratorijoje (-se) protokolai;

- Gaminio techninis aprašymas arba gaminio gamintojo deklaracija;

- Tiekėjo deklaracija.