Techninių reikalavimų Nr. –20.5

(Versija 3) Data: 2023-03-01

10 kV KOMPENSACINĖS RITĖS

TECHNINIAI REIKALAVIMAI

| Projektuojama / siūloma medžiaga, įrenginys | Pavadinimas |
| --- | --- |
| Gaminio/įrenginio gamintojo pavadinimas (Pildoma konkurso metu) |  |
| Gaminio/įrenginio pavadinimas, markė (Pildoma konkurso metu) |  |

| Eil. Nr. | Gaminio/įrenginio savybės, parametrų arba funkcijų išpildymas | Reikalaujamo parametro arba vykdomos funkcijos reikšmės išpildymas | Atitikimą reikalavimams pagrindžiantys dokumentai (Pildoma konkurso metu) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gamintojo kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas a) | ISO 9001 arba lygiavertis |  |
|  | ## Gamintojo aplinkos apsaugos vadybos sistemų įvertinimo sertifikatas b) | ISO 14001 arba lygiavertis |  |
|  | Gaminys atitinka standartą d) | LST EN 60076-6 (IEC 60076-6) |  |
|  | Tipo arba rutininiai bandymai. Tipo arba rutininiai bandymai užskaitomi tada, kai kompensacinės ritės pirminės apvijos vardinė įtampa yra tokia, kokia nurodyta šiuose techniniuose reikalavimuose arba aukštesnė, tačiau ne didesnė kaip 24 kV: | Bandymai atlikti gamintojo arba kitoje laboratorijoje |  |
|  | Tipo arba rutininis bandymas c) | Įšilimo bandymai (angl. Temperature-rise test) |  |
|  | Tipo arba rutininis bandymas c) | Dielektriniai bandymai (angl. Dielectric test) |  |
|  | Izoliacine alyva d) | Pagal IEC 60296 (leidimas 4.0) reikalavimus be PCB/PCT medžiagų |  |
|  | Išpildymo tipas d) | Be konservatoriaus, užpildyta mineraline alyva, montuojama lauke |  |
|  | Gaminio eksploatavimo aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės nei d) | - 35…+35 °C |  |
|  | Vardinė tinklo įtampa d) | 10 kV |  |
|  | Maksimalioji įtampa d) | 12 kV |  |
|  | Izoliacijos lygis d) | 75/28 kV (LI/AC) |  |
|  | Vardinis dažnis d) | 50 Hz |  |
|  | Fazinė įtampa d) | 10,5/√3 kV |  |
|  | Kompensuojama įžemėjimo srovė d) | 15-150 A |  |
|  | Vardinė galia d) | ≥ 909 kVAr (15-150 A) |  |
|  | Reguliavimas d) | Nuoseklus |  |
|  | Pavara d) | Variklinė |  |
|  | Ritės pavaros įrengimo vieta d | Apatinėje ritės dalyje |  |
|  | Variklio įtampa d) | 230/400 V AC |  |
|  | Darbo su įžemėjimu laikas d) | > 24 h |  |
|  | Aušinimo sistema d) | ONAN |  |
|  | Šuntuojanti varža su kontaktoriumi distanciniam varžos valdymui d) | 40 kW ≥ 60 s |  |
|  | Kontaktoriaus valdymo įtampa d) | 230 V AC NA, NU laisvi pagalbiniai kontaktai (kiekis nustatomas darbo projekte) |  |
|  | Srovės transformatorius d) | 150/1 A, 15 VA, klasė 1FS5 (15-150 A) |  |
|  | Matavimo apvija d) | 100 V ±10 %, 1 A |  |
|  | Galios antrinė apvija (PAW) d) | 500 V ±10 %, 80 A |  |
|  | Ritės padėties potenciometras d) | 0÷1000 Ω arba 200÷1000 Ω |  |
|  | Automatinis pavaros antikondensacinis šildymas d) | 230 V AC |  |
|  | Pavaros valdymo grandinės su kontaktoriais d) | didinti/mažinti |  |
|  | Izoliatoriai (2 vnt.) d) | Porcelianiniai pagal EN 50180 su trimis veržlėmis ir dviem paprastomis poveržlėmis |  |
|  | Izoliatorių elektrinis atsparumas taršai d) | ≥ 20 mm/kV |  |
|  | Alyvos išleidimas d) | Varžtas apatinėje bako dalyje |  |
|  | Alsuoklis d) Pastaba: kuomet kompensacinė ritė yra hermetinė, tuomet alsuoklio nereikia. | Standus, permatomas su alyvos užtvara. Užpildytas spalvą keičiančiu silikageliu. Indikatorinis silikagelis be kobalto ar kobalto junginių. |  |
|  | Alyvos lygio indikatorius d) | Indikatorius su min alyvos lygio indikacija |  |
|  | Techninių duomenų lentelė d) | Montuojama ant ritės korpuso |  |
|  | Ritės danga d) | - Atspari atmosferiniams poveikiams; - Antikorozinis dažymas; - Bendras dangos sluoksnių storis ne mažesnis kaip 120 µm; - Išorinio dažų sluoksnio spalva RAL 7033. |  |
|  | Ritė ir šuntuojanti varža montuojama d) | Ant atraminių metalo konstrukcijų, be ratukų |  |
|  | Techniniai dokumentai pateikiami kartu su ritėmis d) | - Gamyklinių (angl. Routine tests) bandymų protokolai; - Transportavimo, montavimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalbomis; - Eksploatavimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; - Transformatorinės alyvos saugos duomenų lapas; - Gabaritinis brėžinys; - Antrinių grandinių schemos. |  |
|  | Garantinis laikas e) | ≥ 24 mėnesiai |  |

Dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:

- Vadybos sistemos sertifikato kopija;

- Aplinkos apsaugos vadybos sistemų įvertinimo sertifikato kopija;

- Bandymų atliktų gamintojo arba kitoje (-se) laboratorijoje (-se) protokolai;

- Gaminio techninis aprašymas arba gaminio gamintojo deklaracija;

- Tiekėjo deklaracija.