Techninių reikalavimų Nr. –13.1.11

(Versija 2) Data: 2022-12-01

6 kV DH TIPO VIRŠĮTAMPIŲ RIBOTUVAS

TECHNINIAI REIKALAVIMAI

| Projektuojama / siūloma medžiaga, įrenginys | Pavadinimas |
| --- | --- |
| Gaminio/įrenginio gamintojo pavadinimas (Pildoma konkurso metu) |  |
| Gaminio/įrenginio pavadinimas, markė (Pildoma konkurso metu) |  |

| Eil. Nr. | Gaminio/įrenginio savybės, parametrų arba funkcijų išpildymas | Reikalaujamo parametro arba vykdomos funkcijos reikšmės išpildymas | Atitikimą reikalavimams pagrindžiantys dokumentai (Pildoma konkurso metu) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gamintojo kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas a) | ISO 9001 arba lygiavertis |  |
| 2. | ## Gamintojo aplinkos apsaugos vadybos sistemų įvertinimo sertifikatas b) | ISO 14001 arba lygiavertis |  |
| 3. | Gaminys atitinka standartą e) | LST EN 60099-4: 2015 IEC 60099-4 (Edition 3.0) |  |
| 4. | Gaminiui turi būti atlikti Tipo bandymai c): | Tipo bandymai turi būti atlikti akredituotoje laboratorijoje arba su akredituotos laboratorijos atstovu |  |
| 4.1. | Gaminio Tipo bandymai. Tipo bandymai gali būti atliekami visam gaminiui arba tik vienai jo sudedamajai daliai – metalo oksido sekcijai. d) | Veikimo patikrinimo Tipo bandymai (angl. Operating duty test) pagal LST EN 60099-4: 2015 IEC 60099-4 (Edition 3.0) |  |
| 5. | Gaminio eksploatavimo aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės nei e) | - 35…+35 °C |  |
| 6. | Vardinė tinklo įtampa e) | 6 kV |  |
| 7. | Elektrinis atsparumas taršai e) | ³ 25 mm/kV |  |
| 8. | Viršįtampių ribotuvo tipas e) | Metalo oksido |  |
| 9. | Korpuso medžiaga e) | Polimeras |  |
| 10. | Korpuso tipas e) | Išorinis paviršius su sijonėliais (sijonėliai išlieti kartu su korpusu) |  |
| 11. | Ilgalaikė maksimali darbo įtampa, Uc e) | ³ 7 kV |  |
| 12. | Vardinė įtampa, Ur e) | ³ 8,8 kV |  |
| 13. | Ribotuvo klasė pagal, LST EN 60099-4: 2015 IEC 60099-4 (Edition 3.0) e) | DH (Distribution High) |  |
| 14. | Vardinė iškrovos srovė, In 8/20 ms e) | ³ 10 kA |  |
| 15. | Maksimalios srovės 4/10 ms impulsas e) | ³ 100 kA |  |
| 16. | Pasikartojantis elektros krūvis pratekantis per ribotuvą Qrs e) | ³ 0,4 C |  |
| 17. | Elektros krūvis per ribotuvą Qth,, kai Taplinkos = 40 C0 e) | ³ 1,1 C |  |
| 18. | Vardinė trumpojo jungimo srovė e) | ³ 20 kArms / 0,2 s |  |
| 19. | Liekamoji įtampa paveikus 8/20 ms, 10 kA žaibo impulsui e) | £ 28,2 kV |  |
| 20. | Trumpalaikis atsparumas lenkimui SSL (pagal LST EN 60099-4: 2015 IEC 60099-4 (Edition 3.0) 3.64 p.) e) | ³ 200 Nm |  |
| 21. | Prijungimo gnybtai (laidininko tipas ir matmenys) e) | 2 x M12 (varžtai su veržlėmis iš abiejų ribotuvo pusių) |  |
| 22. | Pateikiami gamykliniai dokumentai (pateikiami kartu su gaminiu) e) | - Gamyklinis aprašymas su brėžiniu; - Montavimo instrukcija Lietuviu kalba. |  |
| 23. | Garantinis laikas f) | ≥ 24 mėnesiai |  |

Dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:

- Vadybos sistemos sertifikato kopija;

- Aplinkos apsaugos vadybos sistemų įvertinimo sertifikato kopija;

- Akreditacijos biuro, kuris turi būti pilnavertis Europos akreditacijos organizacijos (angl. EA) narys (Pilnaverčių (angl. Full member) narių sąrašas: http://www.european-accreditation.org/ea-members), laboratorijos akreditacijos sritį įrodantys dokumentai;

- Bandymų, atliktų akredituotoje (-se) laboratorijoje (-se)  protokolai;

- Gaminio techninis aprašymas arba gaminio gamintojo deklaracija;

- Tiekėjo deklaracija.