14.13. TECHNINIAI REIKALAVIMAI 10 kV VIENPOLIAMS SKYRIKLIAMS

(Versija 1)

Data: 2023-11-01

| Siūlomo gaminio/įrenginio gamintojo pavadinimas |  | (Pildoma konkurso metu) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Siūlomo gaminio/įrenginio pavadinimas, modelis |  | (Pildoma konkurso metu) |  |
| Eil. Nr. | Reikalaujamų standartų pavadinimai, parametrų, funkcijų, aprašymai išpildymas ar savybės | Standartų numeriai, reikalaujamo parametro išpildymo reikšmės | Siūlomo gaminio atitikimą reikalavimams pagrindžiantys dokumentai (Pildoma konkurso metu) |
|  | Gamintojo kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas a) | ISO 9001 arba lygiavertis |  |
|  | Standartas b) | LST EN 62271-102 |  |
|  | Skyriklis komplektuojamas b) | Su rankinėmis valdymo pavaromis ir tvirtinimo metalo konstrukcijomis |  |
|  | Skirti naudoti b) | Lauke |  |
|  | Aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės nei: b) | -35 C … +35 C |  |
|  | Metalo konstrukcijų padengimas b) | Karštas cinkavimas, pagal LST EN ISO 1461 standarto reikalavimus |  |
|  | Vardinė įtampa b) | ≥ 10 kV |  |
|  | Maksimalioji įtampa b) | ≥ 12 kV |  |
|  | Vardinis dažnis b) | 50 Hz |  |
|  | Vardinė darbinė srovė b) | ≥ 200 A |  |
|  | Leistinoji atjungimo srovė b) | ≥ 15 A |  |
|  | Smūginė srovė b) | ≥ 25 kA |  |
|  | Trumpojo jungimo srovė b) | ≥ 10 kA /1 s |  |
|  | Mechaninis resursas (įjungimo - išjungimo ciklas) b) | ≥ 2000 |  |
|  | Izoliatoriai b) | Polimeriniai |  |
|  | Izoliacijos lygis b) | BIL ≥ 75/28 kV |  |
|  | Izoliacijos atsparumas taršai pagal IEC 60815 b) | ≥ 20 mm/kV |  |
|  | Konstrukcija b) | Vienpolis skyriklis su vienu įžeminimo peiliu |  |
|  | Pastatymo būdas b) | Horizontalus |  |
|  | Skyriklio pavara b) | Rankinio valdymo su padėties kontaktais 2NA+2NU |  |
|  | Įžemiklio pavara b) | Rankinio valdymo su padėties kontaktais 2NA+2NU |  |
|  | Blokuotė b) | Mechaninė, tarp skyriklio ir įžeminimo peilių pavarų |  |
|  | Įžemėjimo 10 kV tinkle šviesinė signalizacija (įrengia rangovas atliekantis montavimo darbus) b) arba c) | Įrengiama prie skyriklio pavaros LED lempa (2 vnt.) 4÷6 W, 230 V AC, IP-65 |  |
|  | Įžeminimo peilio žymėjimas b) arba c) | - įžemiklio peiliai (išskyrus įžeminimo peilių darbiniai paviršiai) pažymėti 30 mm pločio geltonos-žalios spalvos skersinėmis juostomis (po 4 juostas spalvai); - įžeminimo peilių pavaros traukė pažymėta 50 mm pločio geltonos-žalios spalvos skersinėmis juostomis (po 2 juostas spalvai); - įžeminimo peilių pavaros traukės rankena pažymėta raudona spalva. |  |
|  | Atstumas nuo žemės iki pavaros viršutinio tvirtinimo taško b) arba c) | 1,4 - 1,7 m |  |
|  | Kartu su skyrikliu pristatomi dokumentai: b) arba c) |  |  |
|  | Bandymo protokolai | Anglų arba lietuvių kalbomis |  |
|  | Transportavimo, montavimo instrukcijos | Anglų arba lietuvių kalbomis |  |
|  | Eksploatavimo instrukcija | Lietuvių kalba |  |
|  | Gabaritinis brėžinys | dwg. arba .pdf formatu |  |
|  | Tarnavimo laikas b) | ≥ 25 metai |  |
|  | Garantinis laikas b) | ≥ 24 mėnesiai |  |

Dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:

- Vadybos sistemos sertifikato kopija;

- Gaminio techninis aprašymas arba gaminio gamintojo deklaracija;

- Tiekėjo deklaracija.