Techninių reikalavimų Nr. 20.6

(Versija 2) Data: 2022-04-01

NULINĖS SEKOS SROVĖS TRANSFORMATORIUS

| Eil. Nr. | Projektuojama / siūloma medžiaga, įrenginys | Pavadinimas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Gaminio/įrenginio gamintojo pavadinimas (Pildoma konkurso metu) |  |
| 2. | Gaminio/įrenginio pavadinimas, markė (Pildoma konkurso metu) |  |

| Eil. Nr. | Gaminio/įrenginio savybės, parametrų arba funkcijų išpildymas | Reikalaujamo parametro arba vykdomos funkcijos reikšmės išpildymas | Atitikimą reikalavimams pagrindžiantys dokumentai (Pildoma konkurso metu) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gamintojo kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas a) | ISO 9001 arba lygiavertis |  |
| 2. | Nulinės sekos srovės transformatorius turi atitikti standartą (-us): b) |  |  |
| 2.1. | Matavimo transformatoriai. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai | LST EN 61869-1 (IEC 61869-1) |  |
| 2.2. | Matavimo transformatoriai. 2 dalis. Papildomi reikalavimai, keliami srovės transformatoriams | LST EN 61869-2 (IEC 61869-2) |  |
| 3. | Nulinės sekos srovės transformatoriui gamykloje turi būti atliekami b) | Rutininiai bandymai pagal LST EN 61869-2 (IEC 61869-2) |  |
| 4. | Skirti naudoti b) | Lauke ir šildomoje patalpoje |  |
| 5. | Eksploatavimo aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės nei b) | - 25 °C … +35 °C |  |
| 6. | Maksimali eksploatavimo aplinkos santykinė oro drėgmė ne mažesnė kaip b) | 95 % |  |
| 7. | Apvijų izoliacija b) | Kieta, polimerinė |  |
| 8. | Nulinės sekos srovės transformatoriaus korpusas b) | Neišardomas (vientisas) |  |
| 9. | Nulinės sekos srovės transformatoriaus vidinis ertmės matmuo b) | ≥ Ø 180 mm |  |
| 10. | Pirminės apvijos izoliacijos lygis (LI/AC) b) | 0,72 kV |  |
| 11. | Antrinės apvijos izoliacijos lygis (LI/AC) b) | -/3 kV |  |
| 12. | Antrinių apvijų skaičius b) | 1 |  |
| 13. | Transformacijos koeficientas b) | 75/1 A |  |
| 14. | Antrinės apvijos vardinė apkrova b) | 1 VA |  |
| 15. | Antrinės apvijos tikslumo klasė b) | 10P10 |  |
| 16. | Prijungimo gnybtai b) | Antrinių grandinių veržlės, varžtai ir spyruokliuojančios poveržlės |  |
| 17. | Tarnavimo laikas b) | ≥ 25 metai |  |
| 18. | Garantinis laikas c) | ≥ 24 mėnesiai |  |
| 19. | Kartu su nulinės sekos srovės transformatoriumi pristatomi dokumentai: b) |  |  |
| 19.1. | Transformatoriaus pasas (bandymo protokolai) | Anglų arba lietuvių kalbomis |  |
| 19.2. | Eksploatavimo instrukcija | Lietuvių kalba |  |
| 19.3. | Gabaritinis brėžinys | DWG arba PDF formatu |  |

Dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:

- Vadybos sistemos sertifikato kopija;

- Gaminio techninis aprašymas arba gaminio gamintojo deklaracija;

- Tiekėjo deklaracija.