Techninių reikalavimų Nr. 27.12

(Versija 2) Data: 2022-04-01

TRANSFORMATORIŲ PASTOČIŲ SRT/KRT (SKIRSTOMŲJŲ PUNKTŲ 10/0,4 kV GALIOS TRANSFORMATORIAUS) NARVELIS SU VAKUUMINIU JUNGTUVU

| Eil. Nr. | Projektuojama / siūloma medžiaga, įrenginys | Pavadinimas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Gaminio/įrenginio gamintojo pavadinimas (Pildoma konkurso metu) |  |
| 2. | Gaminio/įrenginio pavadinimas, markė (Pildoma konkurso metu) |  |

| Eil. Nr. | Gaminio/įrenginio savybės, parametrų arba funkcijų išpildymas | Reikalaujamo parametro arba vykdomos funkcijos reikšmės išpildymas | Atitikimą reikalavimams pagrindžiantys dokumentai (Pildoma konkurso metu) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gamintojo kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas a) | ISO 9001 arba lygiavertis |  |
| 2. | Narvelis turi atitikti standartą (-us): d) |  |  |
| 2.1. | Aukštosios įtampos perjungimo ir valdymo įrenginiai. 200 dalis. Nuo 1 kV iki 52 kV vardinių įtampų kintamosios srovės perjungimo ir valdymo įrenginiai metaliniame gaubte | LST EN 62271-200 (IEC 62271-200) |  |
| 3. | Tipo bandymai turi būti atlikti nurodytai reikalavimuose arba aukštesnei vardinei srovei kiekvienai narvelio konstrukcijai atskirai (linijiniam ir įvadiniam narveliui) su sumontuotais konkrečių gamintojų komutaciniais aparatais b) | Tipo bandymai turi būti atlikti pagal IEC 17025 akredituotoje laboratorijoje |  |
| 3.1. | Narvelio tipo bandymai c) | Izoliacijos lygio tipo bandymai (angl. Test to verify the insulation level of equipment) pagal LST EN 62271-200 |  |
| 3.2. | Narvelio tipo bandymai c) | Įšilimo ir varžos matavimo tipo bandymai (angl. Test to prove the temperature rise of any part of equipment and measurement of the resistance of circuits) pagal LST EN 62271-200 |  |
| 3.3. | Narvelio tipo bandymai c) | Pagrindinių ir įžeminimo grandinių trumpojo jungimo srovės ir maksimalios srovės išlaikymo tipo bandymai (angl. Test to prove the capability of the main and earthing circuits to be subjected to the rated peak and the rated short-time withstand currents) pagal LST EN 62271-200 |  |
| 3.4. | Narvelio tipo bandymai c) | Trumpojo jungimo srovės įjungimo/nutraukimo tipo bandymai (angl. tests to prove the making and breaking capacity of the included switching devices) pagal LST EN 62271-200 |  |
| 3.5. | Narvelio tipo bandymai c) | Mechaninio veikimo tipo bandymai (angl. tests to prove the satisfactory operation of the included switching devices and removable parts) pagal LST EN 62271-200 |  |
| 3.6. | Narvelio tipo bandymai c) | IP klasės patikrinimo tipo bandymai (angl. tests to verify the IP protection code) pagal LST EN 62271-200 |  |
| 3.7. | Narvelio tipo bandymai c) | Vidinio elektros lanko tipo bandymai (angl. tests to assess the effects of arching due to an internal arc fault (for switchgear and controlgear classification IAC) pagal LST EN 62271-200 |  |
| 4. | Narveliui gamykloje turi būti atliekami d) | Rutininiai bandymai pagal LST EN 62271-200. Papildomai atliekant narvelių srovėlaidžių (10 kV šynų ir šynų atvadų pereinamųjų varžų) varžos matavimus |  |
| 5. | Skirtas naudoti d) | Šildomoje patalpoje |  |
| 6. | Eksploatavimo aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės nei d) | +5 C … +35 C |  |
| 7. | Maksimali eksploatavimo aplinkos santykinė oro drėgmė ne mažesnė kaip d) | 90 % |  |
| 8. | Pastatymo aukštis virš jūros lygio d) | 1000 m |  |
| 9. | Vardinė įtampa d) | 10 kV |  |
| 10. | Maksimalioji įtampa d) | 12 kV |  |
| 11. | Vardinis dažnis d) | 50 Hz |  |
| 12. | Tinklo neutralė d) | Izoliuota |  |
| 13. | Izoliacijos lygis: d) |  |  |
| 13.1. | Impulsinė bandymo įtampa (1,2/50 s) | ≥ 75 kV |  |
| 13.2. | Bandymo įtampa (50 Hz, 1min.) e) | ≥ 28 kV |  |
| 14. | Narvelio plotis d) | ≤ 650 mm |  |
| 15. | Narvelis padalintas į atskirus skyrius: d) | - Šynų; - Jungtuvo; - Kabelių; - Žemosios įtampos. |  |
| 16. | Narvelio atskyrimo klasė d) | PM |  |
| 17. | Tiekimo nutrūkimo kategorija d) | LSC2B |  |
| 18. | Vidinio elektros lanko klasifikacija d) | AFLR 25 kA 1 s (kai renkamųjų šynų trumpojo jungimo srovė ≤ 25 kA); AFLR 31,5 kA 1 s (kai renkamųjų šynų trumpojo jungimo srovė 31,5 kA). |  |
| 19. | Narvelio konstrukcija d) | Narvelis apsaugotas nuo korozijos su armuoto metalo pertvaromis tarp narvelio skyrių |  |
| 20. | Elektros lanko dujų išėjimo kanalas d) | be elektros lanko dujų išmetimo kanalo |  |
| 21. | Apšvietimas d) | Žemosios įtampos skyriuje |  |
| 22. | Apšvietimo įtampa d) | 230 V AC |  |
| 23. | Narvelio aptarnavimas d) | Vienpusis |  |
| 24. | Narvelio izoliacija d) | Oras |  |
| 25. | Renkamosios šynos d) | Varinės, izoliuotos, sujungimai uždengti specialiais izoliaciniais gaubtais, jeigu oro izoliacijos atstumai yra mažesni nei nurodyta Elektros įrenginių įrengimo taisyklėse |  |
| 26. | Prijunginio šynos d) | Varinės, izoliuotos, sujungimai uždengti specialiais izoliaciniais gaubtais, jeigu oro izoliacijos atstumai yra mažesni nei nurodyta Elektros įrenginių įrengimo taisyklėse |  |
| 27. | Atraminių izoliatorių izoliacija d) | Polimeras |  |
| 28. | Renkamųjų šynų vardinė srovė d) | ≥ 1600 A |  |
| 29. | Renkamųjų šynų trumpojo jungimo srovė (3 s) d) | ≥ 16 kA |  |
| 30. | Renkamųjų šynų smūginė srovė d) | ≥ 40 kA |  |
| 31. | Narvelio apsaugos laipsnis d) | IP4X |  |
| 32. | Jungtuvo tipas d) | Vakuuminis, pagal Bendrovės 10 kV vakuuminių jungtuvų techninius reikalavimus |  |
| 33. | Jungtuvo vardinė srovė d) | ≥ 630 A |  |
| 34. | Jungtuvo trumpojo jungimo srovė (3 s) d) | ≥ 16 kA |  |
| 35. | Jungtuvo smūginė srovė d) | ≥ 40 kA |  |
| 36. | Jungtuvo pavara d) | Spyruoklinė-variklinė su apsauga nuo daugkartinių jungimų |  |
| 37. | Jungtuvo valdymas: d) |  |  |
| 37.1. |  | Iš RAA terminalo |  |
| 37.2. |  | Iš DMS sistemos |  |
| 37.3. |  | Vietinis (mechaniniais mygtukais jungtuve) |  |
| 37.4. |  | Vietinis (mechaninis išjungimo mygtukas narvelio fasade) |  |
| 38. | Jungtuvo pavaros valdymo ir variklio maitinimo įtampa d) | 110 V DC |  |
| 39. | Ritės: d) | - Įjungimo; - Išjungimo. |  |
| 40. | Vežimėlio pavara d) | Variklinė |  |
| 41. | Vežimėlio valdymas: d) |  |  |
| 41.1. |  | Iš RAA terminalo |  |
| 41.2. |  | Iš DMS sistemos |  |
| 41.3. |  | Vietinis |  |
| 42. | Vežimėlio pavaros valdymo ir variklio maitinimo įtampa d) | 110 V DC |  |
| 43. | Įžemiklio tipas d) | Su saugų įjungimą užtikrinančiomis spyruoklėmis |  |
| 44. | Įžemiklio pavara d) | Variklinė |  |
| 45. | Įžemiklio valdymas: d) |  |  |
| 45.1. |  | Iš RAA terminalo |  |
| 45.2. |  | Iš DMS sistemos |  |
| 45.3. |  | Vietinis |  |
| 46. | Įžemiklio pavaros valdymo ir variklio maitinimo įtampa d) | 110 V DC |  |
| 47. | Kontaktai, signalizuojantys apie jungtuvo vežimėlio padėtį d) | ≥ 4 NA ir 4 NU |  |
| 48. | Kontaktai, signalizuojantys apie įžemiklio padėtį d) | ≥ 4 NA ir 4 NU |  |
| 49. | Apsauga nuo viršįtampių d) | 10 kV DH tipo viršįtampių ribotuvai pagal Bendrovės viršįtampių ribotuvų techninius reikalavimus |  |
| 50. | Prijungiamų kabelių skaičius d) | 3 vnt. (viengyslis kabelis) |  |
| 51. | Kabelių skerspjūvis d) | 120 mm2 (viengyslis kabelis) |  |
| 52. | Kabelių prijungimas prie narvelio d) | Kabeliai prie narvelio prijungiami iš apačios |  |
| 53. | Kabelio tvirtinimas d) | Specialiomis apkabomis prie narvelio pagrindo pertvaros |  |
| 54. | Kabelio sandarinimas d) | Specialios sandarinimo įvorės per narvelio dugną |  |
| 55. | Kontrolinių kabelių prijungimas prie narvelio d) | Kontroliniai kabeliai prie narvelio prijungiami iš viršaus nuo kontrolinių kabelių kopėtėlių |  |
| 56. | Jungtuvo įjungimo blokavimas: d) | - Jungtuvo vežimėlis tarpinėje padėtyje; - Dingusi valdymo įtampa. |  |
| 57. | Vežimėlio įstūmimo blokavimas: d) | - Įjungtas jungtuvas; - Įjungtas įžemiklis; - Įžemintos pagrindinės šynos; - Nėra išorinės blokuotės leidžiančiojo signalo. |  |
| 58. | Vežimėlio ištraukimo blokavimas d) | Įjungtas jungtuvas |  |
| 59. | Įžemiklio valdymo blokavimas: d) | - Vežimėlis darbo padėtyje; - Vežimėlis tarpinėje padėtyje; - Nėra išorinės blokuotės leidžiančiojo signalo. |  |
| 60. | Kabelių skyriaus durelių atidarymas d) | Mechaniškai blokuotas esant įtampai prijunginyje |  |
| 61. | Vežimėlio valdymo ir įžemiklio valdymo blokavimas d) | Elektromagnetu arba mechaniškai |  |
| 62. | Elektromagnetų valdymo įtampa d) | 110 V DC |  |
| 63. | Jungtuvo, vežimėlio ir įžemiklio padėties indikacija d) | RAA terminalo ekrane |  |
| 64. | Prijunginio įtampos indikacija: d) | - Šviesinė arba mechaninė narvelio fasade; - Informacijos perdavimo į DMS galimybė. |  |
| 65. | Talpinės įtampos kabelyje indikacija d) | Pagal Bendrovės talpinių įtampos indikatorių techninius reikalavimus |  |
| 66. | Turi būti numatyta kabelių fazavimo galimybė d) | Panaudojant įtampos buvimo kabeliuose kontrolės įtaisus |  |
| 67. | RAA įrenginių įrengimo vieta d) | Žemosios įtampos skyriuje |  |
| 68. | Narvelio apsaugų ir automatikos terminalas d) | Pagal Bendrovės techninius reikalavimus |  |
| 69. | JRĮ raktas d) | Montuojamas narvelio žemos įtampos skydo durelėse. Rakto padėties signalas į DMS |  |
| 70. | Automatiniai jungikliai apsaugos grandinėms, valdymo grandinėms, jungtuvo pavaros, bei apšvietimo maitinimui d) | Narvelio žemosios įtampos skyriuje pagal Bendrovės techninius reikalavimus |  |
| 71. | Automatinių jungiklių skaičius d) | 8 vnt. |  |
| 72. | Elektros energijos apskaitos grandinių bandymo gnybtynas d) | Narvelio žemosios įtampos skyriuje, plombuojamas |  |
| 73. | Elektros energijos skaitiklis d) | Narvelio žemosios įtampos skyriuje numatoma vieta montavimui ir sumontuotos grandinės |  |
| 74. | Srovės transformatoriai d) | Parametrai nustatomi projektuojant pagal Bendrovės techninius reikalavimus |  |
| 75. | Antrinių grandinių sujungimai tarp narvelių d) | Išpildyti tarpinius gnybtus. Tarpiniai gnybtinai tarp narvelių sujungiami gamyklinėmis jungtimis |  |
| 76. | Antrinių grandinių laidai d) | Turi turėti žymenis |  |
| 77. | Srovės, įtampos ir išjungimo grandinių gnybtynai d) | Turi turėti išjungiamas terpes ir lizdus pajungti testavimo įrangai |  |
| 78. | Užrašai (lietuvių kalba) d) | Turi būti reikiami užrašai ant: - valdymo elementų; - RAA įrenginių; - aukštosios įtampos skyrių durelių (skydų); - automatinių jungiklių. Užrašai derinami projektavimo metu. |  |
| 79. | Mnemoschema d) | Išpildyta RAA terminalo displėjuje |  |
| 80. | Narveliai turi būti pilnai surinkti ir sukomplektuoti d) | Pateikti narvelio tikrinimo-bandymo protokolus (kartu su narveliais) |  |
| 81. | Tarnavimo laikas d) | ≥ 25 metai |  |
| 82. | Garantinis laikas e) | ≥ 24 mėnesiai |  |
| 83. | Kartu su narveliu pristatomi dokumentai: d) |  |  |
| 83.1. | Narvelio pasas (bandymo protokolai) | Anglų arba lietuvių kalbomis |  |
| 83.2. | Transportavimo, montavimo instrukcijos | Anglų arba lietuvių kalbomis |  |
| 83.3. | Eksploatavimo instrukcija | Lietuvių kalba |  |
| 83.4. | Gabaritinis brėžinys | dwg. arba .pdf formatu |  |

Dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:

- Vadybos sistemos sertifikato kopija;

- Akreditacijos biuro, kuris turi būti pilnavertis Europos akreditacijos organizacijos (angl. EA) narys (Pilnaverčių (angl. Full member) narių sąrašas: http://www.european-accreditation.org/ea-members), laboratorijos akreditacijos sritį įrodantys dokumentai;

- Bandymų, atliktų akredituotoje (-se) laboratorijoje (-se)  protokolai;

- Gaminio techninis aprašymas arba gaminio gamintojo deklaracija;

- Tiekėjo deklaracija.