28.1 Daugiafunkcinio matavimo keitiklio techniniai reikalavimai (Versija 2)

Data: 2024-06-01

| Siūlomo gaminio/įrenginio gamintojo pavadinimas |  | (Pildoma konkurso metu) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Siūlomo gaminio/įrenginio pavadinimas, modelis |  | (Pildoma konkurso metu) |  |
| Eil. Nr. | Reikalaujamų standartų pavadinimai, parametrų, funkcijų, aprašymai išpildymas ar savybės | Standartų numeriai, reikalaujamo parametro išpildymo reikšmės | Siūlomo gaminio atitikimą reikalavimams pagrindžiantys dokumentai (Pildoma konkurso metu) |
|  | Gamintojo kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas a) | ISO 9001 arba lygiavertis |  |
|  | Gaminys turi atitikti standartus b): |  |  |
|  | Žemosios įtampos skirstomųjų sistemų, kurių kintamoji įtampa neviršija 1 kV, o nuolatinė įtampa neviršija 1,5 kV, elektrinė sauga. Įranga apsauginėms priemonėms tikrinti, matuoti ar stebėti. 12 dalis. Eksploatacinių charakteristikų matavimo ir stebėjimo įtaisai | LST EN 61557-12 (IEC 61557-12) |  |
|  | Elektromagnetinis suderinamumas (EMS). 6-2 dalis. Bendrieji standartai. Atsparumo standartas, skirtas pramonės aplinkai | LST EN 61000-6-2 (IEC 61000-6-2) |  |
|  | Elektromagnetinis suderinamumas (EMS). 6-4 dalis. Bendrieji standartai. Spinduliavimo standartas, skirtas pramoninei aplinkai | LST EN 61000-6-4 (IEC 61000-6-4) |  |
|  | Saugos reikalavimai, keliami elektrinei matavimo, valdymo ir laboratorinei įrangai. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai | LST EN 61010-1 (IEC 61010-1) |  |
|  | Eksploatavimo aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės nei b) | - 10 °C … +35 °C |  |
|  | Maksimali eksploatavimo aplinkos santykinė oro drėgmė ne mažesnė kaip b) | 90 % |  |
|  | Operatyvinė įtampa b) | 230 V AC |  |
|  | Vardinė srovė b) | 5 A AC |  |
|  | Srovės grandinių terminis atsparumas 1 s: b) | ≥ 10 In |  |
|  | Įtampos matavimo ribos ne siauresnės nei: b) | 30 – 320 V AC |  |
|  | Įtampos grandinių terminis atsparumas 1 s: b) | ≥ 1.5 Un |  |
|  | Srovės įėjimų skaičius b) | 3 |  |
|  | Įtampos įėjimų skaičius b) | 3 |  |
|  | Matuojami parametrai: b) |  |  |
|  |  | srovės |  |
|  |  | įtampos |  |
|  |  | aktyvioji galia |  |
|  |  | reaktyvioji galia |  |
|  |  | pilnutinė galia |  |
|  |  | galios faktorius (cos φ) |  |
|  |  | dažnis |  |
|  | Tikslumo klasė | 0.5S |  |
|  | LCD ekranas b) | Matavimų bei nuostatų peržiūrai |  |
|  | Sąsaja sujungimui su TSPĮ – RS-485, ryšio protokolu: b) | MODBUS RTU |  |
|  | Montavimo būdas b) | Panelėje |  |
|  | Garantinis laikas c) | ≥ 24 mėnesiai |  |
|  | Kartu su daugiafunkciniu matavimo keitikliu pristatomi dokumentai: b) |  |  |
|  | Vartotojo instrukcija | Anglų arba lietuvių kalbomis |  |
|  | Techninis aprašymas | Anglų arba lietuvių kalbomis |  |
|  | Konfigūravimo instrukcija | Anglų arba lietuvių kalbomis |  |
|  | Eksploatavimo instrukcija | Anglų arba lietuvių kalbomis |  |
|  | Programinės įrangos vartotojo instrukcija | Anglų arba lietuvių kalbomis |  |
|  | Principinės, montavimo schemos ir brėžiniai | dwg. arba PDF formatu |  |
|  | Programinė įranga (su licencijomis) b) | Skirta konfigūravimui bei eksploatavimui |  |

Pastabos:

- Vadybos sistemos sertifikato kopija;

- Gamintojo parengtas gaminio techninis aprašymas arba gamintojo deklaracija;

- Tiekėjo deklaracija.