28.9 Srovės matavimo keitiklio techniniai reikalavimai (Versija 2)

Data: 2024-06-01

| Siūlomo gaminio/įrenginio gamintojo pavadinimas |  | (Pildoma konkurso metu) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Siūlomo gaminio/įrenginio pavadinimas, modelis |  | (Pildoma konkurso metu) |  |
| Eil. Nr. | Reikalaujamų standartų pavadinimai, parametrų, funkcijų, aprašymai išpildymas ar savybės | Standartų numeriai, reikalaujamo parametro išpildymo reikšmės | Siūlomo gaminio atitikimą reikalavimams pagrindžiantys dokumentai (Pildoma konkurso metu) |
|  | Gamintojo kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas a) | ISO 9001 arba lygiavertis |  |
|  | Gaminys turi atitikti standartus b): |  |  |
|  | Elektromagnetinis suderinamumas (EMS). 6-2 dalis. Bendrieji standartai. Atsparumo standartas, skirtas pramonės aplinkai | LST EN 61000-6-2 (IEC 61000-6-2) |  |
|  | Elektromagnetinis suderinamumas (EMS). 6-4 dalis. Bendrieji standartai. Spinduliavimo standartas, skirtas pramoninei aplinkai | LST EN 61000-6-4 (IEC 61000-6-4) |  |
|  | Saugos reikalavimai, keliami elektrinei matavimo, valdymo ir laboratorinei įrangai. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai | LST EN 61010-1 (IEC 61010-1) |  |
|  | Eksploatavimo aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės nei b) | - 10 °C … +35 °C |  |
|  | Maksimali eksploatavimo aplinkos santykinė oro drėgmė ne mažesnė kaip b) | 90 % |  |
|  | Operatyvinė įtampa b) | 110 V DC |  |
|  | Vardinė srovė b) | per šuntą (60, 75, 100, 150, 300 mV) |  |
|  | Srovės grandinių terminis atsparumas 1 s: b) | ≥ 10 In |  |
|  | Įtampos įėjimų skaičius b) | 1 |  |
|  | Išėjimo srovė | 4 ÷ 20 mA DC |  |
|  | Tikslumo klasė | 0.5 |  |
|  | Montavimo būdas b) | Ant DIN bėgelio |  |
|  | Garantinis laikas c) | ≥ 24 mėnesiai |  |
|  | Kartu su įtampos matavimo keitikliu pristatomi dokumentai: b) |  |  |
|  | Vartotojo instrukcija | Anglų arba lietuvių kalbomis |  |
|  | Techninis aprašymas | Anglų arba lietuvių kalbomis |  |
|  | Eksploatavimo instrukcija | Anglų arba lietuvių kalbomis |  |
|  | Principinės, montavimo schemos ir brėžiniai | dwg. arba PDF formatu |  |

Pastabos:

- Vadybos sistemos sertifikato kopija;

- Gamintojo parengtas gaminio techninis aprašymas arba gamintojo deklaracija;

- Tiekėjo deklaracija.