Techninių reikalavimų Nr. 8.1.14

(Versija 2.0) Data: 2022-01-03

Techniniai reikalavimai 24 kV viengysliams kabeliams plastikine izoliacija, skirtiems kloti žemėje

| Siūlomo gaminio pavadinimas ir modelis |  | (Pildoma konkurso metu) arba pildoma reikalavimų ruošimo metu žinant atitinkančius produktus |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Reikalaujamų standartų pavadinimai, parametrų, funkcijų, aprašymai išpildymas ar savybės | Standartų numeriai, reikalaujamo parametro išpildymo reikšmės | Siūlomo gaminio atitikimą reikalavimams pagrindžiantys dokumentai (Pildoma konkurso metu) |
| 1. | Standartas a) | LST HD 620 S2 10C |  |
| 2. | Vardinė kabelio įtampa, U0/U d) | 12/20 kV |  |
| 3. | Maksimalioji kabelio įtampa, Um d) | 24 kV |  |
| 4. | Vardinis tinklo dažnis d) | 50 Hz |  |
| 5. | Laidininkas d) | - 2 klasės suvytas, supresuotas apvalus aliuminio (Al) laidininkas pagal LST EN 60228 (galimi skerspjūviai Al 1x120 mm2, Al 1x500 mm2); - 2 klasės suvytas, supresuotas apvalus vario (Cu) laidininkas pagal LST EN 60228 (galimi skerspjūviai Cu 1x120 mm2, Cu 1x500 mm2); - Leistinosios darbinės laidininkų srovės grunte, ore esant trikampei klojimo struktūrai nustatomos pagal LST HD 620 S2:2010 10C sąlygas. |  |
| 6. | Laidininko ekranas d) | Pusiau laidi medžiaga |  |
| 7. | Izoliacija pagal LST HD 620 S2 10C dalies, 2 skyriaus 3.1 punkto reikalavimus kabelio konstrukcijai d) | XLPE |  |
| 8. | XLPE izoliacijos storis pagal LST HD 620 S2 10C dalies, 2 skyriaus 3.2 punkto reikalavimus kabelio konstrukcijai d) | Nominalus XLPE izoliacijos storis 5,5 mm. |  |
| 9. | Izoliacijos ekranas d) | Pusiau laidi medžiaga |  |
| 10. | Kabelio ekrano konstrukcija (Vielinis Cu ekranas pagal LST HD 620 S2 10C dalies 2 skyriaus 6 punkto reikalavimus) d) | - Vielinis vario vielų (Cu) ekranas; - Vielinio ekrano konstrukcija turi tenkinti LST HD 620 S2 10C dalies, 2 skyriaus (angl. Design requirements) 6 punkto reikalavimus kabelio konstrukcijai; - Skirtingų laidininkų ir vielinio Cu ekrano skerspjūviai mm2 (1x120/16, 1x500/35); Čia: 1x120/16 reiškia, kad laidininko skerspjūvis yra 120 mm2 ir Cu ekrano skerspjūvis yra 16 mm2. |  |
| 11. | Išilginė vandens blokuotė kabelio konstrukcijoje b) | Drėgmėje brinkstanti juosta. Vandens barjero tipo bandymas kabelio konstrukcijai turi būti atliktas pagal LST HD 605 standarto 2.4.9.3.f skyrių, 126 ciklai. |  |
| 12. | Išorinis kabelio apvalkalas c) arba d) | Juodas PE, atsparus UV |  |
| 13. | Žemiausia kabelio klojimo temperatūra, pagal LST HD 620 S2 10C dalies 4 skyriaus (Guide to use) punktą A.4.12 d) | -20°C |  |
| 14. | Minimalus kabelio lenkimo spindulys d) | ≤ 15xD D – išorinis kabelio skersmuo |  |
| 15. | Maksimali leistinoji tempimo jėga d) | Kabelis su Al laidininku Sx30 N/mm2; S – bendras laidininkų skerspjūvio plotas, mm2 |  |
| 16. | Garantinis laikas e) | ≥ 24 mėnesių |  |

Dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui

- Gaminio tipo bandymų protokolai. Tipo bandymai turi būti atlikti pagal LST HD 620 S2 standarto 10C dalies reikalavimus. Bandymai turi būti atlikti kabelio konstrukcijai tenkinančiai žemiau pateiktus reikalavimus. Tipo bandymų protokolą išdavusi organizacija turi būti akredituota atlikti bandymus, pagal aktualią standartų redakciją. Organizacijai akreditaciją suteikęs biuras turi būti pilnavertis Europos akreditacijos organizacijos (angl. EA) narys. Pilnaverčių (angl. Full member) narių sąrašas: http://www.european-accreditation.org/ea-members.

Gamyklinių tipo bandymų užskaitymas. Tais atvejais, kai dalis arba visi tipo bandymai atlikti kabelio gamintojo laboratorijose, taikomi papildomi reikalavimai. Akredituotos laboratorijos atstovai (reikalavimai laboratorijos akreditacijai nurodyti) dalyvauja gamykloje atliekamuose tipo bandymuose (angl. Witnessed manufacturer‘s testing WMT) ir tai patvirtina išduodamuose tipo bandymų protokoluose.

- Vandens barjerų tipo bandymų protokolų kopijos. Barjerų bandymas turi būti atliktas kabelio konstrukcijai, tenkinančiai reikalavimus pagal LST HD 605 (arba lygiaverčio) standarto 2.4.9.3.f skyriaus reikalavimus (126 ciklai). Bandymai atliekami akredituotoje laboratorijoje. Laboratorijos akreditacija turi tenkinti a) punkto reikalavimus.

- Gamintojo deklaracija;

- Gaminio techninis aprašymas;

- Tiekėjo deklaracija.