14.4. Techniniai reikalavimai 10 kV oro linijų skyrikliams 
(Versija 2)

Data: 2022-06-01

| Projektuojama / siūloma medžiaga, įrenginys |  | Pavadinimas |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Gaminio/įrenginio gamintojo pavadinimas (Pildoma konkurso metu) |  |  |  |
| Gaminio/įrenginio pavadinimas, markė (Pildoma konkurso metu) |  |  |  |
| Eil. Nr. | Reikalaujamų standartų pavadinimai, parametrų, funkcijų, aprašymai išpildymas ar savybės | Standartų numeriai, reikalaujamo parametro išpildymo reikšmės | Atitikimą reikalavimams pagrindžiantys dokumentai (Pildoma konkurso metu) |
|  | Standartas a) | LST EN 62271-102 |  |
|  | Oro linijų skyrikliai (OLS) komplektuojami a) | Su rankinėmis valdymo pavaromis ir tvirtinimo atramose metalo konstrukcijomis |  |
|  | OLS įrengiami a) | 10 kV įtampos elektros oro linijų gelžbetoninėse atramose |  |
|  | Skirti naudoti a) | Lauke |  |
|  | Aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės nei: a) | -35 C … +35 C |  |
|  | Metalo konstrukcijų padengimas a) | Karštas cinkavimas, pagal LST EN ISO 1461 standarto reikalavimus |  |
|  | Vidutinis minimalus dangos storis, kai gaminio storis: a) | - mažiau kaip 1 mm: ≥ 50 μm; - 1 ÷ 4 mm: ≥ 60 μm; - 4 mm ir daugiau: ≥ 85 μm |  |
|  | Smulkesnės plieninės surinkimo detalės turi būti dengiamos galvaninio cinkavimo būdu a) | Pagal LST EN ISO 2081 reikalavimus |  |
|  | Fasoninių liejinių vidutinis minimalus dangos storis a) | ≥ 65 μm |  |
|  | Vardinė įtampa a) | ≥ 10 kV |  |
|  | Maksimalioji įtampa a) | ≥ 12 kV |  |
|  | Vardinė darbinė srovė a) | 200 A |  |
|  | Leistinoji atjungimo srovė: a) | Su lanko gesinimo įtaisu –25A |  |
|  | Smūginė srovė a) | ≥ 25 kA |  |
|  | Trumpojo jungimo srovė a) | ≥ 10 kA /1 s |  |
|  | Vardinis dažnis a) | 50 Hz |  |
|  | Mechaninis resursas (įjungimo-išjungimo ciklas) a) | ≥ 2000 |  |
|  | Izoliatoriai a) | Polimeriniai |  |
|  | Apsauga nuo viršįtampių a) | 10 kV DH tipo pagal AB „ESO“ techninius reikalavimus (visose fazėse vietoje atraminių izoliatorių) |  |
|  | Izoliacijos lygis: impulsinė bandymo įtampa (1,2/50ms) bandymo įtampa esant šlapiam OLS (50Hz, 1min) a) | ≥ 75 kV ≥ 28 kV |  |
|  | Izoliacijos atsparumas taršai pagal IEC 60815 a) | ≥ 20 mm/kV |  |
|  | Konstrukcija a) | Tripolis skyriklis |  |
|  | Pastatymo būdas a) | Vertikalus |  |
|  | Skyriklio pavara a) | Rankinio valdymo |  |
|  | Įžeminimo peilių pavara a) | Rankinio valdymo |  |
|  | Pavarų rankenos a) | Aptrauktos atmosferos poveikiui atspariais termo - susitraukiančiais vamzdeliais |  |
|  | Įžeminimo peiliai a) | Iš vienos pusės |  |
|  | Blokuotė a) | Mechaninė, tarp skyriklių ir įžeminimo peilių |  |
|  | Techniniai dokumentai a) | OLS naudojimo instrukcija lietuvių kalba |  |
|  | Tarnavimo laikas b) | ≥ 25 metai |  |
|  | Garantinis laikas b) | ≥ 5 metai |  |
|  | Apžiūrų periodiškumas b) | ≥ 6 metai |  |

Pastabos:

Dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:

- Gamintojo parengtas gaminio techninis aprašymas arba gamintojo deklaracija;

- Tiekėjo deklaracija.