29.5.2 Techniniai reikalavimai Teleinformacijos Surinkimo-Perdavimo Įrenginiams (TSPĮ) (Versija 3)

Data: 2023-01-01

| Siūlomo gaminio/įrenginio gamintojo pavadinimas |  |
| --- | --- |
| Siūlomo gaminio/įrenginio pavadinimas, modelis |  |

| Eil. Nr. | Reikalaujamų standartų pavadinimai, parametrų, funkcijų, aprašymai išpildymas ar savybės | Standartų numeriai, reikalaujamo parametro išpildymo reikšmės | Siūlomo gaminio atitikimą reikalavimams pagrindžiantys dokumentai (Pildoma konkurso metu) |
| --- | --- | --- | --- |
| - BENDRIEJI REIKALAVIMAI |  |  |  |
| 1. | Gamintojo kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas a) | ISO 9001 arba lygiavertis |  |
| 2. | Aplinkos sąlygos |  |  |
| 2.1 | Aplinkos sąlygų parametrai pagal standartą d) | IEC 61850-3 arba IEC 60870-2-2 arba lygiavertis |  |
| 2.2 | Aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės d): | -10°C + 55°C |  |
| 2.3 | Aplinkos drėgmės ribos ne siauresnės d): | 5 – 90% |  |
| 3. | Elektromagnetinis suderinamumas |  |  |
| 3.1 | Elektromagnetinis suderinamumas pagal 2014/30/ES d) | Atitinka (2014/30/ES) direktyvos reikalavimą |  |
| 3.2 | Tam tikrose įtampos ribose skirtų naudoti elektros įrenginių tiekimas rinkai pagal 2014/35/ES d) | Atitinka (2014/35/ES) direktyvos reikalavimą |  |
| 4. | Elektromagnetinio atsparumo parametrai išbandyti nepriklausomoje akredituotojoje laboratorijoje b) | Bandymai turi būti atlikti pagal IEC 17025 akredituotoje laboratorijoje |  |
| 4.1 | Komunikaciniams ir maitinimo grandinių prievadams: |  |  |
| 4.1.1 | IEC 61000-4-4 c) | 2kV maitinimo grandinėms |  |
|  |  | 1kV komunikaciniams prievadams |  |
| 4.1.2 | IEC 61000-4-5 c) | 2kV/1kV maitinimo grandinėms |  |
|  |  | 1kV/0,5kV komunikaciniams prievadams |  |
| 4.1.3 | IEC 61000-4-6 c) | 10V maitinimo grandinėms ir komunikaciniams prievadams |  |
| 4.1.4 | IEC 61000-4-18 c) | 1kV/0,5kV maitinimo grandinėms |  |
| 4.2 | Korpusui: |  |  |
| 4.2.1 | IEC 61000-4-2 c) | 6kV (iškrova per kontaktus) 8kV (iškrova per orą) |  |
| 4.2.2 | IEC 61000-4-3 c) | 10V/m |  |
| 4.3 | Įžeminimui: |  |  |
| 4.3.1 | IEC 61000-4-4 c) | 2kV |  |
| 4.3.2 | IEC 61000-4-6 c) | 10V |  |
| 5. | Elektromagnetinio spinduliavimo parametrai išbandyti nepriklausomoje akredituotojoje laboratorijoje b) | Bandymai turi būti atlikti pagal IEC 17025 akredituotoje laboratorijoje |  |
| 5.1 | CISPR 11(EN 55011) arba CISPR 22 (EN 55022) c) | Class A (testai atlikti vadovaujantis IEC 61850-3 standarto reikalavimais) |  |
| 6. | Aparatinė įranga |  |  |
| 6.1 | TSPĮ įrangos montavimas d) | standartiniame stacionariame 19 colių rėme arba ant DIN bėgelio (pateikiant reikiamas dalis) |  |
| 6.2 | Vardinė maitinimo įtampa viena iš: d) | Nurodoma užsakant: 110 V DC 220 V DC 230 V AC |  |
| 6.3 | Aušinimas d) | Pasyvus be ventiliatorių |  |
| 6.4 | Gamintojas vykdo aparatinės įrangos palaikymą (atsarginių dalių tiekimą) d) | ne trumpiau kaip 10m. |  |
| 6.5 | Ethernet komunikacijos prievadai d) | Integruoti, be papildomų išorinių (už „rack“ ribų) keitiklių |  |
| 7. | Komunikacija |  |  |
| 7.1.1 | TSPĮ įrenginiai privalo palaikyti sekančius informacijos mainų protokolus: d) | LST EN 60870-5-101:2003 (IEC 60870-5-101:2003) |  |
| 7.1.2 |  | LST EN 60870-5-104:2007 (IEC 60870-5-104:2007) |  |
| 7.1.3 |  | LST EN 60870-5-103:2001 (IEC 60870-5-103) |  |
| 7.1.4 |  | MODBUS ASCII |  |
| 7.1.5 |  | MODBUS RTU |  |
|  |  | MOBDUS TCP |  |
| 7.1.6 |  | SNTP |  |
| 7.2 | TSPĮ įrenginiai privalo palaikyti sekančius informacijos mainų protokolus: c) | LST EN 61850 (IEC 61850) ed. 2 |  |
| 7.3 | Duomenų mainų rezervavimas pagal standartą d) | IEC 62439-3 (PRP) |  |
| 8. | TSPĮ programinė įranga: |  |  |
| 8.1 | TSPĮ Tiekėjas privalo pateikti informaciją e) | Apie TSPĮ operacinių sistemų palaikymo periodą (netrumpiau nei 3 metai) (angl. end-of-sale" (EOS) or end-of-life" (EOL)) |  |
| 8.2 | Neatlygintinai Užsakovui, TSPĮ operacinių sistemų „FirmWare“ versijų palaikymas ir atnaujinimas d) | ≥ 3 metai |  |
| 8.3 | Neatlygintinai Užsakovui, TSPĮ kibernetinio saugumo funkcijų (saugumo spragų) atnaujinimas ir palaikymas d) arba e) | Iki produkto gyvavimo pabaigos (netrumpiau nei 3 metai) (angl. end-of-life" (EOL)) |  |
| 9. | TSPĮ funkcijos: |  |  |
| 9.1.1 | Protokoliniame lygmenyje užtikrinti valdymo komandų funkcijas d) | patikrink prieš vykdymą (select-before-executc) |  |
| 9.1.2 |  | tiesioginis vykdymas (direct-executc) |  |
| 9.2.1 | TSPĮ laiko sinchronizavimas vykdomas per: d) | funkciją protokoliniame lygmenyje (Slave\Master) |  |
| 9.2.2 |  | SNTP/NTP „client” funkciją su vasaros/žiemos laiko automatinio keitimo nustatymu ir išjungimu |  |
| 9.2.3 |  | SNTP/NTP „server” funkciją MRA įrangos laiko sinchronizacijai |  |
| 9.2.4 |  | užtikrinti viengubos (SP) ir dvigubos (DP) indikacijos perdavimą į DMS su laiko bei kokybės žyme |  |
| 9.3.1 | Loginės funkcijos ir jų programavimas: d) | Pagal standartą IEC 61131-3 arba lygiavertį |  |
| 9.3.2 |  | Apibendrintų įvykių ir realaus laiko duomenų formavimas |  |
| 9.3.3 |  | Valdymo komandų blokavimas |  |
| 9.3.4 |  | Priimamų signalų loginės operacijos |  |
| 9.3.5 |  | Matavimų matematiniai skaičiavimai |  |
| 9.3.6 |  | Loginių blokų biblioteka |  |
| 10. | Kibernetinė sauga: |  |  |
| 10.1.1 | Saugi nuotolinė prieiga (angl. Secure remote access) d) | HTTPS arba SFTP |  |
| 10.1.2 |  | VPN |  |
| 10.2.1 | Vartotojų valdymas: d) | Lokalus |  |
| 10.2.2 |  | Centralizuotas (RADIUS arba LDAP) |  |
| 10.3 | TSPĮ programinės įrangos saugos naujinimai d) | turi būti taikomi kaip sistemos sudedamosios dalys |  |
| 10.4 | Saugumo funkcijų gedimas d) | ne turi įtakoti TSPĮ sistemos veikimui |  |
| 10.5 | TSPĮ operacijų sistema d) | turi būti apsaugota nuo vidinių ir išorinių grėsmių (angl. Standardized encoding mechanisms) |  |
| 10.6 | Saugumo incidentai d) | registravimas ir ataskaitų teikimas (angl. Logging and reporting of security incidents) |  |
| 10.7.1 | Prieigos apsauga d) | Slaptažodis |  |
| 10.7.2 |  | Nenaudojamų funkcijų išjungimas |  |
| 10.7.3 |  | Nenaudojamų prievadų išjungimas |  |
| 10.7.4 |  | Neaktyvios prieigos automatinis atjungimas |  |
| 10.8 | Slaptažodžio simbolių kiekis, vnt. d) | ≥12 |  |
| 10.9 | Minimalus autorizuotų vartotojų (su visomis teisėmis) apsaugotų slaptažodžiais kiekis, vnt. d) | ≥3 |  |
| 10.10 | Įvykių įrašymas nuotoliniame serveryje d) | Syslog |  |
| 10.11.1 | Kiekviename įvykio įraše turi būti registruojama d) | Įvykio data ir tikslus laikas |  |
| 10.11.2 |  | Įvykio rūšis / pobūdis |  |
| 10.11.3 |  | Sistemos Naudotojo ir (arba) Komponento, susijusio su įvykiu, duomenys |  |
| 10.11.4 |  | Įvykio rezultatas. |  |
| 10.12 | Įvykių įrašymas d) | Įvykių registras turi būti saugomas lokaliai ir perduodamas į centralizuotą įvykių registrą |  |
| - KOMPLEKTUOJAMOSIOS DALYS |  |  |  |
| 1. | TSPĮ informacijos surinkimo moduliai |  |  |
| 1.1 | Visa siūloma įranga TSPĮ gali būti modulinės arba monobloko (viskas viename) architektūros d) | Visi TSPĮ komponentai turi būti vieno gamintojo ir pažymėtos gamintojo prekiniu ženklu, tam kad būtų užtikrintas maksimalus sistemos komponentų suderinamumas |  |
| 2. | TSPĮ binarinių įėjimų (telesignalizacijos) (Binary Input) modulis | Gamintojas |  |
|  |  | Tipas |  |
| 2.1 | Kiekis | Nurodomas užsakant |  |
| 2.2.1 | Reikalavimai: d) | Turėti šviesinę (vizualinę) gedimo indikaciją |  |
| 2.2.2 |  | Bendras gedimas perduodamas į TSPĮ |  |
| 2.2.3 |  | Grandinės galvaniškai atskirtos nuo išorinių grandžių |  |
| 2.2.4 |  | Kiekvienas binarinis įėjimas tiesiogiai arba naudojant papildomą indikacijos modulį privalo būti signalizuojamas šviesine indikacija |  |
| 2.2.5 |  | Palaikyti vieno bito (įjungta-išjungta) signalizaciją |  |
| 2.2.6 |  | Palaikyti dviejų bitų (klaidinga-įjungta-išjungta-tarpinė) signalizaciją |  |
| 2.2.7 |  | Turėti, laisvai programuojamą, dviejų bitų signalizacijos tarpinės padėties filtravimą (nefiksavimo laiką) |  |
| 2.2.8 |  | Turėti, laisvai programuojamą, kiekvieno binarinio įėjimo skaitmeninį signalo trikdžių filtrą ≤ 0,5 sek. tikslumo |  |
| 2.2.9 |  | Binariniai įėjimai turi būti maitinami iš atskiro maitinimo šaltinio |  |
| 2.2.10 |  | Binarinių įėjimų maitinimo įtampa (nurodoma užsakant): 24 VDC 48 VDC |  |
| 3. | TSPĮ televaldymo (Binary Ouput) modulis | Gamintojas |  |
|  |  | Tipas |  |
| 3.1 | Kiekis | Nurodomas užsakant |  |
| 3.2.1 | Reikalavimai: d) | Turėti šviesinę (vizualinė) gedimo indikaciją |  |
| 3.2.2 |  | Bendras gedimas turi būti perduodamas į TSPĮ |  |
| 3.2.3 |  | Valdymo grandinės turi būti galvaniškai atskirtos |  |
| 3.2.4 |  | Leisti kiekvienam binarinio išėjimo kanalui nustatyti komandos tipą |  |
| 3.2.5 |  | Binarinio išėjimo poveikio trukmė laisvai programuojama |  |
| 3.2.6 |  | Palaikyti komandos tipą patikrink prieš vykdymą „select before execute“ |  |
| 3.2.7 |  | Palaikyti komandos tipą betarpiškos vykdymo komandos „direct execute“ |  |
| 4. | TSPĮ analoginių įėjimų (telematavimų) modulis | Gamintojas |  |
|  |  | Tipas |  |
| 4.1 | Kiekis | Nurodomas užsakant |  |
| 4.2.1 | Reikalavimai: d) | Turėti modulio šviesinę (vizualinę) gedimo indikaciją |  |
| 4.2.2 |  | Modulių bendras gedimas (neteisingas poliariškumas, perpildymas) turi būti perduodamas į TSPĮ savikontrolės funkciją |  |
| 4.2.3 |  | Įėjimo srovė „I“ -20 ÷ 20 mA laisvai programuojama |  |
| 4.2.4 |  | Diskretizacija (tikslumas) – ≥12 bitų |  |
| 5. | Optinių įėjimų modulis (naudojamas tik prijungiant MRA terminalus IEC 60870-5-103 protokolu): | Gamintojas |  |
|  |  | Tipas |  |
| 5.1 | Kiekis | Nurodomas užsakant |  |
| 5.2 | Jungtis d) | ST arba SC arba LC |  |
| 5.3 | Optinio išėjimo neaktyvaus lygio nustatymas d) | Light OFF |  |
| 5.4 | Bangos ilgis d) | 820 nm |  |
| 5.5.1 | Šviesinė signalizacija d) | Tx/Rx būsenos |  |
| 5.5.2 |  | Gedimo |  |
| 6. | TSPĮ maitinimo modulis: | Gamintojas |  |
|  |  | Tipas |  |
| 6.1 | Maitinimo modulio vardinė įtampa d) | Nurodoma užsakant: 220 VDC 110 VDC 48 VDC 24 VDC |  |
| 6.2.1 | Apsaugos: d) | Maksimalios maitinimo įtampos |  |
| 6.2.2 |  | Maksimalios apkrovos srovė |  |
| 6.2.3 |  | Nuo perkaitimo |  |
| 7. | TSPĮ įrenginio ethernet sąsaja duomenų mainams | Gamintojas |  |
|  |  | Tipas |  |
| 7.1.1 | Kiekis d) | ≥ 2 vnt. su DMS |  |
| 7.1.2 |  | ≥ 2 vnt. Su RAA terminalais IEC 61850 |  |
| 7.2 | Tipas d) | IEEE 802.3 ≥100BaseT arba ≥ 100Base-FX (with auto negotiation) |  |
| 7.3 | Jungtis d) | RJ45 arba ST arba SC arba LC |  |
| 7.4 | Prievadai privalo: d) | dirbti skirtingose informacinio IP tinklo segmentuose, t.y. dirbti su skirtingais informacinio tinklo vartais (Gateway) |  |
|  |  | turėti unikalius MAC adresus |  |
| 8. | Nuosekli sąsaja duomenų mainams protokolu | Gamintojas |  |
|  |  | Tipas |  |
| 8.1 | Kiekis d) | Nurodomas užsakant |  |
| 8.2.1 | Tipas d) | (EIA) RS-232 |  |
| 8.2.2 |  | RS-485(universali sąsaja) |  |
| 8.3 | Jungtis d) | DB-9 arba RJ45 arba terminal connector |  |
| 8.4 | Sparta laisvai programuojama ribose d) | ≥ (1,2 -38,4) Kbit/s |  |
| 8.5.1 | Signalinės linijos d) | RS-232: DTR, DCD, RTS, CTS |  |
| 8.5.2 |  | RS-485: A, B (2 laidų) |  |
| 8.6 | Prievadai tik 110 kV TP sujungimui su „LITGRID“ įranga d) | ≥ 2 x RS 232 |  |
| 8.7 | Prievadai informacijos mainams (rezervas) d) | ≥ 1 x RS 232 |  |
|  |  | ≥ 1 x RS 485 |  |
| 9. | Sąsaja vietiniam konfigūravimo ir diagnostikos prisijungimui |  |  |
| 9.1 | Kiekis d) | ≥1 vnt. |  |
| 9.2 | Tipas d) | 100 Base-T1 arba USB arba micro USB |  |
| 10. | Garantinis laikas e) | ≥ 24 mėnesiai |  |
| 10.1 | Garantiniu laikotarpiu užtikrinamas programinės įrangos atnaujinimų pateikimas pagal pareikalavimą arba atsisiuntimas iš gamintojo puslapio e) | ≥ 24 mėnesiai |  |
| 11. | Su gaminiu pateikiama |  |  |
| 11.1 | Konfigūravimo programinė įranga (jei bendrovė jau turi įsigijusi pakankamą šios programinės įrangos licencijų skaičių, ši programinė įranga netiekiama): | Tipas |  |
|  |  | Data |  |
|  |  | Versija |  |
| 11.2 | PLC programinė įranga (jei bendrovė jau turi įsigijusi pakankamą šios programinės įrangos licencijų skaičių, ši programinė įranga netiekiama): | Tipas |  |
|  |  | Data |  |
|  |  | Versija |  |
| 11.3 | Konfigūravimo vadovas (dokumentacija) | Turi būti pateiktas konfigūracijos vadovas arba nuoroda į gamintojo puslapį su įrenginio konfigūracijos dokumentacija lietuvių arba anglų kalbomis |  |
| 11.4 | Gamintojas vykdo ir pateikia įdiegtos programinės įrangos ir operacinės sistemos atnaujinimus, funkcijoms ir kibernetinei saugai užtikrinti | Gamintojo patvirtinimas ir nurodytas atnaujinimų pateikimo būdas |  |
| 11.5.1 | TSPĮ komplektuojamas su programine įranga funkcijoms pateikiant būtinas (privalomas) licencijas | Parametrų, funkcijų ir informacijos mainų konfigūravimui |  |
| 11.5.2 |  | Nuotoliniam stebėjimui ir įvykių nuskaitymui |  |
| 11.5.3 |  | I\O signalų kiekiui |  |
| 11.5.4 |  | Informacijos mainų protokolų licencijos |  |
| 11.5.5 |  | Apsaugos raktai (Dongle) jei tokie naudojami |  |
| 11.5.6 |  | TSPĮ konfigūracijos eksportas /importas |  |
| 11.6 | Turėti vidinę, nepriklausomą nuo maitinimo atmintį, galinčią registruoti, kaupti, išsaugoti ir leisti peržiūrėti | ≥ 1000 (SOC) įvykių |  |
| 11.7 | TSPĮ įrangos gamintojas (tiekėjas) turi pateikti | sujungimo kabelius arba laidus skirtus TSPĮ įrangos testavimui, informacijos mainų stebėjimui bei TSPĮ įrenginių konfigūravimui |  |
| 11.8 | Įdiegtos PLC logikos funkcinių blokų bibliotekos turi būti pateiktos | su detaliais atskirų blokų aprašymais |  |

Pastabos:

Dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:

- Vadybos sistemos sertifikato kopija;

- Akreditacijos biuro, kuris turi būti Europos akreditacijos organizacijos (angl. EA) pilnavertis narys (pilnaverčių (angl. Full member) narių sąrašas: http://www.european-accreditation.org/ea-members), akredituotos įstaigos (laboratorijos) akreditacijos sritį įrodantys dokumentai;

- Bandymų, atliktų akredituotoje (-se) laboratorijoje (-se) protokolų kopijos;

- Gamintojo parengtas gaminio techninis aprašymas arba gamintojo deklaracija;

- Tiekėjo deklaracija.