Techninių reikalavimų Nr. –29.11.5

(Versija 2) Data: 2021-12-01

TECHNINIAI REIKALAVIMAI TLAN RYŠIO įrangos spintai

| Eil. Nr. | Projektuojama / siūloma medžiaga, įrenginys | Pavadinimas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Gaminio/įrenginio gamintojo pavadinimas (Pildoma konkurso metu) |  |
| 2. | Gaminio/įrenginio pavadinimas, markė (Pildoma konkurso metu) |  |

| Eil. Nr. | Gaminio/įrenginio savybės, parametrų arba funkcijų išpildymas | Reikalaujamo parametro arba vykdomos funkcijos reikšmės išpildymas | Atitikimą reikalavimams pagrindžiantys dokumentai (Pildoma konkurso metu) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gamintojo kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas a) | ISO 9001 |  |
| 2. | Metalinė spinta IEC 62208:2011 b) | Privalo atitikti |  |
| 3. | TLAN įrangos spinta pagal IP IEC 60529/09.2000 b) | IP54 |  |
| 4.1. | TLAN spintos gabaritai b) | Aukštis 2000 mm |  |
| 4.2. |  | Plotis 600 mm |  |
| 4.3. |  | Gylis 600 mm |  |
| 4.4. |  | Pagrindas 100 mm |  |
| 5. | TLAN spintos elektros energijos tiekimui. Naudoti 3-jų (L+N+PE) laidų varinius kabelius | privaloma |  |
| 6. | Pažymėti automatinių jungiklių normalias padėtis patikimai priklijuojamais, atspariais atmosferiniam poveikiui, raudonos spalvos žymekliais, kurių forma yra apskritimas | išorinis ir vidinis montažas |  |
| 7. | Visi TLAN įrenginių vidinio montažo laidai ir TLAN spintoje šviesolaidiniai kabeliai turi būti sužymėti ir atitikti darbo projekto brėžiniams. Žymėjimai turi būti spausdinti atitinkamo dydžio šriftu, aiškūs ir įskaitomi, ilgaamžiai | privalo atitikti |  |
| 8. | Operatyviniai pavadinimai spintose ir ant spintų | lietuvių kalba |  |
| 9. | Kabelių įėjimas iš apačios (viršaus) su užsandarinimu ir numatyta atsarga perspektyvai | privalo atitikti |  |
| 10. | TLAN operatyvinei dokumentacijai sumontuojamas dėklas | vidinis dėklas (laikiklis dokumentacijai) |  |
| 11. | TLAN spintos metalizuotas cilindrinis užraktas (angl. Cylinder insert lock) | privalomas |  |
| 12. | Spinta turi būti komplektuojama: |  |  |
| 12.1. | Spintos maitinimas; | 230 V AC |  |
| 12.2. | TLAN įrangos maitinimas; | 110 arba 220 V DC |  |
| 12.3. | Kištukinių lizdų blokas; | privalomas |  |
| 12.4. | Kabelių kanalai bei kreipiamosios; | privalomi |  |
| 12.5. | Kabelių laikikliai; | privalomi |  |
| 12.6. | Vidinis apšvietimas įsijungiantis nuo durų atidarymo ir rankiniu jungikliu; | privalomas |  |
| 12.7. | Įžeminimo rinklė (šyna); | privaloma |  |
| 12.8. | Automatiniai jungikliai su signaliniais kontaktais; | perdavimas į ESO DMS\SCADA sistemą |  |
| 12.9. | Spintos durų atidarymo signalizacija | perdavimas į ESO DMS\SCADA sistemą |  |
| 13. | Spintos mikroklimato palaikymo įranga: |  |  |
| 13.1 | Vėdinimo termoreguliatoriai. | privalo atitikti |  |
| 13.2 | Oro padavimo ventiliatoriai su oro filtro įdėklais; | privalo atitikti |  |
| 13.3 | Ventiliatorių pajėgumas apskaičiuojamas priklausomai nuo įrangos išskiriamos šilumos kiekio | privalo atitikti |  |

Pastabos:

Dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:

- Vadybos sistemos sertifikato kopija;

- Gaminio techninis aprašymas;