29.11.2 Techniniai reikalavimai MRA TLAN komutavimo įrangai (komutatorius) (Versija 3)

Data: 2023-02-01

| Siūlomo gaminio/įrenginio gamintojo pavadinimas |  |
| --- | --- |
| Siūlomo gaminio/įrenginio pavadinimas, modelis |  |

| Eil. Nr. | Reikalaujamų standartų pavadinimai, parametrų, funkcijų, aprašymai išpildymas ar savybės | Standartų numeriai, reikalaujamo parametro išpildymo reikšmės | Siūlomo gaminio atitikimą reikalavimams pagrindžiantys dokumentai (Pildoma konkurso metu) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gamintojo kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas a) | ISO 9001 arba lygiavertis |  |
| 2. | Elektromagnetinis suderinamumas pagal 2014/30/ES d) | Atitinka (2014/30/ES) direktyvos reikalavimą |  |
| 3. | Tam tikrose įtampos ribose skirtų naudoti elektros įrenginių tiekimas rinkai pagal 2014/35/ES d) | Atitinka (2014/35/ES) direktyvos reikalavimą |  |
| 4. | Elektromagnetinio atsparumo parametrai išbandyti nepriklausomoje akredituotojoje laboratorijoje b) | Bandymai turi būti atlikti pagal IEC 17025 akredituotoje laboratorijoje |  |
| 4.1 | Atlikti bandymai pagal IEC 61850-3 standarto reikalavimus c) | Pateikti testavimo-bandymo protokolą arba testavimo-bandymo išvadą, kad gaminys pratestuotas pagal IEC 61850-3 standarto reikalavimus. |  |
| 5. | Aplinkos temperatūros ribos (pastatymo sąlygos nurodomos užsakant) ne siauresnės: |  |  |
| 5.1 | jei įrenginys statomas spintoje lauko sąlygomis d): | -40... + 70°C |  |
| 5.2 | jei įrenginys statomas spintoje vidaus sąlygomis d): | +5…+35°C |  |
| 6. | TLAN įrangos montavimas d) | standartiniame 19 colių rėme arba DIN bėgelio pagalba (pateikiant reikiamas dalis) |  |
| 7. | Vardinė maitinimo įtampa pagal pastotės NSS įtampą (nurodoma užsakant) d) | 110 arba 220 V DC |  |
| 8. | VLAN identifikatorių palaikymas d) | ne mažiau kaip 64 VLAN vienu metu |  |
| 9. | MAC adresų lentelė d) | ne mažiau 8000 |  |
| 10. | RJ-45 Ethernet 10/100 Base-T arba 10/100/1000 Base-T prievadai su automatiniu parinkimu kiekviename prievade d) | ne mažiau 4-jų |  |
| 11. | Pilno duplekso lizdai, skirti grupavimui „uplink“ SFP moduliams (1000Base-SX/LX/LH/ZX) ir 100/1000 Base-T (Combo) ar galimybė pajungti tiek SFP (1000Base-SX/LX/LH/ZX) moduliais, tiek 100/1000 Base-T (atskiri prievadai) d) | ne mažiau 2 -jų su reikiamo tipo SFP modulių komplektu |  |
| 12. | Duomenų srautų kopijos nukreipimas į pasirinktą prievadą (angl. port mirror) d) | funkcijos palaikymas |  |
| 13. | Komunikacijos prievadai 100 BASE-FX. Su automatiniu parinkimu ir pilnu dupleksu kiekviename prievade: |  |  |
| 13.1 | Komutatorius naudojamas transformatorinėje pastotėje (TP) d) | ne mažiau 12, su reikiamo tipo SFP modulių komplektu arba gamykliškai integruotomis sąsajomis |  |
| 13.2 | Komutatorius naudojamas skirstomajame punkte (SP) d) | ne mažiau 8, su reikiamo tipo SFP modulių komplektu arba gamykliškai integruotomis sąsajomis |  |
| 14.1 | Prievadų diagnostika d) | Turi būti pateikiama prievado būsena (angl. up/down) |  |
| 14.2 |  | Turi būti pateikiama prievado duplekso būsena (angl. half/full) |  |
| 14.3 |  | Turi būti pateikiama prievado greitaveikos informacija |  |
| 14.4 |  | Turi būti pateikiamos prievado užfiksuotos klaidos. Pateikiama tokia informacija kaip CRC klaidos, atmestų (angl. discarded/droped) paketų klaidos. |  |
| 14.5 |  | Turi būti galimybė matyti perduotų paketų skaičių. |  |
| 14.6 |  | Turi būti galimybė ištrinti prievado statistiką. |  |
| 15. | Konfigūravimas (Comand Line Interface) per RS232 konsolę arba USB konsolę d) | 1 vnt. |  |
| 16.1 | Standartai (IEEE Standards) d) | IEEE 802.1w |  |
| 16.2 |  | IEEE 802.1x |  |
| 16.3 |  | IEEE 802.1AB (LLDP) |  |
| 16.4 |  | IEEE 802.1D |  |
| 16.5 |  | IEEE 802.1p |  |
| 16.6 |  | IEEE 802.1Q |  |
| 16.7 |  | IEEE 802.3ad |  |
| 16.8 |  | IEEE 802.3x |  |
| 16.9 |  | IEEE 802.3u |  |
| 16.10 |  | IEEE 802.3ab |  |
| 16.11 |  | IEEE 802.3z |  |
| 17.1 | Protokolų (Funkcijų) palaikymas d) | SNMP v2c |  |
| 17.2 |  | SNMP v3 |  |
| 17.3 |  | SNMP Management |  |
| 17.4 |  | ICMP |  |
| 17.5 |  | NTP arba SNTP |  |
| 17.6 |  | TACACS+ arba RADIUS |  |
| 17.7 |  | RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) |  |
| 17.8 |  | SSH Protocol v2 |  |
| 17.9 |  | DiffServ |  |
| 17.10 |  | IGMP v2 arba v3 |  |
| 18. | Operacinės sistemos ir konfigūracijos persiuntimas bent vienu iš šių protokolų d) | SCP arba HTTPS, arba SFTP |  |
| 19. | Kibernetinė sauga: |  |  |
| 19.1.1 | Prieigos apsauga d) | Slaptažodis |  |
| 19.1.2 |  | Nenaudojamų funkcijų išjungimas |  |
| 19.1.3 |  | Automatinis neaktyvaus vartotojo sesijos atjungimas, praėjus tam tikram, sukonfigūruotam, periodui |  |
| 19.2 | Slaptažodžio simbolių kiekis, vnt. d) | ≥12 |  |
| 19.3 | Minimalus autorizuotų vartotojų (su visomis teisėmis) apsaugotų slaptažodžiais kiekis, vnt. d) | ≥4 |  |
| 19.4 | Prisijungimo prie komutatoriaus saugumo užtikrinimas d) | Pagal IP adresus |  |
| 19.5 | Gamintojo nedokumentuotas prisijungimas ar vartotojų paskyros d) | Draudžiama naudoti |  |
| 19.6 | Įvykių įrašymas nuotoliniame serveryje d) | Syslog |  |
| 19.7.1 | Kiekviename įvykio įraše turi būti registruojama d) | Įvykio data ir tikslus laikas. |  |
| 19.7.2 |  | Įvykio rūšis / pobūdis. |  |
| 19.7.3 |  | Sistemos Naudotojo ir (arba) Komponento, susijusio su įvykiu, duomenys |  |
| 19.7.4 |  | Įvykio rezultatas. |  |
| 19.8 | Įvykių įrašymas d) | Įvykių registras turi būti saugomas lokaliai ir perduodamas į centralizuotą įvykių registrą. |  |
| 20. | Lokalus administratoriaus autentifikavimas d) | pagal vartotojo vardą/slaptažodį |  |
| 21. | Programinė įranga d) | Ne mažiau 3m. įrangos naudojimo licencijos |  |
| 22. | Sujungimo kabeliai arba laidai | skirti prisijungimui prie TLAN įrangos, jos konfigūravimui |  |
| 23. | Garantinis laikas e) | ≥ 36 mėnesiai |  |
| 23.1 | Garantiniu laikotarpiu užtikrinamas programinės įrangos atnaujinimų pateikimas pagal pareikalavimą arba atsisiuntimas iš gamintojo puslapio | ≥ 36 mėnesiai |  |
| 24. | Konfigūravimo vadovas (dokumentacija) | Turi būti pateiktas konfigūracijos vadovas arba nuoroda į gamintojo puslapį su įrenginio konfigūracijos dokumentaciją lietuvių arba anglų kalbomis |  |

Pastabos:

Dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui :

- Vadybos sistemos sertifikato kopija;

- Akreditacijos biuro, kuris turi būti Europos akreditacijos organizacijos (angl. EA) pilnavertis narys (pilnaverčių (angl. Full member) narių sąrašas: http://www.european-accreditation.org/ea-members), akredituotos įstaigos (laboratorijos) akreditacijos sritį įrodantys dokumentai;

- Bandymų, atliktų akredituotoje (-se) laboratorijoje (-se) protokolų kopijos;

- Gamintojo parengtas gaminio techninis aprašymas arba gamintojo deklaracija;

- Tiekėjo deklaracija.