29.11.3 Techniniai reikalavimai TLAN kibernetinio saugumo įrangai (ugniasienė) (Versija 3)

Data: 2023-02-01

| Siūlomo gaminio/įrenginio gamintojo pavadinimas |  |
| --- | --- |
| Siūlomo gaminio/įrenginio pavadinimas, modelis |  |

| Eil. Nr. | Reikalaujamų standartų pavadinimai, parametrų, funkcijų, aprašymai išpildymas ar savybės | Standartų numeriai, reikalaujamo parametro išpildymo reikšmės | Siūlomo gaminio atitikimą reikalavimams pagrindžiantys dokumentai (Pildoma konkurso metu) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gamintojo kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas a) | ISO 9001 arba lygiavertis |  |
| 2. | Elektromagnetinis suderinamumas pagal 2014/30/ES d) | Atitinka (2014/30/ES) direktyvos reikalavimą |  |
| 3. | Tam tikrose įtampos ribose skirtų naudoti elektros įrenginių tiekimas rinkai pagal 2014/35/ES d) | Atitinka (2014/35/ES) direktyvos reikalavimą |  |
| 4. | Elektromagnetinio atsparumo parametrai išbandyti nepriklausomoje akredituotojoje laboratorijoje b) | Bandymai turi būti atlikti pagal IEC 17025 akredituotoje laboratorijoje |  |
| 4.1 | Atlikti bandymai pagal IEC 61850-3 standarto reikalavimus c) | Pateikti testavimo-bandymo protokolą arba testavimo-bandymo išvadą, kad gaminys pratestuotas pagal IEC 61850-3 standarto reikalavimus. |  |
| 5. | Aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės d) | +5... + 35°C |  |
| 6. | Vardinė maitinimo įtampa pagal pastotės NSS įtampą (nurodomos užsakant) d) | 110 arba 220 V DC (jei įrenginio maitinimo šaltinis yra kitos įtampos, turi būti numatytas reikiamas keitiklis) |  |
| 7. | Įrenginio konstrukcija turi būti priskiriama d) | „tvirtų“ (angl. „rugged“/„ruggedized“/„hardened“) įrenginių kategorijai |  |
| 8. | Montavimas d) | standartinėje 19 colių spintoje (pateikiant montažo detales) |  |
| 9. | Įrenginio aušinimas d) | be ventiliatoriaus (angl. „fanless“) |  |
| 10.1 | Komunikacijos prievadai d) | 100/1000Base-T(RJ-45) ≥ 4 vnt. |  |
| 10.2 |  | RJ45/SFP sąsajos ≥ 2 vnt. |  |
| 10.3 |  | USB arba RS232 ≥ 1 vnt. |  |
| 11. | Ugniasienės pralaidumas d) | ≥ 6 Gbps |  |
| 12. | Ugniasienės pralaidumas su IPS d) | ≥ 900 Mbps |  |
| 13. | Konkuruojančių sesijų vienu metu d) | ≥ 600000 |  |
| 14. | Naujų sesijų per sekundę d) | ≥ 19000 |  |
| 15. | Saugumo taisyklių (angl. Security policy) d) | ≥ 5000 |  |
| 16. | Virtualių ugniasienių palaikymas d) | ≥ 6 |  |
| 17. | VPN tunelių palaikymas d) | ≥ 200 |  |
| 18.1 | Tinklo resursų valdymas d) | pagal šaltinio/paskirties IP adresus |  |
| 18.2 |  | TCP/UDP portus |  |
| 18.3 |  | pagal laiką |  |
| 19.1 | Protokolų (Funkcijų) ir standartų palaikymas d) | DiffServ palaikymas per ugniasienės saugumo taisyklę |  |
| 19.2 |  | DHCP IP adreso pririšimas prie MAC |  |
| 19.3 |  | VLAN 802.1Q |  |
| 19.4 |  | virtualių IP (statinis IP adreso transliavimas, porto peradresavimas) palaikymas |  |
| 19.5 |  | NAT |  |
| 19.6 |  | H.323 NAT (H.323 NAT Traversal) |  |
| 19.7 |  | SIP protokolo atpažinimas |  |
| 19.8 |  | RIP |  |
| 19.9 |  | RIP2 |  |
| 19.10 |  | OSPF |  |
| 19.11 |  | IPv6 |  |
| 19.12 |  | IPSec |  |
| 19.13 |  | PPTP |  |
| 19.14 |  | L2TP |  |
| 19.15 |  | DES |  |
| 19.16 |  | TripleDES (3DES) |  |
| 19.17 |  | AES |  |
| 19.18 |  | IKE sertifikato palaikymas (X.509) |  |
| 19.19 |  | IPSec skaidrus NAT |  |
| 19.20 |  | DHCP per IPSec tunelį |  |
| 20.1 | Srauto ribojimas (angl. Traffic Shaping) d) | pagal garantuojamą spartą |  |
| 20.2 |  | pagal maksimalią spartą |  |
| 20.3 |  | pagal prioritetų nustatymą kiekvienam servisui per ugniasienės saugumo taisyklę |  |
| 21.1 | Darbo režimų palaikymas skirtingose virtualiose ugniasienėse vienu metu d) | IP maršrutizatoriaus |  |
| 21.2 |  | Skaidraus „tilto“ |  |
| 22.1 | Paketų maršrutizavimas pagal kriterijus d) | protokolą |  |
| 22.2 |  | IP adresus |  |
| 22.3 |  | porto numerius |  |
| 23. | Antivirusinės funkcijos d) | turi būti integruotos į ugniasienę |  |
| 24.1 | Antivirusinė sistema turi būti sertifikuota laboratorijose d) | ICSA |  |
| 24.2 |  | NSS |  |
| 25.1 | Automatinis virusų d) | išėmimas |  |
| 25.2 |  | blokavimas |  |
| 26.1 | Realiu laiku kertančių ugniasienę duomenų skenavimas, aptikimas, filtravimas ir blokavimas d) | Web (HTTPS) |  |
| 26.2 |  | FTP |  |
| 26.3 |  | SMTP |  |
| 26.4 |  | POP3 |  |
| 26.5 |  | IMAP |  |
| 26.6 |  | URL |  |
| 26.7 |  | HTTP/HTTPS |  |
| 26.8 |  | Java |  |
| 26.9 |  | ActiveX |  |
| 26.10 |  | sausainukų „cookies“ |  |
| 26.11 |  | „Grayware“ |  |
| 26.12 |  | „worms“ |  |
| 27.1 | Galimybė blokuoti P2P susijungimus naudojančias programas d) | Kazaa |  |
| 27.2 |  | eDonkey |  |
| 27.3 |  | Gnutella |  |
| 27.4 |  | Bit_torrent |  |
| 27.5 |  | Skype |  |
| 28. | SPAM funkcionalumas, nepageidaujamų laiškų blokavimas d) | naudojant trečių šalių RBL/ORDBL duomenų bazės |  |
| 29. | Atakų sąrašo redagavimo galimybė d) | administratoriui |  |
| 30.1 | Apsauga nuo įsilaužimų, jų aptikimas ir prevencija d) | TCP Syn Flood |  |
| 30.2 |  | Land |  |
| 30.3 |  | Ping of Death |  |
| 31. | Lokalių saugumo įvykių archyvų persiuntimas į d) | centralizuotą SysLog įvykių žurnalą |  |
| 32. | Atpažinti bei kontroliuoti industrinių sistemų SCADA aplikacijas ir protokolus d) | ≥ 1500 aplikacijų |  |
| 33.1 | Įrenginys turi būti pateiktas su visomis licencijomis, leidžiančiomis ≥ 3-jų metų laikotarpyje be papildomų apmokėjimų gauti atnaujinimus d) | Antivirus |  |
| 33.2 |  | IPS duomenų bazės |  |
| 33.3 |  | Programinės įrangos |  |
| 34. | Suderinama su esama ugniasienių centrine valdymo sistema d) | FortiManager |  |
| 35. | Garantinis laikas e) | ≥ 36 mėnesiai |  |

Pastabos:

Dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:

- Vadybos sistemos sertifikato kopija;

- Akreditacijos biuro, kuris turi būti Europos akreditacijos organizacijos (angl. EA) pilnavertis narys (pilnaverčių (angl. Full member) narių sąrašas: http://www.european-accreditation.org/ea-members), akredituotos įstaigos (laboratorijos) akreditacijos sritį įrodantys dokumentai;

- Bandymų, atliktų akredituotoje (-se) laboratorijoje (-se) protokolų kopijos;

- Gamintojo parengtas gaminio techninis aprašymas arba gamintojo deklaracija;

- Tiekėjo deklaracija.