29.11.4 Techniniai reikalavimai TLAN laiko sinchronizavimo įrenginiui (Versija 3)

Data: 2023-02-01

| Siūlomo gaminio/įrenginio gamintojo pavadinimas |  |
| --- | --- |
| Siūlomo gaminio/įrenginio pavadinimas, modelis |  |

| Eil. Nr. | Reikalaujamų standartų pavadinimai, parametrų, funkcijų, aprašymai išpildymas ar savybės | Standartų numeriai, reikalaujamo parametro išpildymo reikšmės | Siūlomo gaminio atitikimą reikalavimams pagrindžiantys dokumentai (Pildoma konkurso metu) |
| --- | --- | --- | --- |
| - BENDRIEJI REIKALAVIMAI |  |  |  |
| 1. | Gamintojo kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas a) | ISO 9001 arba lygiavertis |  |
| 2. | Elektromagnetinis suderinamumas pagal 2014/30/ES d) | Atitinka (2014/30/ES) direktyvos reikalavimą |  |
| 3. | Tam tikrose įtampos ribose skirtų naudoti elektros įrenginių tiekimas rinkai pagal 2014/35/ES d) | Atitinka (2014/35/ES) direktyvos reikalavimą |  |
| 4. | Elektromagnetinio atsparumo parametrai išbandyti nepriklausomoje akredituotojoje laboratorijoje b) | Bandymai turi būti atlikti pagal IEC 17025 akredituotoje laboratorijoje |  |
| 4.1 | Atlikti bandymai pagal IEC 61850-3 standarto reikalavimus c) | Pateikti testavimo-bandymo protokolą arba testavimo-bandymo išvadą, kad gaminys pratestuotas pagal IEC 61850-3 standarto reikalavimus. |  |
| 5. | Aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės d) | +5 ... + 35°C |  |
| 6.1 | Tvirtinimas d) | 19“ rėme (angl. Rack mount) |  |
| 6.2 | Aukštis d) | 1U |  |
| 7. | Veikimo būklės stebėjimui vietoje d) | LCD ekranas priekiniame skydelyje su fono apšvietimu |  |
| 8. | Vardinė maitinimo įtampa pagal pastotės NSS įtampą (nurodoma užsakant) d) | 110V DC/220V DC |  |
| 9. | Palydovinis stebėjimas d) | GPS L1C/A arba GALILEO |  |
| 10. | Laiko sinchronizavimas ne blogiau kaip d) | ≤ ±100 µs |  |
| 11. | Nuotolinis konfigūracijos keitimas d) | HTTPS/SSH |  |
| 12. | Nepriklausomi „Ethernet“ prievadai d) | ≥2 |  |
| 13.1 | „Ethernet“ prievadų charakteristikos d) | Auto negotiate |  |
| 13.2 |  | 100Mbps half/full duplex |  |
| 14. | Laiko palaikymo protokolai d) | NTPv4 Server |  |
| 15.1 | TLAN tinklo konfigūravimo protokolai d) | Routing |  |
| 15.2 |  | IEEE 802.1q (VLAN) |  |
| 15.3 |  | IEC 62439-3 PRP (Parallel Redundancy Protocol) |  |
| 15.4 |  | SNMP v2c arba SNMP v3 |  |
| 16. | Kibernetinė sauga: |  |  |
| 16.1.1 | Prieigos apsauga d) | Slaptažodis |  |
| 16.1.2 |  | Nenaudojamų funkcijų išjungimas |  |
| 16.1.3 |  | Automatinis neaktyvaus vartotojo sesijos atjungimas, praėjus tam tikram, sukonfigūruotam periodui |  |
| 16.2 | Slaptažodžio simbolių kiekis, vnt. d) | ≥12 |  |
| 16.3 | Minimalus autorizuotų vartotojų (su visomis teisėmis) apsaugotų slaptažodžiais kiekis, vnt. d) | ≥4 |  |
| 16.4 | Prisijungimo prie komutatoriaus saugumo užtikrinimas d) | Pagal IP adresus |  |
| 16.5 | Įvykių įrašymas nuotoliniame serveryje d) | Syslog |  |
| - KOMPLEKTUOJAMOSIOS DALYS |  |  |  |
| 17. | GPS antena | Gamintojas |  |
|  |  | Tipas |  |
| 17.1 | Tipas d) | Lauko |  |
| 17.2 | Antenos eksploatavimo aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės d) | -30 C°÷ +35°C |  |
| 17.3 | GPS antenos suderinamumas su GPS įrenginiu d) | To pačio gamintojo arba GPS įrenginio gamintojo patvirtinimas apie suderinamumą |  |
| 17.4 | Antenos veikimo dažnis d) | 1575,42 MHz |  |
| 18. | GPS antenos kabelis | Tipas |  |
| 18.1 | Kabelio suderinamumas d) | Privalo būti suderintas su tiekiama antena |  |
| 18.2 | GPS antenos kabelio ilgis | parenkamas projektavimo metu |  |
| 19. | GPS antenos apsauga nuo žaibo | Gamintojas |  |
|  |  | Tipas |  |
| 19.1 | Iškrovimo srovė kai viršįtampio impulso bangos forma 8/20 µs d) | ≥10kA |  |
| 19.2 | Suderinamumas d) | Privalo būti suderinta su tiekiama antena |  |
| 20. | Garantinis laikas e) | ≥ 24 mėnesiai |  |

Pastabos:

Dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo:

- Vadybos sistemos sertifikato kopija;

- Akreditacijos biuro, kuris turi būti Europos akreditacijos organizacijos (angl. EA) pilnavertis narys (pilnaverčių (angl. Full member) narių sąrašas: http://www.european-accreditation.org/ea-members), akredituotos įstaigos (laboratorijos) akreditacijos sritį įrodantys dokumentai;

- Bandymų, atliktų akredituotoje (-se) laboratorijoje (-se) protokolų kopijos;

- Gamintojo parengtas gaminio techninis aprašymas arba gamintojo deklaracija;

- Tiekėjo deklaracija.