MEŠKUIČIŲ TP TECHNINIO PROJEKTO PAPILDYMAS

- Papildome, kad 2021-55-XX-RTP-RAV.AR lapas 13 iš 19, 7 skyriuje numatytose 10 kV linijų apsaugose turi būti papildomai numatytos kryptinės galios apsaugos, kurios esant galios krypčiai į šynas turi blokuoti tos konkrečios linijos ADN veikimą;

- Papildome 2021-55-XX-RTP-RAV.TS lapas 10 iš 22, 3.9 skyriaus techninius reikalavimus funkcija dėl įtampos reguliavimo priklausomai nuo išmatuotos aktyviosios galios dydžio bei krypties (dynamic voltage control);

- Paaiškinamas ir papildomas 2021-55-XX-RTP-E.AR lapas 3 iš 19, 2 skyriaus „PROJEKTINIAI SPRENDINIAI“ ketvirtas sakinys koreguojamas ir išdėstomas sekančiai – „TP vietoj išmontuoto galios transformatoriaus projekte yra numatyta sumontuoti eksploatuotą 10 MVA galios transformatorių su automatiniu įtampos reguliatoriumi (AĮR), su naujai projektuojama alyvos duobe, tinkama 16 MVA galios transformatoriui. 10 MVA galios transformatorių pateikia ESO. Galios transformatorius pamatai ir bėgiai pagal pateikiamo eksploatuoto galios transformatoriaus dizainą. Meškuičių TP sumontuoti eksploatuotą 110/10 kV 10 MVA galios transformatorių TRN-10000-123 (Končar, 2018 m.) gamyklinis Nr. ET0912-463921 su VV III 250Y-76-1019 1G atšakų perjungikliu, ED 100S pavara, COT 550-800 įvadais ir Hyvolt III Ergon alyva. Pilnas svoris 29,5 t, alyvos svoris 7 t. Rangovas savo transportu bei kitais mechanizmais galios transformatorių turi pasiimti iš Klaipėdos sandėlio, Liepų g. 64 A ir nuvežti į Meškuičių TP. Bendrovės sandėlyje galios transformatorius užkonservuotas, t. y. sumontuoti 110 kV įvadai, konservatorius, tačiau išmontuoti radiatoriai (sudėti šalia transformatoriaus ant medinių pabėgių ir užsandarinti specialiomis aklėmis). Galios transformatoriaus išmontavimo, sumontavimo, pakrovimo, iškrovimo, transportavimo darbus turi atlikti rangovas savo technika ir transportu. Sumontavus galios transformatorių papildyti izoliacine alyva. Trūkstamą neparuoštą izoliacinę alyva pateikia AB „Energetikos skirstymo operatorius“. Rangovas savo transportu alyvą turi paimti iš Kauno sandėlio Chemijos g. 23 ir ją paruošti naudojimui. Galios transformatoriui TRN-10000-123 gamyklinis Nr. ET0912-463921 atlikti techninę priežiūrą: atšakų perjungiklyje pakeisti izoliacinę alyvą, išvalyti oro sausinimo filtrus (alsuoklius) ir juose pakeisti indikatorinį silikagelį – 2 vnt., išdžiovinti, bei vakuumuoti izoliacinę alyvą – 7 t. Sumontavus galios transformatorius atlikti bandymus pagal Elektros įrenginių bandymo normas ir apimtis;

- Paaiškiname, kad 2021-55-XX-RTP-E.AR lapas 4 iš 19, 1.3 lentelėje nurodyti įvadiniai kabeliai turi būti numatomi 2x3x(1x500) mm2;

- Naikinami techninio projekto 2021-55-XX-RTP-E.AR lapas 6 iš 19 darbų vykdymo eiliškumas „110/10 Meškuičių TP rekonstravimo darbus siūloma vykdyti vienu darbų etapu, šia tvarka:“ Vietoje jos pateikiamas atnaujintas darbų vykdymo eiliškumas. Rekonstrukcijos darbus vykdyti etapais: Pirmas etapas - naujos Š1-10 skirstyklos montavimas, derinimas; Antras etapas (šiltuoju laikotarpiu, nedaugiau 60 kalendorinių dienų):

  - naujos Š1-10 skirstyklos įjungimas;

  - 10 kV linijų prijungimas prie naujos Š1-10 skirstyklos. *Tam tikrų linijų pervedimas galimas savaitgalį, derinti atskirai;

  - Atjungiamas senas galios transformatorius T-1 ir seni 10 kV įrenginiai;

  - Sumontuojamas naujas galios transformatorius T-1;

  - Naujo galios transformatoriaus ir kitų įrenginių įjungimas.

- Paaiškinamas ir papildomas 2021-55-XX-RTP-E.AR lapas 17 iš 19, 11 skyriaus „APLINKOS APSAUGA“ 12.1 lentelės 3. p. koreguojamas ir išdėstomas sekančiai – „Nebenaudojama elektros įranga (10 kV lauko tipo narveliai) Tvarkymo būdas „rangovas narvelius pristato į bendrovės Kauno sandėlį saugojimui“;

- Naikinami techninio projekto 2021-55-XX-RTP-E.TS lapas 1 iš 60, 1 skyriaus techniniai reikalavimai;

- Naikinami techninio projekto 2021-55-XX-RTP-E.TS lapas 6 iš 60, 2 skyriaus techniniai reikalavimai;

- Naikinami techninio projekto 2021-55-XX-RTP-E.TS lapas 9 iš 60, 5 skyriaus techniniai reikalavimai. Vietoje jų pateikiami atnaujinti 10 kV DH klasės viršįtampių ribotuvų techniniai reikalavimai (pridedama, 1 priedas);

- Naikinami techninio projekto 2021-55-XX-RTP-E.TS lapas 10 iš 60, 6 skyriaus techniniai reikalavimai. Vietoje jų pateikiami atnaujinti 10 kV atraminių izoliatorių techniniai reikalavimai (pridedama, 2 priedas);

- Naikinami techninio projekto 2021-55-XX-RTP-E.TS lapas 10 iš 60, 7 skyriaus techniniai reikalavimai. Vietoje jų pateikiami atnaujinti 10 kV kompensacinių ričių – savųjų reikmių transformatorių techniniai reikalavimai (pridedama, 3 priedas);

- Naikinami techninio projekto 2021-55-XX-RTP-E.TS lapas 11 iš 60, 8 skyriaus techniniai reikalavimai. Vietoje jų pateikiami atnaujinti 10 kV kompensacinių ričių techniniai reikalavimai (pridedama, 4 priedas);

- Naikinami techninio projekto 2021-55-XX-RTP-E.TS lapas 13 iš 60, 9 skyriaus techniniai reikalavimai. Vietoje jų pateikiami atnaujinti 6 kV DH tipo viršįtampių ribotuvų techniniai reikalavimai (pridedama, 5 priedas);

- Naikinami techninio projekto 2021-55-XX-RTP-E.TS lapas 13 iš 60, 10 skyriaus techniniai reikalavimai. Vietoje jų pateikiami atnaujinti 10 kV vienpolių skyriklių techniniai reikalavimai (pridedama, 6 priedas);

- Naikinami techninio projekto 2021-55-XX-RTP-E.TS lapas 15 iš 60, 11.11 skyriaus techniniai reikalavimai. Vietoje jų pateikiami atnaujinti 63 A (vietoje projekte numatyto 40 A) ir 160 A automatinių jungiklių techniniai reikalavimai (pridedama, 7 priedas);

- Naikinami techninio projekto 2021-55-XX-RTP-E.TS lapas 16 iš 60, 12.1 p. techniniai reikalavimai;

- Naikinami techninio projekto 2021-55-XX-RTP-E.TS lapas 18 iš 60, 12.2 p. skyriaus techniniai reikalavimai. Vietoje jų pateikiami atnaujinti narvelių apsaugų ir automatikos terminalų techniniai reikalavimai (pridedama, 8 priedas);

- Naikinami techninio projekto 2021-55-XX-RTP-E.TS lapas 20 iš 60, 12.3 skyriaus techniniai reikalavimai. Vietoje jų pateikiami atnaujinti vidaus tipo 10 kV vakuuminių jungtuvų techniniai reikalavimai (pridedama, 9 priedas);

- Naikinami techninio projekto 2021-55-XX-RTP-E.TS lapas 21 iš 60, 12.4 skyriaus techniniai reikalavimai. Vietoje jų pateikiami atnaujinti 10 kV vidaus tipo vienfazių srovės transformatorių techniniai reikalavimai (pridedama, 10 priedas);

- Naikinami techninio projekto 2021-55-XX-RTP-E.TS lapas 22 iš 60, 12.5 skyriaus techniniai reikalavimai. Vietoje jų pateikiami atnaujinti 10 kV nulinės sekos srovės transformatorių techniniai reikalavimai (pridedama, 11 priedas);

- Naikinami techninio projekto 2021-55-XX-RTP-E.TS lapas 23 iš 60, 12.6 skyriaus techniniai reikalavimai. Vietoje jų pateikiami atnaujinti 10 kV vidaus tipo vienfazių įtampos transformatorių techniniai reikalavimai (pridedama, 12 priedas);

- Naikinami techninio projekto 2021-55-XX-RTP-E.TS lapas 24 iš 60, 12.7 skyriaus techniniai reikalavimai;

- Naikinami techninio projekto 2021-55-XX-RTP-E.TS lapas 24 iš 60, 12.8 skyriaus techniniai reikalavimai. Vietoje jų pateikiami atnaujinti 10 kV DH tipo viršįtampių ribotuvų techniniai reikalavimai (pridedama, 1 priedas);

- Naikinami techninio projekto 2021-55-XX-RTP-E.TS lapas 25 iš 60, 12.9 skyriaus techniniai reikalavimai. Vietoje jų pateikiami atnaujinti talpinių įtampos indikatorių techniniai reikalavimai (pridedama, 13 priedas);

- Naikinami techninio projekto 2021-55-XX-RTP-E.TS lapas 27 iš 60, 12.11.6 p. techniniai reikalavimai;

- Naikinami techninio projekto 2021-55-XX-RTP-E.TS lapas 28 iš 60, 12.13 skyriaus techniniai reikalavimai. Vietoje jų pateikiami atnaujinti 10 kV įvadinių narvelių su vakuuminiu jungtuvu techniniai reikalavimai (pridedama, 14 priedas);

- Naikinami techninio projekto 2021-55-XX-RTP-E.TS lapas 30 iš 60, 12.13.15 p. techniniai reikalavimai. Vietoje jų pateikiami atnaujinti 10 kV skirstyklos įrenginių optinės elektros lanko apsaugos įtaisų techniniai reikalavimai (pridedama, 15 priedas);

- Naikinami techninio projekto 2021-55-XX-RTP-E.TS lapas 32 iš 60, 12.14 skyriaus techniniai reikalavimai. Vietoje jų pateikiami atnaujinti 10 kV įtampos transformatorių narvelių techniniai reikalavimai (pridedama, 16 priedas);

- Naikinami techninio projekto 2021-55-XX-RTP-E.TS lapas 34 iš 60, 12.15 skyriaus techniniai reikalavimai. Vietoje jų pateikiami atnaujinti 10 kV SRT/KRT narvelių su vakuuminiu jungtuvu narvelių techniniai reikalavimai (pridedama, 17 priedas);

- Naikinami techninio projekto 2021-55-XX-RTP-E.TS lapas 36 iš 60, 12.16 skyriaus techniniai reikalavimai. Vietoje jų pateikiami atnaujinti 10 kV linijinių narvelių su vakuuminiu jungtuvu narvelių techniniai reikalavimai (pridedama, 18 priedas);

- Papildomas 2021-55-XX-RTP-E.TS lapas 37 iš 60, 12.16.13 skyrius nauju papunkčiu:

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga | Atitikimas |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Vieno laipto trijų fazių galios apsauga: - galios nustatymo ribos - laiko delsa - krypties pasirinkimas | - 30 ... + 30 % 0,05 ... 5 s į liniją/į šynas |  |

- Naikinami techninio projekto 2021-55-XX-RTP-E.TS lapas 40 iš 60, 13.2 skyriaus techniniai reikalavimai. Vietoje jų pateikiami atnaujinti 100 A automatinių jungiklių (su pavara) techniniai reikalavimai (pridedama, 19 priedas);

- Naikinami techninio projekto 2021-55-XX-RTP-E.TS lapas 43 iš 60, 13.4 skyriaus techniniai reikalavimai. Vietoje jų pateikiami atnaujinti daugiafunkcinio matavimo keitiklio techniniai reikalavimai (pridedama, 20 priedas);

- Paaiškinamas 2021-55-XX-RTP-E.TS lapas 43 iš 60, 13.5.4.2 p., 13.5.5.2 p. ir išdėstomas sekančiai – „Varžtiniais gnybtais“;

- Naikinami techninio projekto 2021-55-XX-RTP-E.TS lapas 48 iš 60, 13.8 skyriaus techniniai reikalavimai. Vietoje jų pateikiami atnaujinti įtampos matavimo keitiklių techniniai reikalavimai (pridedama, 21 priedas);

- Naikinami techninio projekto 2021-55-XX-RTP-E.TS lapas 49 iš 60, 16.10 skyriaus techniniai reikalavimai. Vietoje jų pateikiami atnaujinti srovės matavimo keitiklių techniniai reikalavimai (pridedama, 22 priedas);

- Naikinami techninio projekto 2021-55-XX-RTP-E.TS lapas 52-53 iš 60, 14.1 ir 14.2 skyriaus techniniai reikalavimai. Vietoje jų pateikiami atnaujinti 24 kV viengyslių kabelių plastikine izoliacija 120 mm2 ir 500 mm2 kabelių techniniai reikalavimai (23 priedas);

- Paaiškinamas 2021-55-XX-RTP-E.TS lapas 54 iš 60, 14.3.11 p. ir išdėstomas sekančiai – „Kabelio konstrukcija, skerspjūvis mm2 – 24 kV viengyslis kabelis su vieliniu ekranu 3x1x120 mm2; 24 kV viengyslis kabelis su vieliniu ekranu 3x1x500 mm2“;

- Naikinami techninio projekto 2021-55-XX-RTP-EL.TS lapas 9 iš 21, 5 skyriaus techniniai reikalavimai. Vietoje jų pateikiami atnaujinti 10 kV DH klasės viršįtampių ribotuvų techniniai reikalavimai (1 priedas);

- Naikinami techninio projekto 2021-55-XX-RTP-EL.TS lapas 16 iš 21, 14 skyriaus techniniai reikalavimai. Vietoje jų pateikiami atnaujinti 10 kV skyriklių techniniai reikalavimai (24 priedas);

- Naikinami techninio projekto 2021-55-XX-RTP-PVA.SS lapai 1-9. Vietoj jų pateikiamas atnaujintas Informacinių signalų valdymo komandų ir matuojamų parametrų sąrašas (25 priedas);

- Naikinami techninio projekto 2021-55-XX-RTP-PVA.TS lapai 1-10, skyriai 1-9. Vietoj jų pateikiami atnaujinti techniniai reikalavimai teleinformacijos surinkimo-perdavimo įrenginiams (TSPĮ) (26 priedas) ir techniniai reikalavimai teleinformacijos surinkimo-perdavimo įrenginių (TSPĮ) spintai (27 priedas);

- Patiksliname, kad tiekiamas TSPĮ turi turėti ne mažiau kaip 64 BI, 8 BO, 10 AI, 2xEthernet sąsajos ryšiui su DMS, 2xEthernet sąsajos ryšiui su MRA terminalais IEC 61850 protokolu, 2xRS232 sąsajos sujungimui su Litgrid, 4xRS232/RS485 sąsajas informacijos mainams su įranga;

- Naikinami techninio projekto 2021-55-XX-RTP-ER.TS lapas 2 iš 13, 3 skyriaus techniniai reikalavimai. Vietoj jų pateikiami atnaujinti reikalavimai TLAN ryšio įrangos spintai (28 priedas);

- Naikinami techninio projekto 2021-55-XX-RTP-ER.TS lapas 3 iš 13, 4 skyriaus techniniai reikalavimai. Vietoj jų pateikiami atnaujinti techniniai reikalavimai MRA TLAN komutavimo įrangai (komutatorius) (29 priedas);

- Naikinami techninio projekto 2021-55-XX-RTP-ER.TS lapas 5 iš 13, 5 skyriaus techniniai reikalavimai. Vietoj jų pateikiami atnaujinti techniniai reikalavimai TLAN bendrosios paskirties komutavimo įrangai (bendrosios paskirties komutatorius) (30 priedas);

- Naikinami techninio projekto 2021-55-XX-RTP-ER.TS lapas 6 iš 13, 6 skyriaus techniniai reikalavimai. Vietoj jų pateikiami atnaujinti techniniai reikalavimai TLAN kibernetinio saugumo įrangai (ugniasiene) (31 priedas);

- Naikinami techninio projekto 2021-55-XX-RTP-ER.TS lapas 9 iš 13, 7 skyriaus techniniai reikalavimai. Vietoj jų pateikiami atnaujinti techniniai reikalavimai TLAN laiko sinchronizavimo įrenginiui (32 priedas);

- Naikinami techninio projekto 2021-55-XX-RTP-ER.TS lapas 12 iš 13, 12 skyriaus techniniai reikalavimai. Vietoj jų pateikiami atnaujinti techniniai reikalavimai šviesolaidiniams jungiamiesiems (komutaciniams) kabeliams tarp įrenginių, nedideliais atstumais pastato viduje (33 priedas);

- Visi techniniame projekte numatyti įrangos gamykliniai bandymai (kuriuose dalyvauja Bendrovės atstovai) bei įrangos mokymo kursai turi būti įtraukti į pasiūlymą. Rangovas iki pirminių pasiūlymų pateikimo per CVPIS turi teisę užklausti ar jo konkrečiai siūlomos įrangos gamykliniuose bandymuose dalyvaus Bendrovės atstovai ar ne bei ar reikalingi mokymo kursai ar ne. Užsakovas pagal konkrečiai planuojamą siūlyti įrangą informuos ar į pasiūlymą turi būti įtraukta Bendrovės atstovų dalyvavimas įrangos gamykliniuose bandymuose ir mokymai ar ne.