KAUNO MBA PASTATŲ KONSTRUKCIJŲ REMONTO DARBŲ PIRKIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centrui, Kauno MBA biologinio atliekų perdirbimo pastate (tarp ašių 19-22; 2P-2N) reikalinga pagaminti, pakeisti naujais apžiūros ir aptarnavimo taką su laiptais, aikštele,  turėklais ir horizontaliomis laikančiomis metalo konstrukcijomis. Kauno MBA, biologinio atliekų perdirbimo ceche išrūšiuotos komunalinės/buitinės atliekos perdirbamos į techninį kompostą. Proceso eigoje išsiskiria dideli kiekiai dulkių ir garų. Dulkės ir garai prisitvirtina prie konstrukcijų ir kitų paviršių, dėl ko senieji takai su kitais elementais yra pažeisti korozijos ir tapo nesaugiais  MBA darbuotojams ir rangovams.

## Perkami paprastojo remonto darbai kartu su projektavimo paslaugomis.

## Objektas: Ypatingasis statinys, Negyvenamieji pastatai, paskirties grupė – Pramonės ir sandėliavimo, paskirtis – Gamybos, pramonės.

## Darbai atliekami adresu: Sandraugos 12, Kaunas.

## Rangovas ne vėliau kaip per 1 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos privalo parengti ir suderinti su užsakovu paprastojo remonto aprašą bei atlikti darbus ne vėliau kaip per 4 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo.

## Preliminarios darbų apimtys:

I. APŽIŪROS IR APTARNAVIMO TAKAS, AIKŠTELĖ:

tako ilgis – 82,4 m., aikštelės ilgis – 2,95m.

plotis – išorė 1,03 m./vidus (praėjimas) 0,845 m.

Tako grindys – įrėmintos nerūdijančio plieno grotos (koriai), metalo storis ne < 60x5 mm.

Apsauga nuo slydimo (borteliai) - abiejuose tako grindų šonuose privirinama rifliuota arba perforuota nerūdijančio plieno juosta 20 cm. aukščio, metalo storis ne < 5mm.

Tako grindys tvirtinamos prie esamų metalo konstrukcijų.

Tako turėklai įrengiami iš abiejų tako pusių, turėklų aukštis 1,1 m.

Vertikalūs tvirtinimai rengiami iš nerūdijančio plieno kampuotis (ne < 45x45x5 mm), tvirtinami prie esamų konstrukcijų.

Porankis rengiamas iš nerūdijančio plieno vamzdžio, d 50mm., sienelės storis ne < 3,6 mm, jungiamas prie kampuočių ir tvirtinamas prie esamų konstrukcijų.

Tarp porankio ir apsauginio bortelio (plieno juostos), tvirtinamas turėklo apsauginis nerūdijančio plieno vamzdis d 25 mm, sienelės storis ne < 3,2 mm.

II. LAIPTAI SU TURĖKLAIS:

Laiptų aukštis – 3,475 m, plotis – išorė 0,92 m/vidus (praėjimas) 0,8 m, montuojamas pasvirimo kampas – 41 laipsnis, bendras ilgis 4.05 m.

Laiptai keičiami į nerūdijančio plieno gaminius, laiptasijos nerūdijančio plieno, lovinis profilis 140x65x9 mm.( 2 vnt. x 4,05 m), laiptų pakopos (nerūdijančio plieno grotos, dantytos atsparios slydimui) 240 x 800 mm, metalo storis ne < 50x5 mm (16 vnt.), tvirtinamos prie laiptasijų.

Apsauga nuo slydimo (borteliai) - abiejuose laiptų šonuose virš laiptasijų privirinama rifliuota arba perforuota nerūdijančio plieno juosta 15 cm aukščio, metalo storis ne < 5mm.

Laiptų turėklai įrengiami iš abiejų laiptų pusių, turėklų aukštis 1,1 m.

Vertikalūs tvirtinimai rengiami iš nerūdijančio plieno (kvadratinis vamzdis ne < 25x25 mm, sienelės storis ne < 3,2 mm), tvirtinami prie laiptasijų.

Porankis rengiamas iš nerūdijančio plieno vamzdžio, d 50mm., sienelės storis ne < 3,6 mm jungiamas prie kvadratinių vamzdžių ir tvirtinamas prie esamų konstrukcijų.

Tarp porankio ir apsauginio bortelio (plieno juostos), tvirtinamas turėklo apsauginis nerūdijančio plieno vamzdis d 25 mm, sienelės storis ne < 3,2 mm.

III. HORIZONTALIOS LAIKANČIOS METALO KONSTRUKCIJOS:

Ilginiai -  nerūdijančio plieno lovinis profilis 140x65x9 mm (2 vnt. x 82,2 m), skersiniai - nerūdijančio plieno lovinis profilis 120x60x8 mm (32 vnt. x 1,3 m, 32 vnt. x 3,7 m).

Konstrukcijų tvirtinimo būdą (varžtai, kniedės, suvirinimas, apkabos, jungtys ar pan.) pasirenka rangovas.

Keičiant konstrukcijas prie jų pritvirtinti esantys kabeliai (82,5 m) naujais laikikliais tvirtinami prie pakeistų konstrukcijų.

Vykdant darbus įrenginių veikimas turi būti užtikrintas (kabeliams įrengiamos laikinos konstrukcijos, kurios po darbų užbaigimo išardomos).

Preliminarios darbų apimtys:

| Eil.Nr. | Prekės/paslaugų aprašymas | Mato vnt | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I. APŽIŪROS IR APTARNAVIMO TAKAS, AIKŠTELĖ: |  |  |
| 1. | Esamų plieninių konstrukcijų išmontavimas, statybinių šiukšlių išvežimas (apžiūros ir aptarnavimo takas, aikštelė 85,35 m, laiptai su turėklais 4,05 m, horizontalios laikančios metalo konstrukcijos) | t | 12,11 |
| 2. | Apžiūros ir aptarnavimo takas, aikštelė | m | 85,35 |
| 2.1. | Grindys - įrėmintos nerūdijančio plieno grotos (koriai), metalo storis ne < 60x5 mm | m2 | 87,9 |
| 2.2. | Borteliai - rifliuota arba perforuota nerūdijančio plieno juosta 20 cm, aukščio, metalo storis ne < 5mm. | m | 170,7 |
| 3. | Turėklai h -1,1 m. | m | 170,7 |
| 3.1. | Nerūdijančio plieno kampuotis (ne < 45x45x5mm) | m | 83,6 |
| 3.2. | Nerūdijančio plieno vamzdis, d 50mm, sienelės storis ne < 3,6 mm. | m | 170,7 |
| 3.3. | Nerūdijančio plieno vamzdis d 25 mm, sienelės storis ne < 3,2 mm. | m | 170,7 |
| 3.4. | Tvirtinimo priemonės | kompl. | 1 |
|  | II. LAIPTAI SU TURĖKLAIS |  |  |
| 4. | Laiptai | m | 4,05 |
| 4.1. | Nerūdijančio plieno lovinis profilis 140x65x9 mm (2 vnt. x 4,05 m) | m | 8,1 |
| 4.2. | Pakopos - (nerūdijančio plieno grotos, dantytos atsparios slydimui) 240 x 800 mm, metalo storis ne < 50x5 mm | vnt | 16 |
| 4.3. | Borteliai - rifliuota arba perforuota nerūdijančio plieno juosta 15 cm, aukščio, metalo storis ne < 5mm. | m | 8,1 |
| 5. | Laiptų turėklai h -1,1 m. | m | 8,1 |
| 5.1. | Kvadratinis vamzdis ne < 25x25 mm, sienelės storis ne < 3,2 mm. | m | 11 |
| 5.2 | Nerūdijančio plieno vamzdis, d 50mm, sienelės storis ne < 3,6 mm. | m | 8,1 |
| 5.3 | Nerūdijančio plieno vamzdis d 25 mm, sienelės storis ne < 3,2 mm. | m | 8,1 |
| 5.4. | Tvirtinimo priemonės | kompl. | 1 |
|  | III. HORIZONTALIOS LAIKANČIOS METALO KONSTRUKCIJOS |  |  |
| 6. | Nerūdijančio plieno lovinis profilis 140x65x9 mm (2 vnt. x 82,2 m). | m | 164,4 |
| 6.1 | Nerūdijančio plieno lovinis profilis 120x60x8 mm (32 vnt.x 1,3 m., 32 vnt.x 3,7 m.) | m | 160 |
|  | IV. KITI DARBAI |  |  |
| 7. | Kabelių perkėlimas/tvirtinimas prie naujai įrengtų konstrukcijų | m | 82,5 |
| 7.1. | Laikikliai kabeliams (prie metalo konstrukcijų) | vnt | 118 |
| 7.2. | Laikinų konstrukcijų įrengimas kabeliams ir išardymas baigus darbus | m | 82,5 |

Tvirtinimo priemonės įsivertinamos pagal rangovo pasirinktą konstrukcijų tvirtinimo būdą.

Konstrukcijas gaminant, montuojant vadovautis STR 2.05.08:2005 „PLIENINIŲ KONSTRUKCIJŲ PROJEKTAVIMAS. PAGRINDINĖS NUOSTATOS“, esamais kiekiais, matmenimis ir kt. parametrais (plotis, aukštis ir pan.).

Konstrukcijos turi būti parinktos, pagamintos ir sumontuotos lengvai valomos, paviršiai lygūs, kad kuo mažiau kauptųsi apnašos, turi atitikti saugos ir sveikatos darbe reikalavimus.

Plokštelės ir profiliai privalo būti apdirbti pagal projektinius gaminio konstrukcijos matmenis su R2 briaunų apdirbimu, visos nevirintinos briaunos užapvalinamos spinduliu R2 pagal EN ISO 12944-3-1998.

Briaunų jungčių paruošimas privalo būti atliekamas pagal EN ISO 9692-1, EN ISO 9692-2.

Metalo konstrukcijų gaminimo metu suvirinimo lygmuo privalo būti ne prastesnis negu „B“ pagal EN ISO 5817:2014; Suvirinimo kokybė privalo atitikti EN ISO 3834-2:2021.

Metalo konstrukcijoms privalo būti atliekamas VT kontrolės apimtys, pagal EN 1090-2 EXC2:

Skylės ant elementų privalo būti išpjautos ir išgręžtos.

Metalo konstrukcijos privalo būti gaminamos: plieno markė AISI316 (atsparus agresyviai aplinkai), koroziškumo klasė CX.

Matmenų tolerancija privalo būti pagal EN 1090-2.

Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1 – 508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kurios perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas) aktualia redakcija.

Rangovas vykdomai veiklai turės taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba EMAS ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais.

Rangovas vykdomai veiklai privalo turėti draudimą arba draudimo sutartį ne mažesnei kaip projekto suma.

Dėl uždarose patalpose vykstančių atliekų tvarkymo procesų pastate gali būti aukštesnė nei įprastai temperatūra, nemalonūs kvapai, todėl rangovas privalo pilnai aprūpinti ir pasirūpinti savo darbuotojų darbų saugos priemonėmis reikalingomis darbui. Darbams naudojami reikmenys ir asmens apsaugos priemonės turi atitikti asmens darbų saugos reikalavimus.

Darbams aukštyje atlikti privalomi tarptautiniai IRATA sertifikatai. Rangovas turės pats užtikrinti savo darbuotojams pasikėlimo ir konstrukcijų kėlimo priemones saugiam darbų atlikimui.

Darbuotojai privalo gebėti suteikti pirmąją pagalbą ir turėti atitinkamus sertifikatus įrodančius tai.

Darbuotojams privalo vadovauti kvalifikuoti darbų vadovai.

Darbų vykdymas turi būti organizuojamas prisitaikant prie objekte vykdomos veiklos. Darbai privalo būti atlikti ne gamyklos darbo metu. Gamybos darbo laikas pirmadienį - penktadienį 6:00 - 22:00 (gamybos stabdyti negalima).

Rangovas privalo darbų atlikimo metu vietoje užtikrinti saugų darbą, aplinkos ekologinę apsaugą bei medžiagų, įrankių, įrenginių ir technikos apsaugą, tinkamas darbo higienos sąlygas, greta esančių žmonių apsaugą nuo darbų keliamo pavojaus, nepažeidžiant trečiųjų asmenų veiklos sąlygų. Rangovas atsako už darbų metu padarytą žalą tretiesiems asmenims

Rangovas įsipareigoja vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus pagal visas galiojančias teisės nuostatas, įskaitant, bet neapsiribojant, susijusias su sveikata ir sauga darbe, aplinkos apsauga, asmens duomenų apsauga, visais galiojančiais įstatymais ir kitais teisės aktais.

Rangovas turi turėti reikiamą patirtį ir kvalifikaciją darbams ir atlikti. Vadovaujantis Statybos įstatymo 221 straipsniu  užtikrinti statybvietėje statybos darbus atliekančių asmenų identifikavimą, naudojant statybininko ID kodą statybininkų tapatybės identifikavimo kontrolę vykdančioms institucijoms.

Pridedami brėžiniai :

Konstrukcijos nr.1 (keičiamos dalys apibrauktos geltonai).