ELEKTROS GENERATORIAUS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I DALIS

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Reikalaujamos charakteristikos | Siūlomos charakteristikos* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ELEKTROS GENERATORIUS – 1 vnt. |  | Tikslus įrangos modelis, gamintojas Įrašyti |
| 1.1. | Fazių skaičius | Ne mažiau 3 |  |
|  | Maksimali galia | ≤95kVA/76kw |  |
| 1.2. | Nominali galia | ≥75kVA/60kw |  |
| 1.3. | Dažnis | 50 Hz |  |
| 1.4 | Įtampa | 220-230/380-400 V |  |
| 1.5. | Apsauga | Ne mažesnė kaip IP23/h. |  |
| 1.6. | Automatinis įtampos reguliatorius (AVR) | Būtinas |  |
| 1.7. | Galios koeficientas | cosφ 0,8 |  |
| 1.8. | Teikiamos įtampos ir jos dažnio kokybiniai reikalavimai remiantis ISO 8528 standartu | Min. G2 |  |
| 2. | VARIKLIS |  | Tikslus įrangos modelis, gamintojas Įrašyti |
| 2.1. | Degalų tipas | Dyzelinas |  |
| 2.2. | Užvedimas | Elektrinis |  |
| 2.3. | Aušinimas | Skysčiu |  |
| 2.4. | Variklio tipas | ≥4 cilindrai, su turbina (-omis) ir aušintuvu |  |
| 2.5. | Apsukų reguliatorius | Taip |  |
| 2.6. | Nepertraukiamas darbas, esant ≥70 % generatoriaus apkrovai | ≥ 24h |  |
| 2.7. | Degalų sąnaudos: |  |  |
| 2.7.1 | Esant 50% generatoriaus apkrovai | ≤10 l/h |  |
| 2.7.2 | Esant 75% generatoriaus apkrovai | ≤15 l/h |  |
| 2.7.3 | Esant 100% generatoriaus apkrovai | ≤20 l/h |  |
| 2.8. | Integruota, rakinama kuro bako talpa | Taip, ≥200 l |  |
| 2.9. | Kuro lygio indikatorius | Taip, |  |
| 2.10. | Užvedimas | Elektrinis |  |
| 2.11. | Akumuliatorius | Taip, 12V |  |
| 2.12. | Akumuliatoriaus pakrovėjas nuo tinklo | Taip |  |
| 2.13. | Aušinimo skysčio pašildytojas | Taip ≥ 1 vnt |  |
| 2.14. | Aušinimo skysčio pašildytojo galingumas, | ≥ 500 W |  |
| 3. | KOMPLEKTACIJA, PRISTATYMAS, GARANTIJA |  |  |
| 3.1. | Elektros generatorius ir variklis komplektuojama kartu, pritaikytas darbui lauke | Taip |  |
| 3.2. | Komplekto matmenys mm (ilgis, aukštis, plotis) | ≤2800x≤1200x≤1900 |  |
| 3.3. | Plieninis rėmas ir gaubtas | Taip, padengtas poliesterio danga arba lygiaverte. Durelės aptarnavimui – taip, rakinamos |  |
| 3.4. | Avarinis stop mygtukas | Taip, plombuojamas, nuo pašalinių asmenų poveikio |  |
| 3.5. | Automatinio paleidimo skydas | Dingus elektrai iš tinklo būtinas automatinis generatoriaus paleidimas. Galia ir kiti parametrai atitinkantys elektros generatoriaus gamintojo reikalavimus |  |
| 3.6. | ARĮ skydas | Taip |  |
| 3.7. | Įrenginio paleidimo trukmė iki srovės padavimo | ≤ 20 sek. |  |
| 3.8. | Gamyklinis generatoriaus srovės kirtiklis sumontuotas ant generatoriaus rėmo | Taip |  |
| 3.9. | Generatoriaus valdymo blokas | Skaitmeninis su ekranu, programuojamas, su avariniais pranešimais ir klaidų registru |  |
| 3.10. | Ekrano dydis, | ≥132x64 pikseliai |  |
| 3.11. | Galimybė stebėti įtampą tinkluose | Taip |  |
| 3.12. | Išsaugomų įrašų skaičius | ≥200 |  |
| 3.13. | Komunikacinės jungtys | RS485 arba lygiavertės |  |
| 3.14. | Pristatymas adresu Seinų g. 3, Merkinės mstl., Merkinės sen., Varėnos r. sav. | Taip |  |
| 3.15. | Pristatymo terminas | ≤60 k. d., nuo sutarties pasirašymo dienos |  |
| 3.16. | Iškrovimas nurodytoje vietoje | Taip |  |
| 3.17. | Darbuotojų mokymai | Taip |  |
| 3.18. | Generatoriaus paruošimas | Taip, Užpiltas aušinimo skysčiais ir tepalais. Suprogramuotas darbui su ARĮ |  |
| 3.19. | CE sertifikatas | Taip |  |
| 3.20. | Prijungimas į pastato elektros sistemą**, veikimo bandymas. | Taip |  |
| 3.21. | Gamyklinis bandymų protokolas | Taip |  |
| 3.22. | Naudojimosi instrukcija lietuvių kalba | Taip |  |
| 3.23. | Garantija | ≥ 24 mėn. arba ≥1000 motovalandų (kuris anksčiau) |  |

II DALIS

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Reikalaujamos charakteristikos | Siūlomos charakteristikos* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ELEKTROS GENERATORIUS – 2 vnt. |  | Tikslus įrangos modelis, gamintojas Įrašyti |
| 1.1. | Fazių skaičius | Ne mažiau 3 |  |
|  | Maksimali galia | ≤70kVA/56kw |  |
| 1.2. | Nominali galia | ≥50kVA/40kw |  |
| 1.3. | Dažnis | 50 Hz |  |
| 1.4 | Įtampa | 220-230/380-400 V |  |
| 1.5. | Apsauga | Ne mažesnė kaip IP23/h. |  |
| 1.6. | Automatinis įtampos reguliatorius (AVR) | Būtinas |  |
| 1.7. | Galios koeficientas | cosφ 0,8 |  |
| 1.8. | Teikiamos įtampos ir jos dažnio kokybiniai reikalavimai remiantis ISO 8528 standartu | Min. G2 |  |
| 2. | VARIKLIS |  | Tikslus įrangos modelis, gamintojas Įrašyti |
| 2.1. | Degalų tipas | Dyzelinas |  |
| 2.2. | Užvedimas | Elektrinis |  |
| 2.3. | Aušinimas | Skysčiu |  |
| 2.4. | Variklio tipas | ≥4 cilindrai, su turbina (-omis) ir aušintuvu |  |
| 2.5. | Apsukų reguliatorius | Taip |  |
| 2.6. | Nepertraukiamas darbas, esant ≥70 % generatoriaus apkrovai | ≥ 24h |  |
| 2.7. | Degalų sąnaudos: |  |  |
| 2.7.1 | Esant 50% generatoriaus apkrovai | ≤9 l/h |  |
| 2.7.2 | Esant 75% generatoriaus apkrovai | ≤13 l/h |  |
| 2.7.3 | Esant 100% generatoriaus apkrovai | ≤18 l/h |  |
| 2.8. | Integruota, rakinama kuro bako talpa | Taip, ≥200 l |  |
| 2.9. | Kuro lygio indikatorius | Taip, |  |
| 2.10. | Užvedimas | Elektrinis |  |
| 2.11. | Akumuliatorius | Taip, 12V |  |
| 2.12. | Akumuliatoriaus pakrovėjas nuo tinklo | Taip |  |
| 2.13. | Aušinimo skysčio pašildytojas | Taip ≥ 1 vnt |  |
| 2.14. | Aušinimo skysčio pašildytojo galingumas, | ≥ 500 W |  |
| 3. | KOMPLEKTACIJA, PRISTATYMAS, GARANTIJA |  |  |
| 3.1. | Elektros generatorius ir variklis komplektuojama kartu, pritaikytas darbui lauke | Taip |  |
| 3.2. | Komplekto matmenys mm (ilgis, aukštis, plotis) | ≤2700x≤1100x≤1800 |  |
| 3.3. | Plieninis rėmas ir gaubtas | Taip, padengtas poliesterio danga arba lygiaverte. Durelės aptarnavimui – taip, rakinamos |  |
| 3.4. | Avarinis stop mygtukas | Taip, plombuojamas, nuo pašalinių asmenų poveikio |  |
| 3.5. | Automatinio paleidimo skydas | Dingus elektrai iš tinklo būtinas automatinis generatoriaus paleidimas. Galia ir kiti parametrai atitinkantys elektros generatoriaus gamintojo reikalavimus |  |
| 3.6. | ARĮ skydas | Taip |  |
| 3.7. | Įrenginio paleidimo trukmė iki srovės padavimo | ≤ 20 sek. |  |
| 3.8. | Gamyklinis generatoriaus srovės kirtiklis sumontuotas ant generatoriaus rėmo | Taip |  |
| 3.9. | Generatoriaus valdymo blokas | Skaitmeninis su ekranu, programuojamas, su avariniais pranešimais ir klaidų registru |  |
| 3.10. | Ekrano dydis, | ≥132x64 pikseliai |  |
| 3.11. | Galimybė stebėti įtampą tinkluose | Taip |  |
| 3.12. | Išsaugomų įrašų skaičius | ≥200 |  |
| 3.13. | Komunikacinės jungtys | RS485 arba lygiavertės |  |
| 3.14. | Pristatymas adresu M.K.Čiurlionio g. 61, Varėna, Varėnos r. sav. | Taip |  |
| 3.15. | Pristatymo terminas | ≤60 k. d., nuo sutarties pasirašymo dienos |  |
| 3.16. | Iškrovimas nurodytoje vietoje | Taip |  |
| 3.17. | Darbuotojų mokymai | Taip |  |
| 3.18. | Generatoriaus paruošimas | Taip, Užpiltas aušinimo skysčiais ir tepalais. Suprogramuotas darbui su ARĮ |  |
| 3.19. | CE sertifikatas, pateikiamas su pasiūlymu | Taip |  |
| 3.20. | Prijungimas į pastato elektros sistemą**. Veikimo bandymas | Taip |  |
| 3.21. | Gamyklinis bandymų protokolas | Taip |  |
| 3.22. | Naudojimosi instrukcija lietuvių kalba | Taip |  |
| 3.23. | Garantija | ≥ 24 mėn. arba ≥1000 motovalandų (kuris anksčiau) |  |

* Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techninės specifikacijos reikalavimui nurodydamas taip/ne ir nurodyti gamintojo katalogo puslapį, kuriame patvirtinamas atitikimas reikalavimui bei įrašyti tikslią siūlomos prekės reikšmę.

** Pastato elektros įvadas nutolęs nuo planuojamos generatoriaus įrengimo vietos 1) 20-30 m. 2) 50-70 m. Tiekėjui, iki pasiūlymo teikimo, suteikiama galimybė atvykus į objektą atlikti generatoriaus prijungimui reikalingus sąmatinius skaičiavimus. Kontaktinis asmuo Deimantas Miliauskas deimantas.miliauskas@vivsc.lt tel. +370 682 68062

_____________________	     ______________      	__________________________

(tiekėjo atstovo pareigos)                   (parašas)	             	(vardas pavardė)

Jei pasiūlymą pasirašo Tiekėjo įgaliotas asmuo, kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas dokumentas suteikiantis teisę nurodytam asmeniui pasirašyti Tiekėjo vardu.