LITGRID AB ATSAKYMAI

| Nuostata / Provision | Klausimas | Teikiamas komentaras / siūlymas (teksto kalba netaisyta) | LITGRID AB atsakymas |
| --- | --- | --- | --- |
| Techninė specifikacija ir priedai Technical specification and Annexes | - Ar Techninėje specifikacijoje ir jos prieduose yra reikalavimų, kurie jūsų nuomone yra dviprasmiški ir/arba neaiškūs? Prašome pateikti argumentuotas pastabas/klausimus. |  |  |
|  | 2. Ar Techninėje specifikacijoje yra reikalavimų, kurie Jūsų nuomone apriboja galimybę dalyvauti pirkime ir pateikti pasiūlymą? Prašome pateikti argumentuotas pastabas/klausimus, nurodyti konkrečius punktus. | Taip. TS 1 Priedas 12.4.2 Nėra galimybės vartotojo nustatyti automatinio atjungimo laiko; 12.4.3 Saugomų įvykio kiekis – 1024; 3) Nepalaiko automatinio atsijungimo; 4) Nepalaiko reikšmės forsavimo Prašytume leisti nesilaikyti minėtų reikalavimų. Darbo brėžiniai. Dalis RAA terminalų turi daug įėjimų ir išėjimų, skirtų signalų perdavimui tarp RAA terminalų. Prašytume leisti optimizuoti jų kiekį užtikrinant duomenų apsikeitimą tarp RAA terminalų naudojant IEC61850 protokolo trumpuosius pranešimus (GOOSE message). Techninė specifikacija 1.6 Perkantysis subjektas per 10 d.d. nuo Pardavėjo prašymo pateiks šią informaciją. Šis laiko tarpas yra permažas tiekiant pasiūlymą, kuriame naudojama kita, nei numatyta pateiktose brėžiniuose RAA įranga. Prašytume prailginti šį laiko tarpą iki 30 d.d., kadangi reikia numatyti laiką spintų projektų keitimui. | Dėl TS 1priedo 12.4.2. ir 12.4.3. p. reikalavimų, standartinių techninių reikalavimų keisti ar netaikyti negalima. Dėl darbo brėžinių Siūlomi komplektai turi būti visiškai analogiški nurodytiems brėžiniuose, todėl optimizuoti signalų išėjimų ir įėjimų negalima. Dėl Techninės specifikacijos Nesuprantama prašymo prasmė |
|  | 3.Ar teikdami pasiūlymą galėsite pateikti visus dokumentus, nurodytus Techninės specifikacijos priede? |  |  |
| Pirkimo objekto kaina Price of Procurement object | 1. Prašome pateikti preliminarią kainą, Eur be PVM (nebus viešinama) Informacija bus laikoma konfidenciali ir panaudota tik pirkimo vertės nustatymui. |  |  |
| Sutarties projektas | 1. Ar Sutarties projektas yra priimtinas? Ar yra kritinių punktų Sutartyje kas lemtų Jūsų nedalyvavimą pirkime arba reikšmingai didintų kainą? | 1. Specialiosiose sąlygose nėra numatyta, kad Tiekėjui mokamas išankstinis mokėjimas. Prašome suteikti galimybė gauti išankstinį mokėjimą (avansą). 2. Specialiųjų sąlygų p. 9.12.6 - Siūlome bendrą netesybų dydį nustatyti 10 % (dešimt procentų) Sutarties kainos. 3. Specialiųjų sąlygų p. 11.2.4. - Siūlome padidinti terminą iki 30 k.d. 4. Specialiųjų sąlygų p. 5.5.2. - Kadangi tiekiami skirtingi įrangos komplektai, prašome svarstyti mokėjimą pagal kiekvieno įrangos tipo / rūšies tiekimo faktą. | 1. Specialiosiose sutarties sąlygose nėra numatyta galimybė gauti avansą. 2. Dėkojame, į jūsų siūlymą nebus atsižvelgta. 3. Pažymime, kad su rinkos konsultacija teiktame sutarties projekte 11.2.4. punktas nėra aktualus, kadangi atliekamame Relinės apsaugos ir automatikos apsaugų komplektų Pirkime nėra taikomi kvalifikacijos reikalavimai. 4. Apmokėjimo sąlygos Sutartyje pakoreguotos. |
| Ekonominio naudingumo kriterijai | 1. Ar Prekių tiekimo terminas kaip vertinimo kriterijus yra priimtinas? Ar terminai ir proporcija nėra per griežti? Koks būtų galimas trumpiausias prekių tiekimo terminas? | Trumpiausias pristatymo terminas būtų 9 mėn. |  |
| Kiti klausimai | - Kiti čia nepaminėti klausimai, prašome įvardinti. | Ar reikia numatyti brėžinių korekcija tiekėjo sąskaitą, tiekiant pasiūlymą, kuriame būtų panaudota alternatyvinę, nei numatyta pateiktuose brėžiniuose, RAA įranga,? Jei taip, ar tiekėjui būtų perduoti esami brėžiniai redaguojamame formate? | Teikiant pasiūlymą brėžinių rengti nereikia, ši sąlyga bus tikrinama sutarties vykdymo metu |