TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

III PIRKIMO OBJEKTO DALIS

Informacija apie perkamas prekes

  - Perkama prekė: Relinės apsaugos ir automatikos komplektus (toliau – Prekė), skirtus Perkančiojo subjekto objekte pakeisti esamus komplektus, nekeičiant kitų objekto įrenginių ir jų nustatymų.

  - Prekių sąrašas:

- 400 kV autotransformatoriaus apsaugų komplektas - 3 vnt.

- 400 kV linijos apsaugų komplektas - 4 vnt.

- 400 kV jungtuvo valdymo komplektas -12 vnt.

- 400 kV šynų diferencinės apsaugos komplektas - 3 vnt.

  - Pristatymo adresas: Lietuvos Respublikos teritorijoje bus nurodytas Sutarties vykdymo metu. Visas Prekių kiekis bus pristatomas vienu adresu

  - Prekė turi būti nauja, anksčiau niekur nenaudota, tinkama naudoti pagal paskirtį

  - Prekė turi būti supakuota pakuotėje, pritaikytoje ilgalaikiam (daugiau nei 5 metai) saugojimui. Pakuotė turi būti nepraplėšta, be mechaninių pažeidimų, nepažeista drėgmės ir kitų veiksnių.

  - Perkantysis subjektas per 10 d.d. nuo Pardavėjo prašymo pateiks šią informaciją ir dokumentus reikalingus Prekėms pagaminti ir išbandyti: RAA nuostatai, Signalų sąrašas, brėžiniai dwg formatu. RAA konfigūracinius failus parengia Pardavėjas

  - Pardavėjas kartu su Prekėmis arba iki jų pristatymo turi pateikti Prekių dokumentaciją ir programinę įrangą:

a) Techninius aprašymus;

b) Kokybės pažymėjimus, atitikties sertifikatus ir pasus;

c) Brėžinius ir komplektuojančių dalių sąrašus su kiekiais;

d) Naudojimosi, saugojimo, eksploatavimo ir priežiūros instrukcijas ir/arba kitą dokumentaciją reikalingą įvertinti Prekių atitikimą techninių specifikacijų reikalavimams, tinkamam Prekių naudojimui bei priežiūrai;

e) Realaus laiko operacinei sistemai adaptuotos ir specializuotos, įrangos gamintojo numatytos, technologinės programinės įrangos komplektai su licencijomis, kurių pagalba vietinių (pastotėje) ir nuotolinių būdu (nutolusiose RAA inžinierių darbo vietose) vartotojas galėtų išpildyti apsaugų algoritmus, apsaugų funkcionavimo registraciją ir analizę, papildomą realaus laiko įeinančių ir išeinančių duomenų kontrolę. Programinės įrangos pagalba vartotojas įgalinamas susieti skirtingus darbo variantus su išoriniais įrenginiais ir objekto RAA režimais, įjungti papildomas funkcijas;

f) Licencijos vietiniam/nuotoliniam relinės apsaugos ir valdymo įrenginių monitoringui vykdyti;

g) Turi būti paruošti ir patvirtinti RAA įrenginių, įtaisų, programinės įrangos vartotojų aprašymai, vartotojų vadovai, techninio aptarnavimo aprašymai (*.docx formatu kompiuterinėje laikmenoje, lietuvių ir/arba anglų kalba), funkcinės, principinės, montažinės ir mikroprocesorinių įrenginių vidinės konfigūracijos (nustatymai, logika).

Relinės apsaugos ir automatikos reikalavimai

  - Tiekėjas turi sukomplektuoti ir pagaminti Prekę pagal Techninės specifikacijos prieduose pateiktus gamybinius brėžinius ir įrenginių bei medžiagų kiekius.

  - RAA duomenų mainuose IEC 61850 ed.2.0 protokolu naudojama įranga (kartu su jos vidinės programinės įrangos versija), privalo būti tarpusavyje pilnai suderinama ir turėti tai patvirtinantį gamintojo dokumentą, kad įrenginys su jo programine įranga išbandytas ir veikia kaip numatyta IEC 61850 ed.2.0 standarte;

  - Sumontuoti RAA apsaugų komplektai turi būti pilnai sukonfigūruoti ir išbandyti (įskaitant IEC 61850 protokolu perduodamus duomenis), turi būti pateikti RAA bandymo ir vidinio montažo izoliacijos varžų matavimo protokolai bei RAA konfigūraciniai failai.

Telekomandų perdavimo įrenginio bandymas atliekamas lokaliai, t.y. komandų perdavimas/priėmimas su kitu objektu nebandomas.

  - Turi būti pateikti užpildyti RAA įrenginių sąrankos RAA vidaus spintose užsakovo patikrinimo protokolai gamyklinių bandymų metu (su techninės priežiūros specialisto ir rangovo/spintos sąrankos gamintojo atstovo vizomis). Protokolo forma pateikiama 4 priede

  - TS prieduose nurodyti gamintojų ir modelių pavadinimai naudojami funkcionalumui apibūdinti ir nėra reikalavimas. Tiekėjas komplektuodamas Prekę gali naudoti kitų gamintojų lygiavertį funkcionalumą turinčius produktus, tačiau toks panaudojimas negali įtakoti Prekės panaudojimo pagal pagrindinę funkciją, t.y. prireikus pakeisti Perkančiojo subjekto objekte esantį komplektą, negali būti reikalingi kitos įrangos ir jos nustatymų pakeitimai. Prekes komplektuojančios medžiagos ir įrenginiai turi atitikti šios techninės specifikacijos prieduose pateikiamus techninius reikalavimus.

Reikalavimai įrangos išdėstymui RAA vidaus spintose

  - Įrangos išdėstymas vidaus spintoje turi atitikti RAA spintos gamybinius brėžinius.

  - Kabelių įvedimo į vidaus spintą anga, turi būti suprojektuota spintos gamintojo kataloge numatytu angų sandarinimo būdu.

  - Kairėje vidaus spintos pusėje vidiniam montažui reikalingi laidai klojami lanksčiuose loveliuose, lygiagrečiai kairei šoninei spintos sienai.

  - Kai reikalingas priėjimas prie įrenginio dalių ar jungčių esančių priešingoje fasadinei pusės, užrašai turi būti abiejose (spintos, skydo, pasukamo rėmo, įrenginio) pusėse.

  - Įrenginiai sumontuoti ant pasukamo rėmo, turi būti pažymėti užrašais atitinkančiais pateiktų principinių schemų žymenis įrengiant abiejose pasukamo rėmo pusėse bei ant įrenginių. Žymenyse įrengiamuose ant pasukamo rėmo fasadinės pusės kartu turi būti nurodytas ir operatyvinis įrenginio pavadinimas.

  - Įrenginiai sumontuoti ant montažinės plokštės, turi būti pažymėti užrašais nurodytais prieduose žymenis įrengiant ant montažinių lovelių dangčių bei ant įrenginių. Žymenyse įrengiamuose ant montažinių lovelių kartu turi būti nurodytas ir operatyvinis įrenginio pavadinimas.

- PRIEDAI:

- Standartiniai techniniai reikalavimai 400/330/110/10 kV TP mikroprocesorinėms relinės apsaugos ir automatikos relėms ir valdikliams;

- Standartiniai techniniai reikalavimai relinės apsaugos ir automatikos vidaus spintoms;

- Standartiniai techniniai reikalavimai lauko ir vidaus spintų vidinio montažo laidams;

- Pagrindinių ir kitų įrenginių sąrankos RAA vidaus spintose Užsakovo patikrinimo protokolas gamyklinių bandymų metu;

- Standartiniai techniniai reikalavimai relinės apsaugos ir automatikos elektros grandinių elektromechaninėms relėms;

- Standartiniai techniniai reikalavimai telekomandų perdavimo sistemos įrenginiams susietiems su reline apsauga ir automatika;

- Gamykliniai brėžiniai (KONFIDENCIALI INFORMACIJA, perduodama tik pateikus konfidencialumo įsipareigojimą):

  - 400 kV autotransformatoriaus apsaugų komplektas

  - 400 kV linijos apsaugų komplektas

  - 400 kV jungtuvo valdymo komplektas

  - 400 kV šynų diferencinės apsaugos komplektas