TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

1.1. Garo katilo Nr. 4 (BKZ 75-39FB) garo aušintuvai (toliau – Prekės arba Aušintuvai).

- PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

  - Numatomas Garo katilo Nr. 4 (BKZ 75-39FB) garo aušintuvų vidinių elementų (vamzdinių sistemų) 2vnt.  pirkimas.

- TECHNINIAI REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PREKĖS

  - Aušintuvų vidinių elementų (vamzdinių sistemų)  sudėtinių dalių specifikacija pateikta priede Nr.1 (toliau – Priedas Nr. 1).

  - Siūlomos Prekės turi atitikti Techninės specifikacijos reikalavimus.

  - Prekių grafiniai vaizdai ir technologiniai matmenys (storis, plotis, ilgis, skersmuo ir/ar kt.) pateikti brėžiniuose Techninės specifikacijos Priedas Nr. 2, rusų kalba (toliau – Brėžiniai). Kita Brėžiniuose nurodyta informacija yra tik informacinio pobūdžio, kuria Tiekėjas neprivalo vadovautis.

  - Prekės dalių visos suvirinimo siūlės turi atitikti „C“ kokybės lygmenį pagal  LST EN ISO 5817 standartą.

  - Reikalavimai Aušintuvų vidiniams elementams (vamzdinėms sistemoms) nurodytiems Priede Nr.1:

    - Aušintuvų 2 vnt. vidiniai elementai (vamzdinės sistemos) turi būti surinkti, brėž. Nr. 68946 (K-3340) ir brėž. Nr. 69415 (K-8200);

    - Terpės parametrai – Garo aušintuvo Tmax= 4000C; P-4,4 MPa;  Maitinimo vandens Tmax= 1450C; P-7,6 MPa;

  - Hidraulinį bandymą atlikti: ne mažiau PT=8.8 MPa;

  - Tiekėjas negali siūlyti prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis (Prekių gamybai reikalingas medžiagas), pakuotes ) ar paslaugų, jei prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis (Prekių gamybai reikalingas medžiagas), pakuotes) kilmė yra ar paslaugos teikiamos iš Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų.

  - Jeigu apibūdinant objektą Techninėse specifikacijose ar kituose pirkimo dokumentuose ar jų prieduose nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, toks nurodymas Tiekėjo turi būti suprantamas kaip nurodytas „arba lygiavertis“.

  - Jeigu apibūdinant objektą Techninėse specifikacijose ar kituose pirkimo dokumentuose ar jų prieduose nurodyti standartai, techniniai liudijimai ar bendrosios techninės specifikacijos, toks nurodymas Tiekėjo turi būti suprantamas kaip nurodytas „arba lygiavertis“.

  - Jeigu Techninėse specifikacijose nurodytos parametrų tikslios skaitinės reikšmės, tai reiškia ribą, nuo kurios neturi būti nukrypta į blogesnę Perkančiajam subjektui pusę.

- DOKUMENTAI, REIKALINGI PIRKIMO OBJEKTO TECHNINĖMS SAVYBĖMS IR KOKYBEI PATVIRTINTI

  - Su Prekėmis Pirkėjui turi būti pateikta techninė dokumentacija:

    - Suvirinimo darbų dokumentacija nurodyta standarte LST EN ISO 3834-2;

    - Aušintuvų vidinių elementų (vamzdinių sistemų) hidraulinio bandymo aktas;

    - Panaudotų sudedamųjų dalių, Prekių gamybai reikalingų medžiagų atitikties deklaracijos, sertifikatai;

  - Dokumentacija pateikti  el. būdu, lietuvių kalba arba lietuvių ir anglų (dvikalbe) kalbomis.

- ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Pirkėjas Tiekėjui pateiks 2 vnt. demontuotus garo aušintuvų vidinių elementų (vamzdinių sistemų) dalių komplektus (Dešinės pusės- brėž. Nr. 68946 (K-3340); Kairės pusės- brėž. Nr. 69415 (K-8200));

  - Tiekėjas demontuotus garo aušintuvų vidinių elementų (vamzdinių sistemų) dalių komplektus 2 vnt.  paims iš Elektrinės g. 2, Vilniuje savo lėšomis. Apie šių dalių komplektų paėmimą Tiekėjas privalo informuoti Pirkėją ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas;

  - Detales Nr.1; Nr.2 ir Nr.5 pagal Brėž. Nr. 68946 (K-3340) ir 69415 (K-8200) panaudoti demontuotas;

  - Detalių Nr.1; Nr.2 ir Nr.5 pagal Brėž. Nr. 68946 (K-3340) ir 69415 (K-8200) demontavimą atliks Tiekėjas;

  - Prekių tiekimo terminas – 4 mėn. po sutarties įsigaliojimo dienos.

- PIRKIMO OBJEKTO PERDAVIMO-PRIĖMIMO TVARKA

  - Prekės turi būti pristatytos į Pirkėjo sandėlį, Elektrinės g. 2, Vilniuje. Apie Prekių pristatymą Tiekėjas privalo informuoti Pirkėją ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas;

  - Prekės galutinai bus priimtos per 5 darbo dienas, atlikus apžiūrą, patikrinus pateiktą dokumentaciją;

Prekių priėmimas įforminamas pasirašant „Prekės priėmimo - perdavimo aktą” (priedas Nr. 3). „Prekės perdavimo - priėmimo aktas” pasirašomas elektroniniais parašais;

  - Prekės laikomos priimtos, jeigu nėra Prekių trūkumų bei priduota Pirkėjui techninė dokumentacija, nurodyta 4.1. punkte. Jeigu Prekės nebuvo priimtos dėl Tiekėjo kaltės, Tiekėjas trūkumus privalo pašalinti per ne ilgesnį kaip 10 darbo dienų terminą.

- GARANTIJOS

  - Garantinis terminas ne trumpesnis kaip 12 (dvylika) mėnesių, skaičiuojant nuo Prekės priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos.

- PRIEDAI

Priedas Nr.1. E-2 garo katilo Nr. 4 (BKZ 75-39FB) garo aušintuvų vidinių elementų (vamzdinių sistemų)  sudėtinių dalių specifikacija;

Priedas Nr.2. E-2 garo katilo Nr. 4 (BKZ 75-39FB) garo aušintuvų vidinių elementų (vamzdinių sistemų) brėžiniai;

Priedas Nr. 3. Prekių priėmimo – perdavimo akto forma.