## Pried.1
Techninės specifikacijos 1 priedas
E-2 garo katilo Nr. 4 (BKZ 75-39FB) garo aušintuvų vidinių elementų (vamzdinių sistemų) sudėtinių dalių specifikacija
E2 GK4, BKZ 75-39FB garo aušintuvas -2 vnt. (blokas B-21)
Vamzdinės sistemos: Dešinės pusės- brėž.Nr. 68946 (K-3340); Kairės pusės- brėž.Nr. 69415 (K-8200)
Detalės pavadinimas, pagr.matmenys | Brėž. Nr. Lentelėje | Patikslintas brėž. Nr. | Poz. Nr. brėžinyje | Kiekis | Medžiaga pagal brėžinį | Standartas pagal brėžinį | Keičiama medžiaga | Keičiamas standartas | Patikslintas matmuo | Pastabos
Įvorė Ø25x3, l=25 | 68946 | K-3340 | 32 | 156 | St 3 | GOST 380-79 | E235 | EN 10305-4 | Vamzdis Ø25x3 | Žr. pjūvis a-a ir pastabos Nr.4, Nr.5. Vietoje poz. Nr. 7, 8
Detalė. 51x20x4 | 69257 | K-2404 | 31 | 6 | St 3 | GOST 500-52 | S235JR | EN 10025-2 | Lakštas S=4mm.
Vamzdis Ø60x5 | 68944 | ---- | 30 | 0 | St 20 | GOST 3099-46 |  |  |  | Negaminti (kitoks sujungimas)
Gyvatukas Ø18x2, l=7568 | 68943 | K-2427 | 29 | 1 | St 10 | GOST 301-50 | P235GH arba P265GH | EN10216-2 | Vamzdis Ø17,2x2,3 arba Ø17,2x2,6
Gyvatukas Ø18x2, l=7685 | 68942 | K-2426 | 28 | 1 | St 10 | GOST 301-50 | P235GH arba P265GH | EN10216-2 | Vamzdis Ø17,2x2,3 arba Ø17,2x2,6
Gyvatukas Ø18x2, l=7685 | 68941 | K-2409 | 27 | 1 | St 10 | GOST 301-50 | P235GH arba P265GH | EN10216-2 | Vamzdis Ø17,2x2,3 arba Ø17,2x2,6
Gyvatukas Ø18x2, l=7551 | 68940 | K-2422 | 26 | 1 | St 10 | GOST 301-50 | P235GH arba P265GH | EN10216-2 | Vamzdis Ø17,2x2,3 arba Ø17,2x2,6
Gyvatukas Ø18x2, l=7342 | 68939 | K-2415 | 25 | 1 | St 10 | GOST 301-50 | P235GH arba P265GH | EN10216-2 | Vamzdis Ø17,2x2,3 arba Ø17,2x2,6
Gyvatukas Ø18x2, l=7816 | 68938 | K-2410 | 24 | 1 | St 10 | GOST 301-50 | P235GH arba P265GH | EN10216-2 | Vamzdis Ø17,2x2,3 arba Ø17,2x2,6
Gyvatukas Ø18x2, l=7519 | 68937 | K-2423 | 23 | 1 | St 10 | GOST 301-50 | P235GH arba P265GH | EN10216-2 | Vamzdis Ø17,2x2,3 arba Ø17,2x2,6
Gyvatukas Ø18x2, l=7342 | 68936 | K-2400 | 22 | 1 | St 10 | GOST 301-50 | P235GH arba P265GH | EN10216-2 | Vamzdis Ø17,2x2,3 arba Ø17,2x2,6
Gyvatukas Ø18x2, l=7473 | 68935 | K-2413 | 21 | 1 | St 10 | GOST 301-50 | P235GH arba P265GH | EN10216-2 | Vamzdis Ø17,2x2,3 arba Ø17,2x2,6
Gyvatukas Ø18x2, l=7816 | 68934 | K-2425 | 20 | 1 | St 10 | GOST 301-50 | P235GH arba P265GH | EN10216-2 | Vamzdis Ø17,2x2,3 arba Ø17,2x2,6
Gyvatukas Ø18x2, l=7551 | 68933 | K-2421 | 19 | 1 | St 10 | GOST 301-50 | P235GH arba P265GH | EN10216-2 | Vamzdis Ø17,2x2,3 arba Ø17,2x2,6
Gyvatukas Ø18x2, l=7568 | 68932 | K-2417 | 18 | 1 | St 10 | GOST 301-50 | P235GH arba P265GH | EN10216-2 | Vamzdis Ø17,2x2,3 arba Ø17,2x2,6
Gyvatukas Ø18x2, l=7685 | 68931 | K-2428 | 17 | 1 | St 10 | GOST 301-50 | P235GH arba P265GH | EN10216-2 | Vamzdis Ø17,2x2,3 arba Ø17,2x2,6
Juosta 795x28x5 | ---- | ---- | 16 | 4 | St 3 | GOST 500-52 | S235JR | EN 10025-2 | Lakštas S=5mm.
Lakštas 795x135x3 | ---- | ---- | 15 | 2 | MSt 0 | GOST 501-52 | S235JR | EN 10025-2 | Lakštas S=3mm.
Lakštas (kreipiantysis) | 68929 | K-2414 | 14 | 2 | MSt 0 | GOST 501-52 | S235JR | EN 10025-2 | Lakštas S=2mm.
Lakštas 795x150x3 |  |  | 13 | 2 | MSt 0 | GOST 501-52 | S235JR | EN 10025-2 | Lakštas S=3mm.
Lakštas (kreipiantysis) | 68927 | K-2411 | 12 | 2 | MSt 0 | GOST 501-52 | S235JR | EN 10025-2 | Lakštas S=2mm.
Lakštas (pertvaros) | 69254 | K-2403 | 11 | 1 | St 3 | GOST 500-52 | S235JR | EN 10025-2 | Lakštas S=5mm. | Keisti išpjovų spindulį iš R10 į R14
Lakštas (pertvaros) | 68926 | K-2408 | 10 | 3 | St 3 | GOST 500-52 | S235JR | EN 10025-2 | Lakštas S=5mm. | Keisti išpjovų spindulį iš R10 į R14
Lakštas (pertvaros) | 68925 | K-2406 | 9 | 6 | St 3 | GOST 500-52 | S235JR | EN 10025-2 | Lakštas S=5mm. | Keisti išpjovų spindulį iš R10 į R14
Lakštas (pertvaros) | 68922 | K-2402 | 6 | 2 | St 3 | GOST 500-52 | S235JR | EN 10025-2 | Lakštas S=5mm. | Keisti išpjovų spindulį iš R10 į R14
Žiedas Ø83x5, l=25 | ---- | ---- | 5 | 2 | St 20 | GOST 3099-46 | ---- | ---- | ---- | Detales panaudoti demontuotas. Techninės specifikacijos punktai Nr.5.1, 5.2, 5.3;
Kolektorius (apatinis) Ø60x5, (gaminti ilgesnį) | 69417 | K-8199 | 4 | 1 | St 20 | GOST 3099-46 | P265GH | EN10216-2 | Vamzdis Ø60.3x5,4. | Brėž.Nr. 68946 (K-3340), brėž. Nr. lentelėje 68921. Gaminti ilgesnį, už dangčio turi likti 200 ±20mm. Galo įstrižai nenupjauti.
Kolektorius (viršutinis) Ø60x5, (daryti ilgesnį) | 69418 | K-8198 | 3 | 1 | St 20 | GOST 3099-46 | P265GH | EN10216-2 | Vamzdis Ø60.3x5,4. | Brėž.Nr. 68946 (K-3340), brėž. Nr. lentelėje 68920. Gaminti ilgesnį, už dangčio turi likti 200 ±20mm. Galo įstrižai nenupjauti.
Antgalis (kolektoriams) | 69253 | K-2401 | 2/3,4 | 2 | 20 K | GOST 5520-50 | P265GH | EN 10253-2 | Aklė Type A-60,3x5,6
Apdangalas | 68919 |  | 2 | 2 | St 20 | GOST 3099-46 | ---- | ---- | ---- | Detales panaudoti demontuotas. Techninės specifikacijos punktai Nr.5.1, 5.2, 5.3;
Dangtis Ø500x75 | 68918 |  | 1 | 1 | St 20 | GOST 2335-50 | ---- | ---- | ---- | Detales panaudoti demontuotas. Techninės specifikacijos punktai Nr.5.1, 5.2, 5.3;
Alkūnė 90˚ Ø60,3x3,6 lenkta 420x420x1123 R180 | ---- | ---- | ---- | 10 | ---- | ---- | P265GH | EN10216-2 | Vamzdis Ø60.3x3.6.