DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS

Siunčiame atsakymus į tiekėjų klausimus (2025-GEN-355) Galios transformatoriaus 04/10 kV 3150 kVA , jo pristatymo, sumontavimo ir pajungimo paslaugų pirkimų ID 4620693.

Siekdami išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimus cituojame tiksliai taip, kaip buvo pateikti Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis (tekstas neredaguotas).

| Eil. Nr. | Nuoroda į pirkimo dokumentų punktą | Siūloma korekcija / klausimas | Siūlomos korekcijos pagrindimas, motyvas | Atsakymas į klausimą/ Informacija apie pirkimo dokumentų tikslinimą |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Visi su šiuo Pirkimu susiję dokumentai bei esamo/būsimos procedūros | Siekiu Pirkėjui užsitikrinti Prekės ilgalaikiu technologinio veikimo patikimumu bei Prekės gamybos kokybiškumu (kadangi Prekei bus taikomas išskirtinis 5 metų garantinio laikotarpio periodas) prašome šios, išskirtinai serijiniu būdu pagamintos, Prekės (kurios “Pilnoji vardinė transformatoriaus galia“ yra būtent 3150kVA) tipiniams ir rutininiams bandymams taikyti griežtus reikalavimus šiame Pirkime, t.y. pilna apimtimi vadovaujantis IEC 60076-11:2018 „Sauso tipo transformatoriai“ standartu reikalauti Paslaugos Tiekėjų šiam Pirkimui pateikti siūlomoms Prekėms ne tik šiuos tipo bandymus: 1. Įšilimo tipo bandymai (angl. Temperature-rise type test); 2. Izoliacijos tipo bandymai (angl. Lighting impulse type test); bet ir šiuos bandymus: 3. Garso lygio nustatymas (angl. Determination of sound level); 4. Tuščiosios eigos nuostolių ir srovės matavimai esant vardinei įtampai (angl. Measurement of no-load loss and current at rated voltage. Tik atsižvelgęs į aukščiau parašytas rekomendacijas, taikytinas AB ESO bei AB LITGRID įgyvendinamiems energetiniams projektams, Pirkėjas suvaldys Prekės kokybės rizikas. | Norint užkirsti kelią Pirkime dalyvauti nekokybiškos Prekės Gamintojui siekiu Pirkėjui suvaldyti Prekės kokybės rizikas eksploatuojant Prekę garantinio laikotarpio (5 metai) periodu | Atsakydami į pateiktą klausimą -pasiūlymą informuojame: - Kad tipinio bandymo „Garso lygio nustatymas (angl. Determination of sound level)‘ Pirkėjas nereikalaus; - Tuščiosios eigos nuostolių ir srovės matavimai esant vardinei įtampai (Measurement of no-load loss and current at rated voltage) bandymas privalo būti atliekamas kaip rutininių bandymų dalis, vadovaujantis IEC 60076-11:2018 standarto reikalavimais. (Techninės specifikacijos aktualios redakcijos lentelės 2 reikalavimas). |
| 2. | - | Ar reikalinga darbų apimtyse įsivertinti transformatoriaus technologinių ir RAA apsaugų projektavimą, montavimą ar derinimą? | Norint įsivertinti tikslią sumontavimo darbų kainą | Darbų apimtyse įsivertinti transformatoriaus technologinių ir RAA apsaugų projektavimo, montavimo ar derinimo nereikia. |
| 3. | - | Ar bus reikalinga parengti darbo projektą ? | Norint įsivertinti tikslią sumontavimo darbų kainą | Darbo projekto parengti nereikės. |
| 4. | Techninės specifikacijos 6.1 punktas | Atlikus gamintojų apklausą, galios transformatoriaus gamybos ir tiekimo terminai svyruoja 130-160 kalendorinių dienų, todėl prašome pratęsti sutarties įvykdymo terminą iki 180 k.d. | Norint įsivertinti tikslią sumontavimo darbų kainą | Šiuo metu Techninėje specifikacijoje transformatoriaus pagaminimui ir pristatymui (be montavimo darbų) yra numatyta 150 kalendorinių dienų terminas. Manome, kad jis yra visiškai pakankamas transformatoriui pagaminti ir atitinka rinkos dalyvių galimybes įvykdyti tokį gamybos užsakymą. Todėl Techninėje specifikacijoje numatytas transformatoriaus gamybos ir pristatymo terminas nebus keičiamas. |

Pirkimų projektų vadovė Vida Zaikauskienė, Mob. +370 614 57227