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Mobilus siurblys
 TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

	1. PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS


1.1.  Pirkimo objektas – mobilus siurblys (toliau – Prekė);
1.2.  Pirkimo objekto apibūdinimas – prekė skirta nuotekoms pumpuoti.
	2. PREKIŲ / PASLAUGŲ / DARBŲ KIEKIS / APIMTYS


2.1.  Perkama Prekė: mobilus siurblys – 1 vnt.;
	3. PREKIŲ PRISTATYMO / PASLAUGŲ / DARBŲ ATLIKIMO VIETA


3.1.  Prekės pristatymo vieta: Birutės g. 39A, Šiauliai;
3.2.  Tiekėjui pristačius Prekę pasirašomas Prekės priėmimo – perdavimo aktas, kurį pasirašo Tiekėjas ir Perkantysis subjektas.  Prekių priėmimo – perdavimo aktą ruošia Tiekėjas.
	4. GARANTIJOS 


4.1.  Prekei turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantija nuo Prekės priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos, jeigu įrangos gamintojas nesuteikia ilgesnio garantinio laikotarpio.
4.2.  Garantinio laikotarpio metu atsiradus Prekių defektams ir Perkančiajam subjektui pateikus Tiekėjui raštišką pretenziją, Tiekėjas privalo pašalinti gedimus savo lėšomis ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo pretenzijos pateikimo raštu dienos.
4.3.  Tiekėjas privalo per 3 (tris) darbo dienas nuo pretenzijos pateikimo raštu dienos atvykti pas Perkantįjį subjektą, tam kad nustatytų ir pašalinti gedimą. 
	5. PREKIŲ PRISTATYMO / PASLAUGŲ / DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI


5.1.  Prekė turi būti pristatoma ne vėliau kaip per 4 (keturi) mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos.
	6. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI


6.1.  Prekė turi būti nauja. Pagaminta ne anksčiau kaip 2025 m.
6.2.  Prekė turi atitikti Lietuvos Respublikoje ir Europos Sąjungoje galiojančius gamybos, naudojimo, higienos, saugos ir sveikatos teisės aktų reikalavimus ir turėti CE žymėjimą.

6.3.  Techniniai reikalavimai Prekėms pateikiami šios techninės specifikacijos 1 – oje lentelėje, kurią Tiekėjas turi užpildyti ir pateikti kartu su pasiūlymu.
1 lentelė

Techniniai reikalavimai mobiliam nuotekų siurbliui (toliau – Siurblys)
	Eil. Nr.
	Rodiklis
	Reikalaujama rodiklio reikšmė
	Tiekėjo siūlomų prekių techninių rodiklių reikšmės

	1.1. Reikalavimai siurbliui

	1.1.1.
	Gamintojas, modelis
	Nurodyti Prekės gamintoją, kilmės šalį ir tikslų modelį.
	Nurodyti

	1.1.2.
	Bendrieji duomenys
	Darbo aplinka – nuotekų pumpavimas.
	Atitinka / Neatitinka

	1.1.3.
	Siurblio charakteristikos
	Siurblys (sumontuotas ant automobilinės priekabos, prikabinamas prie transporto priemonės).
	Atitinka / Neatitinka 

	
	
	Siurblio našumas turi būti ne mažesnis kaip 600 m/ h esant 10 m kėlimo aukščiui. 
	Nurodyti

	
	
	Siurblys turi turėti galimybę dirbti sausoje eigoje,

automatiškai pasileisti atsiradus nuotekoms.
	Atitinka / Neatitinka

	1.1.4.
	Reikalavimai siurblio konstrukcijai
	Korpuso medžiaga ketus GG25 (0,6025) arba lygiavertė
	Nurodyti

	
	
	Darbo rato medžiaga GGG60 (0.7060) arba lygiavertė.
	Nurodyti

	
	
	Veleno medžiaga EN 1.4021 arba lygiavertė.
	Nurodyti

	
	
	Veleno sandarikliai: WC / SIC / NBR
	Atitinka / Neatitinka

	
	
	Vandens siurbimo anga – flanšinė jungtis d-150 mm su d-150 mm greitojo pajungimo antgaliu.
	Atitinka / Neatitinka

	
	
	Vandens išmetimo anga – flanšinė jungtis d-150 mm su d-150 mm greitojo pajungimo antgaliu.
	Atitinka / Neatitinka

	
	
	Dalelių praeinamumas ne mažesnis kaip 65 mm.
	Nurodyti

	1.1.5.
	Reikalavimai vidaus degimo varikliui
	Variklio galia ne mažesnė kaip 65 kW
	Nurodyti

	
	
	Variklio tipas dyzelinis (aušinamas aušinimo skysčiu).
	Atitinka / Neatitinka

	
	
	Kuro bako talpa ne mažiau kaip 100 l.
	Atitinka / Neatitinka

	
	
	Variklio paleidimas: pažangus valdiklis.
	Atitinka / Neatitinka

	
	
	Variklio valdymas (paleidimas – stabdymas) iš valdiklio.
	Atitinka / Neatitinka

	
	
	Variklio tipas: vidaus degimo.
	Atitinka / Neatitinka

	
	
	Emisijos standartas Stage V / Tier 4f
	Atitinka / Neatitinka

	
	
	Variklio paleidimas starterinis (užvedimo raktelio / mygtuko pagalba nuo akumuliatorinės baterijos).
	Atitinka / Neatitinka

	
	
	Užrakinamas valdymo skydas (apsauga nuo vandalizmo).
	Atitinka / Neatitinka

	
	
	Siurblys turi būti sumontuotas korpuse su triukšmą izoliuojančiais gaubtais / papildomu kėbulu garso izoliacijai.
	Atitinka / Neatitinka

	1.1.6.
	Papildomai komplektuojama
	Pasiurbimo žarna PVC su spirale (polivinilchloridinė arba lygiavertė).
	Atitinka / Neatitinka

	
	
	Išmetimo žarna plokščia (vidus – sintetinė guma, išorė – poliamidinis audinys).
	Atitinka / Neatitinka

	
	
	Žarnos atsparios cheminių medžiagų, abrazyvinių medžiagų ir atmosferos poveikiams.
	Atitinka / Neatitinka

	
	
	Pasiurbimo žarna atspari mechaniniams smūgiams.
	Atitinka / Neatitinka

	
	
	Žarnos atsparios temperatūriniam poveikiui nuo -30 iki +50ºC
	Atitinka / Neatitinka

	
	
	Žarnos (pasiurbimo) ilgis – ne mažau 12 m.
	Nurodyti

	
	
	Žarnos (išmetimo) ilgis – 150 m. 
	Nurodyti

	
	
	Pasiurbimo žarnos nardinamas galas su stambaus valymo filtru (stambaus valymo įsiurbimo filtras žarnai, nerūdijančio plieno ne žemesnės klasės kaip AISI 316).
	Atitinka / Neatitinka

	
	
	Elektros instaliacija ir apšvietimo įranga (apšviesti su darbo procesu susijusia aplinką)
	Atitinka / Neatitinka

	1.2. Reikalavimai priekabai

	1.2.1.
	Reikalavimai važiuoklei 
	Dviejų ašių su inerciniais arba lygiaverčiais stabdžiais.
	Atitinka / Neatitinka

	
	
	Priekaba turi turėti stovėjimo stabdį nuo galimo pariedėjimo (ratai turi likti užstabdyti arba mechaniškai turi būti užstabdyti atjungus nuo transporto priemonės).
	Atitinka / Neatitinka

	1.2.2.
	Kiti reikalavimai
	Atsarginis ratas, atsarginio rato laikiklis, atraminis ratukas, atraminės ratų kaladėlės, aliuminiai bortai, atidaromi ir nuimami visi bortai.
	Atitinka / Neatitinka

	
	
	Įrengta papildoma vieta įsiurbimo ir išmetimo žarnoms komplektuoti transportuojant Siurblį.
	Atitinka / Neatitinka

	
	
	Maksimali masė iki 3500 kg.
	Atitinka / Neatitinka


	7. KARTU SU PASIŪLYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAI


7.1. Pateikiama užpildyta šios techninės specifikacijos 1 lentelė.
	8. SUTARTIES VYKDYMO METU PATEIKIAMI DOKUMENTAI


8.1. Prekei turi būti atlikti gamykliniai bandymai. Kartu su Preke Tiekėjas turi pateikti Prekės pasą, bandymų aktus, bei montavimo, naudojimo ir priežiūros instrukcijas lietuvių kalba (po 1 egz.).

8.2. Prekė turi būti pristatyta ir išbandyta Tiekėjo lėšomis. Į pasiūlymą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos Tiekėjo išlaidos, apimančios viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui.
	9. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI


9.1. Pirkimo objektui taikomi aplinkos apsaugos reikalavimai, nurodyti Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau – Aprašas), patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28  d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4.4.1. papunkčio reikalavimus „perkamas aplinkosauginis ir aplinkai palankus produktas, kuris patenka į orientacinį aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų sąrašą pagal 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/2174 dėl orientacinio aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų rinkinio, Europos aplinkos ekonominėms sąskaitoms skirtų duomenų perdavimo formato ir kokybės ataskaitų teikimo sąlygų, struktūros ir periodiškumo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 691/2011 dėl Europos aplinkos ekonominių sąskaitų“, nes pirkimo objekto pagalba Perkantysis subjektas vykdys vandens nuostoliams mažinti skirtą priežiūros ir remonto veiklą.
	10. NACIONALINIO SAUGUMO REIKALAVIMAI 


10.1. Netaikoma.
	11. KITI REIKALAVIMAI 


11.1. Prekė turi būti registruota VĮ ,,Regitra“;
11.2. Darbuotojų instruktavimas / apmokymas dirbti su tiekiama įranga.
	12. KONFIDENCIALI INFORMACIJA  


12.1. Netaikoma. 
	13. PRIEDAI PRIE TECHNINĖ SPECIFIKACIJOS 


13.1. Nėra
__________________
