Priedas Nr. 1 „Techninė specifikacija“

ELEKTRINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ ELEKTROS ĮKROVIMO STACIONARIŲ STOTELIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Stotelėms kurių galia >=60kW

| Nr. | Funkcionalumas | Būtinas Rodiklis | Siūloma/patvirtinama |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stotelių skaičius >=60kW | 5 vnt. |  |
| 2. | Būtinas Jungčių (krovimo prieigų/jungčių) skaičius stotelėje. Tiekėjas gali siūlyti produktą su didesniu Jungčių skaičiumi nei būtinas rodiklis, tačiau stotelės turi būti pilnai sukomplektuotos ir veikiančios. Tuomet didesniam įkrovų prieigos skaičiui, vertinant pagal naudingumo kriterijus, suteikiami papildomi balai: Y1=0 (jei dvi prieigos) Y1=5 (jei trys ar daugiau) | >=2 |  |
| 3. | Jungčių tipas stotelėje | Dvi jungtys CCS2 (bei kitos papildomos jei tokios gali būti jau integruotos ir funkcionuoja siūlomoje įkrovimo stotelėje). |  |
| 4. | Įkrovimo stotelės turi būti įrengtos atskirai ir dirbti autonomiškai viena nuo kitos. Galios balansavimo sistema/kontroleris taip pat dirba autonomiškai bendrame su stotelėmis lokaliame tinkle. Balansavimas naudojant tik debesijos paslaugas nėra galimas (tai gali būti tik kaip papildomas išplėstinis funkcionalumas) | Taip |  |
| 5. | Visos įkrovimo prieigos turi veikti vienu metu su lokaliu dinaminiu galios skirstymu tarp atskirų stotelių ir jų jungčių, atsižvelgiant į transporto priemonės galimybę priimti įkrovimo galią bei atsižvelgiant į maksimalią 250 kW galią objekte (2 atskiri įvadai – 150 kw ir 100 kw) | Taip |  |
| 6. | Maksimalią stotelių įkrovimo galią galima apriboti programiškai lokaliai ir/ar nuotoliniu būdu. | Taip |  |
| 7. | Minimali įkrovimo galia, kurią privalo užtikrinti viena stotelė. Svarbu: jei tiekėjas siūlo produktą su didesne išėjimo galia (t.y. ją galima padidinti ateityje sukomplektuojant stotelę papildomais galios moduliais), tai galutiniu pasiūlymo vertinimu jai yra suteikiami papildomi naudingumo balai priklausantys nuo tiekiamos stotelės (įvertinant jos galios išplėtimo galimybes) suminės įkrovimo galios: >=60kW – Y2= 0 balų >=95kW – Y2=10 balų >=125kW – Y2=20 balų | Pilna įkrovimo galia visomis jungtimis vienu metu >=60kW, arba kita siūloma |  |
| 8. | Integruotų krovimo įkrovimo kabelių ilgis CCS2 tipo jungtims | Ne mažiau 4,75 m |  |
| 9. | Tiekiamos stotelės būti su įkrovimo kabelių prilaikymo sistema, užtikrinančia, kad kabelis įkrovimo metu nesiektų žemės arba privalo turėti papildomą integruotą įkrovimo kabelio apsaugą nuo jo izoliacijos pažeidimo dėl kabelio trinties į gruntą. | Taip |  |
| 10. | Darbinė stotelės temperatūra | Ne mažiau kaip nuo −25 iki +50 °C |  |
| 11. | Darbinė stotelės drėgmė | ≤ 95% |  |
| 12. | Išėjimo/krovimo įtampos diapazonas, kuri turi užtikrinti įranga | Ne prasčiau kaip 200V-1000 V (diapazonas) |  |
| 13. | Korpusas turi būti atsparus drėgmei (>-IP45), korpusas ir displėjus atsparus mechaniniams pažeidimams ( stotelės korpusas turi atitikti IK10, displėjaus zona IK8 patvarumą) | Taip (prisegti atitinkamus sertifikatus) |  |
| 14. | Komunikacijos protokolas komercializuojant įkrovimo prieigą/as. | Ne žemesnis nei OCPP 1.6J |  |
| 15. | Autentifikacija įkrovimo sesijai pradėti | RFID |  |
|  |  | Mobiliomis ryšio priemonėmis nuotoliu per administravimo platformą |  |
| 16. | Stotelės ryšio galimybės | WiFi 802.11 b/g/n (2.4/5 GHz) |  |
|  |  | 4G LTE ar analogiškas suderinamas. |  |
|  |  | Ethernet |  |
| 17. | Stotelėse privalo būti integruotos aparatinės/programinės apsaugos: Per aukšta / per žema įtampa Trumpasis jungimas Įtampos šuoliai Srovės nuotėkis Perkrovos/perkaitimo |  |  |
|  |  | Taip |  |
|  |  | Taip |  |
|  |  | Taip Taip |  |
| 18. | Programinė įranga turi užtikrinti šiuos lokalius ir nuotolinius funkcionalumus | Krovimo prieigų sąrašas, stotelės būklės sekimas |  |
|  |  | Įkrovimo sesijų detalizacija su įkrautos energijos apskaita |  |
|  |  | Automatinis optimizuotas įkrovimas pagal nustatytus autobusų išvykimo grafikus optimizuojant krovimo galingumą pagal NordPool kainas (Pirkėjas tai papildomai derinama su Tiekėju, po konkurso). |  |
|  |  | Galios ribojimų nustatymai |  |
|  |  | Nuotolinė diagnostika |  |
|  |  | Privalomas įkrovimo galių balansavimas tarp stotelių ir jų jungčių bei Pirkėjo galios įvado galimybių, naudojant lokalią neatsiejamą nuo stotelių aparatinę/programinę įrangą. |  |
| 19. | Garantinis laikotarpis patiektai ir sumontuotai įrangai | 36 mėn. |  |
| 20. | Tiekėjas privalo užtikrinti kritinių dalių (kai įkrovimo kabelis ar jo jungtis neveikia arba stotelės funkcionalumas sumažėja daugiau nei 50 proc.) pakeitimą per 96 val. | Taip |  |
| 21. | Kitų dalių ar komponentų tiekimas ne ilgiau kaip per 14 kalendorinių dienų | Taip |  |
| 22. | Stotelė turi turėti valdymą vykdomą lietimui jautriu ekranu arba tam skirtais "antivandaliniais" mygtukais su laisvai prieinamu krovimo srovės avarinio išjungimo mygtuku | Taip |  |
| 23. | Programinė įkrovimo įranga privalo būti lietuvių kalba, turėti vartotojo identifikaciją bei atskirą prieigą administravimui. | Taip |  |
| 24. | Įranga turi būti sumontuota ant betoninio pagrindo ir atskirta apsauginiais stulpeliais ar kitomis suderintomis su pirkėju priemonėmis. | Taip |  |
| 25. | Sistema privalo turėti funkcionalinio išplėtimo galimybę elektros energijos kaupiklio pajungimui į esamą lokalaus galios balansavimo sistemą. Pateikti nuorodą į bent vieną jau realiai Lietuvoje veikiančią/ testuojamą tokią šio pardavėjo sistemą. | Taip |  |
| 27. | Tiekėjas privalo teikti klientų pagalbos aptarnavimo paslaugą lietuvių kalba | Taip |  |
| 28. | Tiekėjas turi pristatyti, sumontuoti įrangą pirkėjo nurodytoje vietoje ,visos išlaidos turi būti įskaičiuotos į įrangos kainą. Pirkėjas savo sąskaita paruošia tinkamą perkamai įrangai pamatuką į kurį bus atvesti suderinti su laimėjusiu Tiekėju kabeliai. | Taip (tiekėjas pateikia įrangos montavimui bei kabelių įšvedimui iš pamato reikalingus brėžinius, pdf formatu) |  |
| 29. | Įrangos sumontavimas ir perdavimas eksploatuoti | ne ilgiau kaip 2 mėnesiai po sutarties pasirašymo (įvertinant , kad Pirkėjas laiku atves kabelius ir sumontuos pamatus) |  |
| 30. | Garantinis priežiūros terminas ir tiekėjo sąskaita teikiamas periodinis aptarnavimas | ne mažiau kaip 36 mėn. |  |
| 31. | Nemokamas Programinės įrangos palaikymas ir atnaujinimas. | ne mažiau kaip 36 mėn. |  |

Stotelėms kurių galia >=120kW

| Nr. | Funkcionalumas | Būtinas Rodiklis | Siūloma/patvirtinama |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stotelių skaičius >=120kW | 1 vnt. |  |
| 2. | Būtinas Jungčių (krovimo prieigų/jungčių) skaičius stotelėje. Tiekėjas gali siūlyti produktą su didesniu Jungčių skaičiumi nei būtinas rodiklis, tačiau stotelės turi būti pilnai sukomplektuotos ir veikiančios. | 2 |  |
| 3. | Jungčių tipas stotelėje | Dvi jungtys CCS2 (bei kitos papildomos jei tokios gali būti jau integruotos ir funkcionuoja siūlomoje įkrovimo stotelėje). |  |
| 4. | Įkrovimo stotelės turi būti įrengtos atskirai ir dirbti autonomiškai viena nuo kitos. Galios balansavimo sistema/kontroleris taip pat dirba autonomiškai bendrame su stotelėmis lokaliame tinkle. Balansavimas naudojant tik debesijos paslaugas nėra galimas (tai gali būti tik kaip papildomas išplėstinis funkcionalumas) | Taip |  |
| 5. | Visos įkrovimo prieigos turi veikti vienu metu su lokaliu dinaminiu galios skirstymu tarp atskirų stotelių ir jų jungčių, atsižvelgiant į transporto priemonės galimybę priimti įkrovimo galią bei atsižvelgiant į maksimalią 250 kW galią objekte (2 atskiri įvadai – 150 kw ir 100 kw) | Taip |  |
| 6. | Maksimalią stotelių įkrovimo galią galima apriboti programiškai lokaliai ir/ar nuotoliniu būdu. | Taip |  |
| 7. | Minimali Įkrovimo galia, kurią privalo užtikrinti viena stotelė. Svarbu: jei tiekėjas siūlo produktą su didesne išėjimo galia (t.y. ją galima padidinti ateityje sukomplektuojant stotelę papildomais galios moduliais), tai galutiniu pasiūlymo vertinimu jai yra suteikiami papildomi naudingumo balai priklausantys nuo tiekiamos stotelės (įvertinant jos galios išplėtimo galimybes) suminės įkrovimo galios: >=120kW – Y3= 0 balų >=150kW – Y3=5 balai >=180kW – Y3= 10 balų | Pilna įkrovimo galia visomis jungtimis vienu metu >=120kW. |  |
| 8. | Integruotų krovimo įkrovimo kabelių ilgis CCS2 tipo jungtims | Ne mažiau 5,25 m |  |
| 9. | Tiekiamos stotelės būti su įkrovimo kabelių prilaikymo sistema, užtikrinančia, kad kabelis įkrovimo metu nesiektų žemės arba privalo turėti papildomą integruotą įkrovimo kabelio apsaugą nuo jo izoliacijos pažeidimo dėl kabelio trinties į gruntą. | Taip |  |
| 10. | Darbinė stotelės temperatūra | Ne mažiau kaip nuo −25 iki +50 °C |  |
| 11. | Darbinė stotelės drėgmė | ≤ 95% |  |
| 12. | Išėjimo/krovimo įtampos diapazonas, kuri turi užtikrinti įranga | Ne prasčiau kaip 200V-1000 V diapazonas |  |
| 13. | Korpusas turi būti atsparus drėgmei (>-IP45), korpusas ir displėjus atsparus mechaniniams pažeidimams ( stotelės korpusas turi atitikti IK10, displėjaus zona - IK8 patvarumą) | Taip (prisegti atitinkamus sertifikatus) |  |
| 14. | Komunikacijos protokolas komercializuojant įkrovimo prieigą/as. | Ne žemesnis nei OCPP 1.6J |  |
| 15. | Autentifikacija įkrovimo sesijai pradėti | RFID |  |
|  |  | Mobiliomis ryšio priemonėmis nuotoliu per administravimo platformą |  |
| 16. | Stotelės ryšio galimybės | WiFi 802.11 b/g/n (2.4/5 GHz) |  |
|  |  | 4G LTE ar analogiškas suderinamas. |  |
|  |  | Ethernet |  |
| 17. | Stotelėse privalo būti integruotos aparatinės/programinės apsaugos: Per aukšta / per žema įtampa Trumpasis jungimas Įtampos šuoliai Srovės nuotėkis Perkrovos/perkaitimo |  |  |
|  |  | Taip |  |
|  |  | Taip |  |
|  |  | Taip Taip |  |
| 18. | Programinė įranga turi užtikrinti šiuos lokalius ir nuotolinius funkcionalumus | Krovimo prieigų sąrašas, stotelės būklės sekimas |  |
|  |  | Įkrovimo sesijų detalizacija su įkrautos energijos apskaita |  |
|  |  | Automatinis optimizuotas įkrovimas pagal nustatytus autobusų išvykimo grafikus optimizuojant krovimo galingumą pagal NordPool kainas (Pirkėjas tai papildomai derinama su Tiekėju, po konkurso). |  |
|  |  | Galios ribojimų nustatymai |  |
|  |  | Nuotolinė diagnostika |  |
|  |  | Privalomas įkrovimo galių balansavimas tarp stotelių ir jų jungčių bei Pirkėjo galios įvado galimybių, naudojant lokalią neatsiejamą nuo stotelių aparatinę/programinę įrangą. |  |
| 19. | Garantinis laikotarpis patiektai ir sumontuotai įrangai | 36 mėn. |  |
| 20. | Tiekėjas privalo užtikrinti kritinių dalių (kai įkrovimo kabelis ar jo jungtis neveikia arba stotelės funkcionalumas sumažėja daugiau nei 50 proc.) pakeitimą per 96 val. | Taip |  |
| 21. | Kitų dalių ar komponentų tiekimas ne ilgiau kaip per 14 kalendorinių dienų | Taip |  |
| 22. | Stotelė turi turėti valdymą vykdomą lietimui jautriu ekranu arba tam skirtais "antivandaliniais" mygtukais su laisvai prieinamu krovimo srovės avarinio išjungimo mygtuku | Taip |  |
| 23. | Programinė įkrovimo įranga privalo būti lietuvių kalba, turėti vartotojo identifikaciją bei atskirą prieigą administravimui. | Taip |  |
| 24. | Įranga turi būti sumontuota ant betoninio pagrindo ir atskirta apsauginiais stulpeliais ar kitomis suderintomis su pirkėju priemonėmis. | Taip |  |
| 25. | Sistema privalo turėti funkcionalinio išplėtimo galimybę elektros energijos kaupiklio pajungimui į esamą lokalaus galios balansavimo sistemą. Pateikti nuorodą į bent vieną jau realiai Lietuvoje veikiančią/ testuojamą tokią šio pardavėjo sistemą. | Taip |  |
| 26. | Tiekėjas privalo teikti klientų pagalbos aptarnavimo paslaugą lietuvių kalba | Taip |  |
| 27. | Tiekėjas turi pristatyti, sumontuoti įrangą pirkėjo nurodytoje vietoje ,visos išlaidos turi būti įskaičiuotos į įrangos kainą. Pirkėjas savo sąskaita paruošia tinkamą perkamai įrangai pamatuką į kurį bus atvesti suderinti su laimėjusiu Tiekėju kabeliai. | Taip (tiekėjas pateikia įrangos montavimui bei kabelių įšvedimui iš pamato reikalingus brėžinius, pdf formatu) |  |
| 28. | Įrangos sumontavimas ir perdavimas eksploatuoti | ne ilgiau kaip 2 mėnesiai po sutarties pasirašymo (įvertinant, kad Pirkėjas laiku atves kabelius ir sumontuos pamatus) |  |
| 29. | Garantinis priežiūros terminas ir tiekėjo sąskaita teikiamas periodinis aptarnavimas | ne mažiau kaip 36 mėn. |  |
| 30. | Nemokamas Programinės įrangos palaikymas ir atnaujinimas. | ne mažiau kaip 36 mėn. |  |

PASTABOS:

- Jeigu specifikacijose nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipas, konkreti kilmė ar gamyba, technologija, medžiaga gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam.

- Užsakovas geriausią pasiūlymą pateikusio Tiekėjo prašys parodyti realiai veikiantį lokaliame tinkle analogišką reikalaujamam šiose sąlygose galios balansavimo sprendimą/įrangą iki sutarties pasirašymo, todėl pardavėjas privalo realiai užtikrinti šį techninį išpildymą.

- Tiekėjas turi  pateikti laisvos formos deklaraciją  ir užtikrinti,  kad prie siūlomų įkrovimo stotelių, kurios turi lokalią galios balansavimo sistemą (aparatinę ir programinę lokaliam balansavimui skirtą įrangą vadiname "sistema"), gali būti prijungtas atskirai įsigyjamas suderinamas su stotelėmis kaupiklis (100-150kW inverteris su 200-300kWh baterija), kuris po jo instaliavimo galės iš karto dirbti energijos kaupimo ir balansavimo režimu kartu su stotelėmis ir įvadu, priklausomai nuo įkrovimui reikiamos maksimalios galios. Maksimali įkrovimo galia tokiu atveju turi būti Įvado leistina naudoti galia + Kaupiklio galia , prisiderinant prie reikiamos įkrovimo galios visomis įkrovimo jungtimis.

SVARBU. Bendras tokios pilnos sistemos testavimo laikas (papildomai pajungus kaupiklį/ius) negali trukti ilgiau kaip viena savaitė, kitu atveju laikoma, jog pateiktos stotelės neatitinka pagrindinei pirkimo specifikacijai ir turi būti gražinamos tiekėjui, keičiant jas naujomis atitinkančiomis aukščiau nurodytas sąlygas. Tiekėjas tokiu atveju apmoka visas patirtas Pirkėjo prastovų ir papildomų darbų išlaidas.