TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

POŽeminės AUTOMOBILIŲ AIKŠTELĖS STACIONARIOS GAISRO GESINIMO SISTEMOS REMONTO DARBAI

- Perkančioji organizacija: savivaldybės įmonė „Susisiekimo paslaugos“ (toliau – Užsakovas).

- Pirkimo objektas – Požeminės automobilių aikštelės stacionarios gaisro gesinimo sistemos remonto darbai (toliau – Darbai).

- Darbų įvykdymo terminas – 90 kalendorinių dienų nuo darbų pradžios (darbų pradžia nurodyta sutartyje).

- Darbų vykdymo vieta – Požeminė automobilių stovėjimo aikštelė, adresu Gedimino pr. 9 A, Vilnius.

- Medžiagos – visos Darbams naudotos medžiagos (pvz., purkštukai, plieniniai vamzdžiai, fasoninės dalys, tvirtinimai, laikikliai, vožtuvai, slėgio relės, išsiplėtimo indai, oro kompresoriai  ir kt.).

- Tikslas – suremontuota (atstatyta į projektinę padėtį) ir funkcionuojanti stacionari gaisro gesinimo sistema.

- Rangovui yra suteikiama galimybė apžiūrėti pirkimo objektą ir esamą pastato valdymo sistemą. Atvykus į objekto apžiūrą, Užsakovas neatsakinės į Rangovo klausimus dėl pirkimo objekto ar pirkimo dokumentų nuostatų. Kilusius klausimus Rangovas turi užduoti pirkimo dokumentuose nustatyta tvarka ir terminais. Rangovas, norėdamas atvykti ir susipažinti su esama aikštelės stacionaria gaisro gesinimo sistema, apie savo pageidavimą turi pranešti Perkančiajai organizacijai CVP IS susirašinėjimo priemonėmis, nurodydamas pageidaujamą susitikimo laiką. Perkančioji organizacija turi teisę su Rangovu suderinti kitą, nei jo prašyme nurodytą, susitikimo laiką. Atvykimo data negalės būti vėlesnė kaip likus 3 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

- Rangovas Darbus privalo atlikti vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Lietuvos Respublikos statybos techniniais reglamentais (toliau – STR), kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, normatyviniais dokumentais, reglamentuojančiais Darbų vykdymą. Visa Darbams vykdyti naudojama pagal teisės aktus privaloma sertifikuoti įranga, įrenginiai, įrengimo medžiagos, konstrukcijos turi būti sertifikuoti.

- Rangovas privalo Darbų vykdymo metu nepažeisti šalia Darbų zonos esančių komunikacijų, pastato konstrukcijų, apdailos bei patalpose esančių įrenginių. Rangovas, pažeidęs komunikacijas, pastato konstrukcijas, apdailą bei patalpose esančius įrenginius, privalės pažeidimus atstatyti savo lėšomis per terminą, kurį raštu suderina su Užsakovu. Rangovas taip pat įsipareigoja užtikrinti greta Darbų zonos ir joje esančių žmonių apsaugą nuo Darbų keliamų pavojų bei atsakyti už juos.

- Rangovo darbuotojai privalo laikytis priešgaisrinės saugos reikalavimų, saugos darbe, aplinkos saugos taisyklių ir reikalavimų, vykdyti savo darbuotojų nelaimingų atsitikimų darbe tyrimą ir apskaitą.

- Darbai apima:

  - aikštelėje esančios stacionarios gaisro gesinimo sistemos esamų purkštukų demontavimą ir utilizavimą, naujų purkštukų sumontavimą;

  - atskirų esančios stacionarios gaisro gesinimo sistemos vamzdyno ruožų demontavimą (esant būtinybei, atlikus detalią apžiūrą) ir utilizavimą, naujų  vamzdyno ruožų sumontavimą;

  - esamos stacionarios gaisro gesinimo sistemos vamzdyno nuolydžio sureguliavimą, siekiant išvengti vandens kaupimosi žemiausiuose taškuose;

  - esamos stacionarios gaisro gesinimo sistemos stoties atnaujinimą: senos įrangos (vožtuvai, išsiplėtimo indai, slėgio relės, kompresoriai ir kt.) demontavimą, utilizavimą ir atitinkamos naujos siurblinės įrangos montavimą;

  - vožtuvų montavimą;

  - detalią esamų valdymo spintų (skydų) bei kabelinių trasų apžiūrą, jų būklės įvertinimą;

  - esant būtinybei, esamų automatikos skydų atjungimą nuo gaisro gesinimo vožtuvų bei kitų vykdomųjų įrenginių;

  - pagal esamų valdymo spintų (skydų) bei kabelinių trasų apžiūros ir būklės įvertinimo rezultatus, esamos įrangos, kabelių ir kitų komponentų demontavimą ir utilizavimą;

  - esant poreikiui, vietos pritaikymą naujos įrangos įrengimui;

  - valdymo, signalizacijos bei maitinimo kabelių tiesimas;

  - naujų automatinių valdymo skydų projektavimą (schemos, specifikacijos, algoritmai);

  - naujų skydų gamybą;

  - naujų skydų montavimą, prijungimą, paleidimą – derinimą bei automatikos testavimą;

  - būtinų sistemos testų (komandų veikimas, aliarmų reakcijos) atlikimą;

  - PLC programavimą;

  - naujos sistemos integraciją į esamą arba Užsakovo pasiūlyta BMS;

  - dokumentų paruošimą ir pridavimą;

  - nepriklausomai nuo atskiruose punktuose nurodytų veiksmų/darbų rezultatų, atliktų darbų būtinos dokumentacijos parengimą, darbų pridavimą Užsakovui, Užsakovo paskirtų atsakingų asmenų apmokymas.

- Rangovas turi atlikti demontavimo darbus, patiekti medžiagas ir  įrangą, sumontuoti, išbandyti ir perduoti eksploatacijai tinkamą gesinimo sistemą; sutvarkyti aikštelės nuotekų sistemą. Pridavimo metu sistemos turi būti užbaigtoje ir tinkamoje eksploatuoti būklėje.

- Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais tinkamam sistemų eksploatavimui turi būti privalomai atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie apibūdinti pirkimo dokumentuose ar ne.

- Montavimo, paleidimo, derinimo darbus atliekantis Rangovas turi būti susipažinęs su šių sistemų darbams keliamais reikalavimais ir pilnai atsako už atliktų darbų kokybišką išpildymą.

- Požeminės aikštelės gaisro gesinimo sistema turi būti eksploatuojama laikantis Lietuvos standarto LST-EN 12845 „Stacionariosios gaisro gesinimo sistemos. Automatinės purkštuvų sistemos. Projektavimas, įrengimas ir techninė priežiūra“.

- Darbus Rangovas turi atlikti savo medžiagomis, įrankiais ir mechanizmais. Visos darbų metu naudojamos medžiagos turi būti naujos ir nenaudotos.

- Darbams priskiriami ir tie darbai, paslaugos ar veiksmai, kurie tiesiogiai techninėje specifikacijoje nenumatyti, bet yra būtini vykdant pirkimo sutartį, bei Rangovas galėjo ir turėjo juos nusimatyti ir įsivertinti, teikdamas pasiūlymą, bei privalo juos atlikti ir (ar) suteikti.

- Visos prekės, paslaugos ar darbai, užtikrinantys reikiamą pirkimo objekto funkcinę paskirtį, net jei jie nepaminėti pirkimo dokumentuose, privalo būti atlikti ir įskaičiuoti į pasiūlymo kainą, Užsakovui už juos nemokant papildomai.

- Perkamų Darbų sąrašas pateikiamas techninės specifikacijos priede Nr. 1.

- Preliminarūs medžiagų kiekiai, reikalingi Darbams atlikti, pateikiami techninės specifikacijos priede Nr. 2.

- Rangovas turi atlikti Darbus pagal Užsakovo techninėje specifikacijoje pateiktą informaciją.

- Rangovas, atlikdamas Darbus, suderinęs su Užsakovu, turės galimybę užimti dalį daugiaaukštės automobilių aikštelės parkavimo vietų, maksimaliai iki 20 parkavimo vietų. Nevykstant Darbams stovėjimo vietos turės būti atlaisvintos. Parkavimo vietų aptvėrimo priemonėmis turi pasirūpinti Rangovas savo lėšomis.

- Visus planuojamus demontavimo darbus ir jų apimtį Rangovas turi suderinti su Užsakovu el. paštu prieš tokių darbų pradžią.

- Stacionarios gaisro gesinimo sistemos remonto  darbų atlikimo eiga:

  - Atliekama detali esamos stacionarios gaisro gesinimo sistemos apžiūra. Identifikuojami remontuotini sistemos vamzdynų ruožai. Remontuotini vamzdynų ruožai ir darbų atlikimo laikas derinami su Užsakovų.

  - Užsakovui pateikiamas preliminarus remonto darbų atlikimo planas, nurodant aikštelės zonas, kuriose bus vykdomi purkštukų demontavimo ir montavimo darbai bei keičiami sistemos vamzdžiai. Darbai galės būti atliekami tik su Užsakovu suderintose aikštelės zonose. Rangovas turi įvertinti, kad didžiąja dalimi, darbai turės būti vykdomi nakties metu, kai aikštelės lankomumas yra mažiausias.

  - Demontuojama esamos gesinimo stoties įranga.

  - Patalpa paruošiama naujos gesinimo stoties įrangos montavimui. Vykdomi būtini bendrieji statybos ir apdailos darbai;

  - Nauja gesinimo stoties įranga derinama su Užsakovu.

  - Įrengiama nauja stacionarios gaisro gesinimo sistemos gesinimo stotis, montuojama būtina įranga: vožtuvai, išsiplėtimo indai, kompresoriai, montavimo armatūra ir kt. Sistemos siurblinei Rangovas turi pasiūlyti TYCO sauso tipo vožtuvus (arba lygiaverčius). Siūlomi vožtuvai turi būti su pilnu aprišimu ir turėti CE ženklinimą.

  - Atliekama detali esamų valdymo spintų (skydų) bei kabelinių trasų apžiūra.

  - Esant būtinybei automatikos skydai atjungiami nuo gaisro gesinimo vožtuvų bei kitų vykdomųjų įrenginių.

  - Užsakovui vertinimui teikiami apžiūros rezultatai.

  - Demontuojama kita įranga, kabeliai ir kiti komponentai.

  - Jeigu reikia, vykdomi būtini bendrieji statybos ir apdailos darbai ruošiant vieta naujos įrangos montavimui.

  - Tiesiami valdymo, signalizacijos bei maitinimo kabeliai.

  - Užsakovui derinimui teikiami naujų automatinių valdymo skydų projektiniai dokumentai (schemos, specifikacijos, algoritmai).

  - Projektuojami ir gaminami nauji valdymo skydai (toliau žiūrėti 24.15-24.34 punktus):

  - Detalios elektros schemos (EPLAN arba SEE Electrical) su aiškiai identifikuotais signalais, logikos blokais ir rezervo galimybėmis.

  - Skydų gamyba: įrengiami Schneider Electric Modicon PLC arba lygiavertus, bei apsauginiai elementai (surge protection, redundant PSU).

  - Surinkti skydai tikrinami pagal LST EN 61439 standartą.

  - Paleidimas atliekamas su kontroline logine sekų simuliacija (FAT testas) prieš faktinį sistemos startą.

  - Atliekami visi būtini sistemos pajungimo, testavimo ir parametrų derinimo darbai.

  - Detalus įrenginių pajungimo žurnalas: kiekvienas sensorius, vožtuvas, indikatorius susiejamas su konkrečiu valdymo logikos žingsniu.

  - Signalų testavimas įtampos kritimo, neteisingo kontakto bei signalų inversijos atvejais.

  - PLC programavimas atliekamas struktūrinio teksto (ST) ir ladder logikos pagrindu, taikant objektinį modulį kiekvienam sisteminiam įrenginiui.

  - Testuojamos reakcijos į kritines situacijas (dry contact trūkinėjimas, klaidingi aliarmų impulsai, vožtuvo užstrigimas ir kt.).

  - Naudojamas loginis analizatorius (Trace Mode, Schneider Unity Pro Debug) tiksliai sekai ir signalų laikui patikrinti.

  - Atliekama integracija į esamą pastato valdymo sistemą (BMS – Schneider EcoStruxure).

  - Esamos Modbus TCP topologijos analizė, adresų blokų rezervavimas, kad būtų išvengta duomenų kolizijos su esamais taškais.

  - Specialiųjų registrų (bitų) konfigūravimas pagal Schneider rekomenduojamą BMS gateway mapping policy, naudojant Memory Mapping Sheets.

  - BMS serveriui pateikiamas visas naujų signalų sąrašas (su aprašais, DI/AI tipais, veikimo logika, failover režimais), kurį patvirtina gamyklinio EcoStruxure integratoriaus specialistas.

  - Vizualizacijos elementų prijungimas per esamą Vijeo Citect, Building Operation arba Power Monitoring Expert sistemą, be GUI branduolio modifikacijų.

  - Bandomoji integracija vykdoma etapais: pranešimų gavimas, aliarmų spalvų reakcijos, objektų pasyvios būsenos testavimas.

  - Reikalinga naudoti esamą centralizuotą Schneider BMS licenciją, kurios valdymo teisės priklauso tik sistemos administratoriui. Pastaba: Šio lygmens integracija gali būti įvykdyta tik turint: • Pilną Modbus BMS Topology Documentation; • Prieigą prie Schneider EcoStruxure Designer su administratoriais teisėmis; • Patirtį atliekant sertifikuotą Schneider EcoStruxure Certified Engineer lygio darbus.

  - Rengiami dokumentai bei atliekami kiti pridavimo darbai. Elektros schemų, aliarmų logikos, įrenginių techninių kortelių ir laidų maršrutų brėžiniai. Testavimo protokolai (įtampos testas, funkcinis testas, izoliacijos matavimai, BMS komunikacijos validacija). CE atitikties deklaracijos, komponentų sertifikatai, signalų suvestinės. Eksploatavimo ir priežiūros instrukcija su iškylančių trikčių diagnostikos lentelėmis.

  - Sistemos pridavimas užsakovui – pasirašomas akto paketas, įskaitant FAT/SAT testus, instruktažą ir veikimo ataskaitą.

  - Esant poreikiui papildomai apmokamas Užsakovo atsakingas personalas.

- Požeminėje automobilių aikštelėje įrengta sauso tipo gaisro gesinimo sistema. Sistemos sprinkleriai (purkštukai) demontuojami ir keičiami į pagal techninius parametrus analogiškus purkštukus (standartinio suveikimo sprinkleriai K-80, dn15, 68℃). Purkštukų montavimo kryptis parenkama analogiška esamai (purkštukų rozetės aukštyn arba žemyn).

- Aikštelės gaisro gesinimo sistemoje montuojami juodi plieniniai vamzdžiai. Pakeistų sistemos vamzdyno ruožų vamzdžių paviršius gruntuojamas ir dažomas aliejiniais dažais du kartus. Visi gesinimo sistemos vamzdžiai tiesiami išlaikant nuolydį, kad sistema po suveikimo galėtų būti nusausinama. Vamzdžiai turi būti montuojami pagal LST EN 12845+A2 standarto reikalavimus. Gesinimo sistemos atitekamieji ir tiekimo vamzdynai jungiami sriegiu, virinami arba spec. movomis (kuplingais). Pagrindiniai atramų elementai (profiliuočiai, apkabos, kronšteinai, ankeriai, ilgasriegiai ir kt.) turi būti parenkami gamintojo (ar jo įgalioto tiekėjo) atsižvelgiant į konstrukcijos, prie kurios tvirtinama, tipą: plieninis profiliuotas paklotas, g/b perdanga, g/b ar mūro siena, kolona ir t.t. Prie pastato statybinių konstrukcijų vamzdynai tvirtinami specialiais sertifikuotais laikikliais. Vamzdžiai , fasoninės dalys, laikikliai ir kitos tvirtinimo detalės turi būti įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.

- Gesinimo stotyje numatoma atnaujinti įrangą, sutvarkyti ir pritaikyti patalpas.  Siurblinės patalpoje montuojami nauji sistemos vožtuvai sauso tipo; kompresoriai, kurie palaiko oro slėgį vamzdyne ir užtikrina vožtuvų tiekėjo rekomenduotą slėgio intervalą; išsiplėtimo indai; slėgio relės ir kt. Visa įranga turi būti montuojama tiksliai laikantis gamintojo ir tiekėjo nurodymų. Būtina išlaikyti reikiamą atstumą reikalingą geram įrangos darbui. Rangovas turi užtikrinti maksimalų skirtingos įrangos suderinamumą. Privaloma atitikti LST EN 12845 reikalavimus.

- Sistemos veikimą užtikrina automatikos skydai. Rangovas atlieka išsamią esančių automatinių valdymo skydų apžiūrą, jų būklės įvertinimą, tik po to skydai atjungiami nuo vykdomųjų įrenginių. Sumontavus skydus atliekami sistemos pajungimo, testavimo ir parametrų derinimo veiksmai. Nauja sistema integruojama į esamą pastato valdymo sistemą (BMS).

- Aikštelės gaisro gesinimo sistema turi funkcionuoti pagal sistemos techniniuose dokumentuose nurodytus algoritmus.

- Sistemų bandymų darbai atliekai dalyvaujant Užsakovo atstovams, kurie šių darbų priėmimui gali pasitelkti nepriklausomą vertintoją.

- Garantija atliktiems Darbams:

32.1.  Darbų, įskaitant Darbams naudotas medžiagas, garantinis terminas privalo būti ne trumpesnis kaip 5 metai;

32.2.  Darbų ir įrangos garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo Darbų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos;

32.3.   Garantiniu laikotarpiu Rangovas privalės savo sąskaita ir ištekliais pašalinti atsiradusius Darbų defektus (trūkumus) per 30 dienų nuo raštiško Užsakovo pranešimo išsiuntimo el. paštu (raštu) dienos.

- Garantinis gedimas – tai visi garantiniu laikotarpiu (terminu) įvykę naujai sumontuotos įrangos (įskaitant programinę įrangą) ir (ar) komponento gedimai ar nustatyti atliktų Darbų trūkumai, nepriklausomai nuo gedimo ar trūkumo tipo ir priežasties, išskyrus:

33.1.  gedimus ar trūkumus, atsiradusius išimtinai dėl trečiosios šalies veiksmų (pvz., įrangos sugadinimas dėl chuliganiškų paskatų);

33.2. gedimus ar trūkumus, atsiradusius dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, kurios apibūdintos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 „Dėl atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“;

33.3.  gedimus ar trūkumus, atsiradusius dėl Užsakovo veiksmų arba neveikimo (tokiu atveju pareiga įrodyti Užsakovo kaltę tenka Rangovui);

33.4.  visus veiksmus pagal garantinius įsipareigojimus Rangovas turi atlikti savo sąskaita ir ištekliais, nepriklausomai nuo garantinio gedimo tipo.

34. Jeigu techninėje specifikacijoje, apibūdinant pirkimo objektą, nurodytas konkretus pavadinimas ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartas, tiekėjas gali pateikti lygiavertį sprendinį  nurodytajam. Lygiavertiškumo pagrindimas – Rangovo pareiga. Lygiavertiškumą įrodantys dokumentai teikiami kartu su pasiūlymu.

# 1 priedas

# Perkami darbai

Darbai, įskaitant medžiagas, įrangą

- Demontavimo darbai:

- Esamų purkštukų demontavimas

- Atskirų gesinimo sistemos vamzdžių ruožų demontavimas

- Gaisro gesinimo sistemos siurblinės įrangos demontavimas

- Senų automatinių valdymo skydų demontavimas

- Elektros įrangos, kabelių ir kitų komponentų demontavimas

- Sumontavimo darbai:

- Purkštukų sumontavimas

- Gaisro gesinimo sistemos vamzdyno atskirų ruožų sumontavimas

- Valdymo, signalizacijos ir maitinimo kabelių tiesimas

- Automatinių valdymo skydų sumontavimas

- Gaisro gesinimo sistemos sauso tipo vožtuvų sumontavimas

- Išsiplėtimo indų sumontavimas

- Slėgio relių sumontavimas

- Oro kompresorių sumontavimas

- Utilizavimo darbai:

- Demontuotų gaisro gesinimo sistemos purkštukų ir vamzdžių utilizavimas

- Demontuotų elektros kabelių, įrangos ir kitų komponentų utilizavimas

- Demontuotų automatinių valdymo skydų utilizavimas

- Demontuotos gaisro gesinimo siurblinės įrangos utilizavimas

- Automatikos darbai

- Automatinių valdymo skydų projektavimo darbai

- Automatinių valdymo skydų gamybos darbai

- Jutiklių ir vykdomųjų įrenginių prijungimas

- Sistemos testų (komandų veikimas, aliarmų reakcijos) atlikimas

- PLC programavimas

- Komunikacijos protokolo (BACnet/IP. Modbus TCP) konfigūravimas

- Duomenų mainai su BMS serveriu

- Vizualizacijos atnaujinimas ir testavimas

- Kiti darbai:

- Gaisro gesinimo sistemos paleidimo darbai ir automatikos testavimas

- Sistemos schemų, instrukcijų ir vadovų parengimas

- Testavimo ir matavimo protokolų parengimas

- Metalinių vamzdžių paviršių gruntavimas, dažymas

- Aikštelės gaisro gesinimo sistemos pridavimas eksploatacijai

# Priedas Nr. 2

# Medžiagos ir kiekiai

| Eil. | Darbų ir medžiagų | Mato | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. | pavadinimas | vnt. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| SGGS remonto darbai |  |  |  |
| 1 | SGGS praplovimas | Kompl. | 3 |
| 2 | SGGS išsausinimas praputimo būdu | Kompl. | 3 |
| 3 | Purkštukų keitimas | vnt | 978 |
| 4 | SGGS vamzdyno nuolydžio sureguliavimas (tikslinama darbų eigoje) | vnt | 78 |
| 5 | SGGS vamzdyno atskirų ruožų keitimas (kiekis tikslinamas darbų eigoje) | vnt | 10 |
| 6 | Metalinių vamzdynų paviršių gruntavimas | 100m2 | 0,57 |
| 7 | Metalinių iki 50 mm skersmens vamzdžių aliejinis dažymas du kartus | 100m2 | 2,1 |
| SGGS siurblinės remonto darbai |  |  |  |
| 1 | SGGS sauso tipo vožtuvas ir jo dn150 keitimas | vnt | 3 |
| 2 | Išsiplėtimo indas500 ltr PN10 ir keitimas | vnt | 3 |
| 3 | Slėgio relė ir jo keitimas, prijungimas | vnt | 8 |
| 4 | Oro kompresoriai 50 ltr ir jų montavimas, pajungimas | vnt | 2 |
| SGGS valdymo automatikos remonto darbai |  |  |  |
| 1 | Automatinių valdymo skydų projektavimas, gamyba, montavimas | vnt | 2 |
| 2 | Valdikliai | vnt | 2 |
| 3 | Sistemos integracija į esamą BMS | kompl | 1 |
| 4 | Kabeliai ir instaliacinės medžiagos (kiekis tikslinamas darbų eigoje), tiesimas/montavimas | kompl | 1 |
| 5 | Senų skydų, kabelių ir kt. elektros įrangos, komponentų demontavimo darbai | kompl | 1 |
| 6 | Sistemos paleidimo ir derinimo darbai | kompl | 1 |
| 7 | Dokumentacijos paruošimas ir pridavimas | kompl | 1 |
| Demontuotų medžiagų, įrangos išvežimas |  |  |  |
| 1 | Visų demontuotų purkštukų, vamzdžių, siurblinės įrangos, skydų, elektros įrangos, kabelių ir kt. išvežimas ir utilizacija | kompl. | 1 |