TECHNINĖ UŽDUOTIS (TU)

- PAVADINIMAS

Dyzelino krovos infrastruktūros projektavimo ir įrengimo darbai.

- PAGRINDINIAI PROJEKTO DUOMENYS

| Užsakovas | AB “KN Energies”, įm. kodas 110648893, |
| --- | --- |
| Statybos vieta | Burių g. 19, Klaipėda |
| Paslaugų teikėjas | Parenkamas šio pirkimo metu (pirkimą laimėjęs Paslaugų teikėjas teikia projektavimo, medžiagų tiekimo ir įrengimo paslaugas (angl. EPC)) |
| Pirkimo tikslai | Naujo vamzdyno projektavimas, medžiagų tiekimas ir įrengimas |
| Esami inžineriniai tinklai ir vamzdynai | Esami vamzdynai, siurbliai, talpyklos |

- DOKUMENTO TIKSLAS

Šiame dokumente aprašoma Paslaugų teikėjo teikiamų paslaugų apimtys, vykdant projektą „Dyzelino krovos infrastruktūros įrengimas“ AB “KN Energies” teritorijoje, adresu Burių g. 19, Klaipėda.

- NUMATOMŲ DARBŲ APRAŠYMAS

AB „KN Energies“ planuoja papildyti esamą infrastruktūrą, leisiančią vykdyti dyzelino krovą pagal schemą Geležinkelio estakada (Kelias Nr. 3A)  <-> Talpykla (T-01-1305/1306) (schema reversinė į abi puses). Šiam tikslui pasiekti, KN Energies ieško Paslaugų teikėjo, kuris galėtų suteikti projektavimo, medžiagų tiekimo ir įrengimo paslaugas (EPC). Prie esamo vamzdyno tiekėjas turės suprojektuoti ir įrengti naujas sklendes, naują vamzdyno atkarpą bei atskiras vamzdyno junges. Principinė schema pateikta Priede Nr. 1.

- PROJEKTO BENDROSIOS APIMTYS IR PAGRINDINIAI TECHNINIAI PARAMETRAI

Paslaugos turi būti išpildytos šia apimtimi:

| 5.1 APIMTYS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Projekte numatyti darbai | Kiekis | Sąlygos, pastabos |
| Naujas vamzdynas | ~120 m | Dyzelino krovai suprojektuoti ir įrengti naują vamzdyno tęsinį, parinkti tinkamą diametrą, vamzdyno konfigūraciją, nuolydžius, drenažus, atramas, sklendes. |
| Esamo vamzdyno modifikacijos | 1 kompl. | Suprojektuoti ir įrengti įsipjovimus ant esamų vamzdynų būsimoms naujoms sklendėms, sujungti esamus vamzdynus nauja vamzdyno junge (1 vnt.), įrengti aptarnavimo aikštelę sklendžių operavimui. |
| Naujos sklendės | 6 vnt. | Suprojektuoti ir įrengti sklendes, kurios būtų montuojamos ant naujos vamzdyno (2 vnt.) ir esamų vamzdynų (4 vnt.). Sklendžių tipas – rankinės. |
| Mechaninė dalis |  | Projektuojant atsižvelgti ir maksimaliai panaudoti esamą infrastruktūrą (vamzdynų atramas, jų pagrindus ir t.t.). Priėjimas prie sklendžių ir drenažų turi būti patogus ir pasiekimas – tuo tikslu turi būti suprojektuoti ir įrengti laipteliai ir/ar aikštelės ten kur tai yra būtina. |
| 5.2 PAGRINDINIAI TECHNINIAI PARAMETRAI |  |  |
| Parametras | Reikšmė | Sąlygos, pastabos |
| Krovos našumas į/iš talpyklos | m3/val. | ~1000 m3/val. |
| Dyzelino fizikinės, cheminės savybės | Klampa Tankis Temperatūros | Kinematinė klampa: 2,0 – 6,0 mm2/s esant 40°C; Santykinis tankis: 820-845 kg/m3 prie 15 °C Takumo temp.: nuo -30°C iki -5°C (pagal sezoniškumą); Pliūpsnio temp.: didesnė kaip 55 °C; Virimo temp.: nuo 180 °C iki 360 °C; |

- PROJEKTO DALYVIAI

| Projekto dalyvis | Pavadinimas | Atsakomybės |
| --- | --- | --- |
| Užsakovas | AB “KN Energies“ | - pateikia paslaugų teikėjui privalomuosius rengimo dokumentus; - suderina projektinius sprendinius; |
| Paslaugų teikėjas/ Rangovas (EPC) | Parenkamas šio pirkimo metu | Atsakingas už projektavimo, medžiagų tiekimo ir įrengimo įgyvendinimą. |

- PROJEKTO APIMTYS

  - PROJEKTAVIMO IR STATYBOS APIMTYS

Numatomi šie projektavimo, statybos ir įrengimo etapai:

- Techninio darbo projekto parengimas;

- Techninio darbo projekto suderinimas su Užsakovu;

- Įrangos ir medžiagų, kurias Rangovas numato tiekti pagal paruoštą projektą, suderinimas su Užsakovu;

- Suderintos įrangos ir medžiagų tiekimas;

- Statybos ir įrengimo darbai (pagal paruoštą projektą);

Numatomų projekto apimčių preliminari principinė schema pateikta Priedas Nr. 1.

Numatomos preliminarios projektavimo, statybos ir įrengimo apimtys:

    - Projektuotojas privalo parengti techninius sprendinius, užtikrinančius naujos infrastruktūros integraciją į esamą talpyklos, siurblių ir vamzdynų sistemą. Naujai projektuojama sistema turi būti pritaikyta ir užtikrinanti suderinamumą su esama krovos infrastruktūra. Nauji sprendiniai turi užtikrinti sistemos veikimą atsižvelgiant į jau esamų vamzdynų skersmenis, siurblių parametrus, krovos našumo leistinus greičius ir kitus technologinius, priešgaisrinius, saugos ir eksploatacinius reikalavimus.

    - Suprojektuoti ir įrengti rankinę sklendę  (16“ CL150) (Sklendė Nr. 1) ant esamo vamzdyno (16“-DO-266), atlikti įsipjovimą ir montavimą. Apytikslė sklendės vieta pavaizduota Priedas Nr. 2;

    - Suprojektuoti ir įrengti rankinę sklendę (20“ CL150) (Sklendė Nr. 2) ir naują vamzdyno jungę, suprojektuoti tinkamą diametrą bei atlikti montavimą ir įsipjovimus į esamus vamzdynus. Apytikslė sklendės ir jungės vieta pavaizduota Priedas Nr. 2;

    - Suprojektuoti ir įrengti rankinę sklendę (20“ CL150) (Sklendė Nr. 3) ant esamo vamzdyno (20“-DO-9002), atlikti įsipjovimą ir montavimą. Kartu su sklende įrengti ilgalaikę aklę (20“). Apytikslė sklendės vieta pavaizduota Priedas Nr. 2;

    - Suprojektuoti ir įrengti rankinę sklendę (24“ CL150) (Sklendė Nr. 4) ant esamo vamzdyno (24“-DO-147), atlikti įsipjovimą ir montavimą. Sklendės patogiam operavimui, suprojektuoti ir įrengti laiptelius, aikštelę (pagal saugaus darbo taisykles). Apytikslė sklendės vieta pavaizduota Priedas Nr. 2;

    - Suprojektuoti ir sumontuoti naują vamzdyną (siūlomas 16“ diametras), pratęsiant ir prijungiant jį prie esamo vamzdyno (24“-DO-265). Suprojektuoti ir įrengti šio vamzdyno konfigūraciją (įskaitant šiluminį plėtimąsi), izometriją, parinkti diametrą, naujo vamzdyno flanšines jungtis, susiaurėjimus, perėjimus, atramas, drenažus ir kitas saugiai eksploatacijai būtinas vamzdyno dalis. Naujo vamzdyno vieta pavaizduota Priedas Nr. 2.

    - Suprojektuoti ir sumontuoti naujo vamzdyno (žr. punktas Nr. 7.1.6) junges ir pajungimus (2 vnt.), kurios jungiasi prie esamų kolektorių 30“-HFO-799 ir 30“-HFO-796. Naujų vamzdyno jungių vieta pavaizduota Priedas Nr. 2.

    - Suprojektuoti ir įrengti rankines sklendes (Sklendė Nr. 5 ir Nr. 6) ant naujo vamzdyno jungių (žr. punktas Nr. 7.1.7.). Numatoma sklendžių vieta pavaizduota Priedas Nr. 2.

    - Suprojektuoti ir įrengti naujo vamzdyno ir įrangos įžeminimą;

    - Suprojektuoti ir įrengti naujiems vamzdynams ir jungėms drenažinius ir nuorinimo ventilius;

    - Suprojektuoti apsauginius vožtuvus (jei tokie būtų reikalingi). Kiekis ir vieta parenkamas priklausomai nuo projektinių sprendinių.

    - Parengti duomenų lapus ir žiniaraščius vamzdyno armatūrai, vamzdynams, ir kt.

    - Atlikti sklendžių, flanšinių sujungimų aklinimo (įrengiant ar išimant nuolatines ir laikinas akles) ir talpyklos liukų atidarymo bei uždarymo darbus. Šiems darbams reikalingas akles ir tarpines pateiks Užsakovas. Atliekant aklinimo darbus, Rangovas turės nuimti ir atstatyti esančią izoliaciją ir apšiltinimą. Numatomas aklių kiekis 40 vnt. Aklių diametrai nuo 1“ iki 30“;

    - Suprojektuoti ir įrengti aptarnavimo aikšteles, laiptelius, palipimus, apšvietimą ir kitą reikalingą infrastruktūrą saugiam ir patogiam eksploatavimui pagal tai numatančius teises aktus.

    - Parengti proceso valdymo aprašymą ir instrukcijas operuojančiam personalui;

    - Visa projektuojama įranga turi būti pritaikyta dirbti su naftos produktais (dyzelinu);

    - Po atliktų montavimo darbų, papildyti projektą išpildomąja dokumentacija („as-built“/ „Taip pastatyta“);

    - Įvertinti, pasiūlyti, suprojektuoti ir įrengti papildomą įrangą, prietaisus ar kitus saugiam technologiniam procesui būtinus, bet darbo apimtyse nepaminėtus sprendinius, jei tokie atsirastų projektavimo metu;

    - Atlikti naujų įpjovų ir sumontuoto vamzdyno siūlių kontrolę, hidraulinį bandymą bei kitus reikalingus vamzdyno paruošimo eksploatacijai darbus;

    - Atlikti sumontuotų vamzdynų dažymą;

    - Pagaminti ir užkabinti naujų sklendžių, vamzdynų ir prietaisų markiruotes bei lipdukus;

    - Projektuotojas privalo vadovautis visais galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais, STR,   LST EN standartais bei taikytinais Europos Sąjungos reglamentais ir direktyvomis. Slėginiai vamzdynai projektuojami pagal ASME B31.3 arba EN 13480.

Prieš teikiant pasiūlymą ar projekto rengimo darbus, paslaugų teikėjas turi galimybę atvykti į vietą ir susipažinti su darbų vieta, sujungimais ir kt. aktualia faktine situacija, kuri yra būtina darbų įvykdymui. Po objekto apžiūros, patikslinti darbų kiekius pagal esamą padėtį objekte ir nustačius neatitikimus techninėse sąlygos, užduotyje ar Užsakovo siūlomoje koncepcijoje, apie šiuos neatitikimus raštiškai informuoti Užsakovą ir pasiūlyti alternatyvius sprendinius (jei tokie yra). Naujai suprojektuotos ir įrengtos infrastruktūros veikimas yra Paslaugų teikėjo atsakomybėje.

Techninio darbo projekto apimtis turi būti parengta (bet neapsiribojant) įtraukiant šias projekto sudedamąsias dalis: bendroji, technologinė, konstrukcijų dalis.

Paslaugų teikėjas turi atsižvelgti į tai, kad šiame dokumente išdėstytos projektavimo darbų apimtys yra preliminaraus pobūdžio ir galutiniam sistemos veikimui gali reikėti papildomų projektinių sprendinių, kurie čia nepaminėti, tačiau yra būtini sėkmingam sistemos suprojektavimui.

- BAIGIAMIEJI DARBAI IR DOKUMENTACIJOS SUTVARKYMAS

Baigiamieji darbai apima, bet neapsiriboja:

- Projekto pridavimas Užsakovui skaitmeninėje (1 vnt.) laikmenoje. Skaitmeninėje versijoje turi būti pateikti galutiniai nekoreguojami failai (pvz. PDF) bei šių failų koreguojamos versijos (dwg, doc, xls, word, 3D skanavimo ar pan. formatuose);

- Sumontuotos įrangos išpildomosios dokumentacijos komplektavimas ir pridavimas, naujos įrangos priežiūros ir aptarnavimo instrukcijos.

- Atlikus visus statybos darbus, statybos aikštelės sutvarkymas, statybinės įrangos demontavimas, išvežimas, atstatoma žalia veja, augmenija ir laikini infrastruktūros pakeitimai, jei tokie buvo taikomi (patraukti borteliai, šaligatvio plytelės, atjungtas apšvietimo stulpas ir pan.).

- Priduodant užbaigtą objektą, dalyvauti statybos užbaigimo komisijos darbe. Neatitikimų šalinimas ir tvarkymas pagal komisijos pastabas.

- PRIEDAI

Prie šios techninės užduoties yra pridedami šie priedai:

- Priedas Nr. 1 – Principinė apimčių schema;

- Priedas Nr. 2 – Preliminari apimčių vieta;

- Priedas Nr. 3 – Darbuotojų saugos, priešgaisrinės saugos, aplinkos apsaugos ir fizinės saugos reikalavimų vykdymo kontrolės tvarka;

- BENDRIEJI NURODYMAI PASLAUGŲ TEIKĖJUI

  - BENDRI SAUGOS REIKALAVIMAI „KN ENERGIES“ TERITORIJOJE

- Rangovas yra atsakingas už savo ir subteikėjų darbuotojų saugą ir sveikatą AB “KN Energies” teritorijoje. Darbus reikalingus atlikti teritorijoje galima tik susipažinus su darbuotojų saugos, priešgaisrinės saugos, aplinkos apsaugos ir fizinės saugos reikalavimų vykdymo kontrolės tvarka. (Priedas Nr. 3)

- Rangovo ir subrangovo darbuotojai privalo susipažinti ir vadovautis AB „KN Energies“ darbo tvarkos taisyklių, Saugaus darbo potencialiai sprogioje aplinkoje instrukcijos, Ugnies ir šaltinių darbų saugaus atlikimo instrukcijos, Saugaus patekimo į AB “KN Energies” objektus instrukcijos ir rangovams taikomų bendrųjų aplinkos apsaugos instrukcijos reikalavimais. (informacija pateikta Priede Nr. 3)

- Rangovas darbų atlikimo metu turi pareigą registruoti įvykius susijusius su darbuotojų sauga ir sveikata (žr. Priedas Nr. 3)

- Rangovo darbuotojai turi dėvėti sertifikuotus, nekaupiančius statinio krūvio, tvarkingas asmenines apsaugos priemones (spec. rūbus, su firmos skiriamaisiais ženklais, avėti antistatinę avalynę, šalmus, pirštines, spec. akinius);

  - BENDRI PROJEKTAVIMO IR STATYBOS REIKALAVIMAI

- Projektiniai sprendiniai  ir įrengimas turi būti atlikti taip, kad užtikrintų paprastą visos sumontuotos įrangos eksploataciją ir priežiūrą, užtikrintų gerą ir saugų visų įrenginių, reikalaujančių nuolatinės priežiūros, pasiekiamumą. Bet kokios priežiūros operacijos privalo būti atliktos minimaliai įtakojant viso objekto veiklą.

- Projektiniai sprendiniai turi atitikti galiojančius darbų saugos, gaisrinės saugos, aplinkosauginius ir kitus reikalavimus.

- Projektuotojo teikiamos paslaugos privalo atitikti galiojančius teisės aktų reikalavimus, tarptautinius standartus ir visus kitus šiuolaikinius reikalavimus, įskaitant, bet neapsiribojant, saugos, sveikatos, funkcionalumo, patikimumo, prieinamumo ir priežiūros reikalavimus;

- Techninio darbo projekto Bendrojoje dalyje pateikti visų reglamentų ir standartų sąrašą, kuriais remiantis vykdytas projektavimas;.

- Taisyti padarytas projektų klaidas savo lėšomis;

- Parinkti komponentus ir įrangą, kuri turi atitikti CE reikalaujamus standartus, turi CE sertifikatus;

- Visa įranga turi būti tinkama eksploatuoti EX zonoje;

- Visi įrangos techniniai duomenys turi būti suderinti su Užsakovu;

- Taisyti padarytas montavimo klaidas savo lėšomis;

- Parinktos medžiagos (įrengimai) privalo būti naujos ir atitikti aplinkos reikalavimus: pramoninė aplinka (C5-I). Įranga turi būti atspari dulkių, drėgmės ir vandens poveikiui;

- Visi vykdymo  sprendiniai turi  būti  derinami  su Užsakovu ir techninės priežiūros tarnyba (jei reikalinga);

- Visi darbai,  kurie  pagrįstai  yra  laikomi  esminiai infrastruktūros įrengimui ir tinkamam  sistemų  veikimui  turi  būti  atlikti, nepriklausomai nuo to ar tai nurodyta brėžiniuose arba aprašyta kitoje projekto dokumentacijoje;

- Visa Užsakovo informacija ir duomenys, priedai ir kiti dokumentai, Paslaugų teikėjo turi būti išnagrinėti, patikrinti ir patvirtinti ir jei reikia, patikslinami vykdant bet kokius vizitus objekto teritorijoje, bei atliekant papildomus tyrimus jei reikalinga.

  - BENDRIEJI NURODYMAI DARBAMS AB „KN ENERGIES“ TERITORIJOJE

Paslaugų teikėjo atsakomybėje:

- Darbus atlikti pagal LR galiojančius standartus, normas ir teisės aktus;

- Paslaugų teikėjas turi atsižvelgti į tai, kad darbai yra planuojami veikiančioje skystų energijos produktų (naftos) terminalo teritorijoje ir siekiant išvengti gamybos trukdymų,  privalo imtis visų būtinų priemonių, siekiant sumažinti darbų poveikį terminalo veiklai, susipažinti su vykstančiu darbu ir užtikrinti saugų ir kokybišką darbų atlikimą;

- Subrangovų (jei taikoma) koordinavimas;

- Kasdien po vykdytų darbų sutvarkyti teritoriją, pašalinti atliekas;

- Prisiima visą atsakomybę ir garantuoja aplinkos apsaugą darbų vykdymo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą.

- Paslaugų teikėjas   yra   atsakingas   už   tinkamą  darbų  organizavimą, koordinavimą ir vykdymą pagal sutartyje nustatytus reikalavimus.

- Paslaugų teikėjas privalo parengti reikiamas paraiškas visų leidimų, licencijų ir patvirtinimų, reikalingų darbų vykdymui, gavimui ir yra atsakingas už tokių leidimų, licencijų ir patvirtinimų gavimą.

- Darbų metu Paslaugų teikėjas privalo imtis reikalingų apsaugos priemonių, kurios užtikrintų, kad nebus sugadintas, pažeistas, ar sulaužytas Užsakovo turtas (elektros, automatikos, matavimo, reguliavimo prietaisai, rotaciniai ir kiti įrengimai, keliai, statiniai ir pan.). Pažeidus ar sugadinus turtą, Paslaugų teikėjas jį kompensuoja ir atstato savo lėšomis;

- Užsakovas/Užsakovo atstovas turi teisę atlikti Paslaugų teikėjo darbų, procesų ir veiklos patikrą (auditus/stebėjimą/tikrinimus) Paslaugų teikėjo ar jo subteikėjų patalpose. Tokie patikrinimai negali būti naudojami kaip efektyvūs Paslaugų teikėjo darbo kokybės kontrolės įrodymai. Užsakovo/Užsakovo atstovų patvirtinimai, neatleidžia Paslaugų teikėjo nuo atsakomybės užtikrinti subteikėjų tiekiamų produktų kokybę, efektyvumą ir garantijas.

  - DARBŲ VYKDYMO TVARKA

- Prieš pradedant darbų vykdymą paruošiamas detalus darbų vykdymo planas ir detalus darbų vykdymo grafikas, kurie suderinami su Užsakovu.

- Paslaugų teikėjas darbus planuoja, organizuoja ir užtikrina, kad dėl jo vykdomų darbų ir veiksmų nenukentės Užsakovo šiuo metu vykdoma veikla;

- Numatyti kad darbus KN teritorijoje vykdyti darbo valandomis dieninių pamainų metu: I-IV 7:30 – 16:30 val., V 7:30 – 15:15 val.;

- Esant poreikiui, Rangovui gali būti sudaryta galimybė organizuoti darbus pamainos metu I-V 7:30 – 19:30 val., naktinės pamainos metu, bei išeiginėmis ir švenčių dienomis;

- Paslaugų teikėjas darbų grafiką abipusiai suderina su Užsakovu iš anksto ir tikslina darbų vykdymo metu;

- Atlikus darbus ir išbandžius infrastruktūrą pasirašomas priėmimo – perdavimo aktas.

- SANTRUMPOS

Šiame dokumente galimai naudojami, žemiau pateikti sutrumpinimai ir akronimai:

V/C	Vagoninės cisternos

EPC	Projektavimo paslaugų, medžiagų tiekimo ir statybos rangovas

ŠNP	Šviesūs naftos produktai

ICSS	Integruota valdymo ir saugos sistema

ISO	Tarptautinė standartizacijos organizacija

TAG	Įrangos, prietaisų, vamzdynų markiravimas

ATEX	Sprogi aplinka

HAZOP	Procesų pavojaus analizė

HSE	Aplinkos apsauga, darbuotojų sveikata ir sauga

P&ID	Technologinė vamzdynų ir įrengimų schema

PFD	Proceso srautų diagrama